
佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉

建设工程

环境影响报告书

建设单位（盖章）：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

评价单位：哈尔滨泽生环境科技有限公司

二〇二二年八月

目  录

1

1概述

1

1.1项目项目的由来

2

1.2建设项目特点

4

1.3环境影响评价工作过程

5

1.4关注的主要环境问题及环境影响

7

1.5分析判定相关情况

22

1.6选址合理性分析以及与佳木斯城市总体规划符合性、土地利用规划符合性简要分析

22

1.7环境影响评价工作主要结论

24

2总论

24

2.1编制依据

25

2.2评价目的与原则

26

2.3环境影响因素识别和评价因子筛选

30

2.4环境功能区划及评价标准

33

2.5评价工作等级和评价范围

42

2.6主要环境目标

46

3建设项目工程分析

46

3.1工程概况

58

3.2工程分析

90

3.3清洁生产水平分析

93

3.4风险识别

95

4.1自然环境调查

106

4.2环境保护目标调查

109

4.3环境质量现状评价

117

4.4区域污染源调查

119

5环境影响预测评价

119

5.1施工期环境影响评价

123

5.2运营期环境影响分析

169

6环境保护措施及其可行性论证

169

6.1施工期污染防治措施

172

6.2营运期污染防治措施

191

6.3环境风险预防措施

192

6.4环保投资估算

194

7环境影响经济损益分析

194

7.1社会效益分析

194

7.2环境效益分析

195

7.3结论

196

8环境管理与监测计划

196

8.1环境管理

201

8.2污染物排放管理要求

203

8.3环境监测

205

8.4排污口规范化管理

206

8.5环保设施验收建议

208

8.6与排污许可证衔接

210

9环境影响评价结论

210

9.1项目建设产业政策的符合性

210

9.2工程分析结论

211

9.3环境质量现状评价结论

212

9.5环境影响预测评价结论

213

9.6运行期主要环境保护措施

216

9.7公众意见采纳情况

216

9.8经济损益分析结论

216

9.9环境管理与监测计划结论

216

9.10综合结论

218

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

219

附表2地表水环境影响评价自查表

221

附表3 声环境影响评价自查表

222

附表4环境风险评价自查表

223

附表5 生态环境影响评价自查表

224

附图1本项目地理位置图

225

附图2本项目平面布置图

226

附图3厂区四周情况

227

附图4   佳木斯市2020-2025噪声局部区划图

228

附件1检测报告

234

附件2 本项目用地预审与选址意见

235

附件3煤质分析报告

236

附件4 关于佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程主动执行超低排放要求的说明

237

附件5 可行性研究报告的批复

241

附件6关于天福热源厂原拟建1台116MW热水锅炉情况的说明

242

附件7佳木斯市供热燃气保障中心对本项目供热符合性的意见

243

附件8粉煤灰、炉渣、脱硫石膏运输合同

247

附件9粉煤灰、炉渣、脱硫石膏外售合同

249

附件10总量平衡文件



1概述

1.1项目项目的由来
佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司作为佳木斯市经营城市的主体，为佳木斯市政府指定的利用国家开发银行贷款的借款平台之一，于1999年4月22日在佳木斯市工商行政管理局登记，取得营业执照，注册资金39.5亿元人民币，固定资产187亿元，资产负债率41%，银行信用等级AA级。公司为国有独资公司，按《公司法》经公司股东大会选举设立了公司董事会、监理会，下设六部一办，即项目融资部、财务审计部、会计核算部、土地储备部、工程管理部、资产经营部、综合办公室。

公司经营范围主要是城市基础设施建设投融资、城市基础设施的建设和开发。公司组建以来，不断完善平台建设，代表政府进行城市基础设施建设的投融资工作，对城市基础设施和重大项目进行投资建设，促进国有资产的保值和增值。在国家银行机构的大力支持下，按照佳市政府要求，成功地为城市建设作出了积极贡献，并得到了多方的肯定。

佳木斯市是佳木斯行政区人民政府所在地，位于黑龙江省小兴安岭东部、三江平原出口峡谷之端、松花江中下游的南位于中国东北的松花江、黑龙江、乌苏里江汇流而成的三江平原腹地，南起北纬45°56’至48°28’，西起东经129°29’至135°5’。隔乌苏里江、黑龙江与俄罗斯哈巴罗夫斯克（中国称伯力）、比罗比詹相望，是中国最早迎接太阳升起的地方，被誉为“华夏东极”。中心城区北起松花江，南至同三高速公路及四丰山风景区，东起宏力街，西至友谊路西出口收费站，占地面积约188平方公里。

随着近期佳木斯市城区热负荷快速增长，已无法满足供热区域内热源需要和供热安全性的需求。因而本项目考虑到实际供热发展和供热安全性的需要，拟建设大功率锅炉作为配套调峰热源，与主热源配套，保证可靠供热。随着居民生活水平的提高，对供热质量的要求也日益提高，同时居民的维权意识在增强，一旦供热系统因故障大幅度限量供热，就将导致投诉激增，造成的社会影响巨大，使政府和企业均面临巨大的公众压力。依据《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版），佳木斯分为佳西供热分区，中部供热区以及佳东供热区，中部供热区预计新增集中采暖面积662.7万平方米，由华电能源能源有限公司佳木斯热电厂和拟建天福热源厂承担，其中“3.2.2.3新规划新建的热源”章节明确，拟建设天福热源厂，规模为2台116M循环流化床热水锅炉，年供热量222.3万GJ/a。目前，佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源厂已经取得1台116MW热水锅炉的环评批复、验收意见以及排污许可证，还有一台规划中的116MW热水锅炉未建设。根据《关于天福热源厂原拟建1台116MW热水锅炉情况的说明》以及佳热燃函【2022】12号文，由本项目建设单位负责落实尚未建设的1台116MW热水锅炉建设工作，确保落实及符合《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版）的同时，还能够与正在送审的《佳木斯市中心城区供热供热规划（2019-2030年）》衔接并符合。

在此背景下，建设单位决定实施本项目，参考《佳木斯市2022年推进北方地区清洁取暖试点城市项目建设实施方案》，结合自身社会责任，实施超低排放，推进清洁取暖工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中第91项“热力生产和供应工程”中的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/h（45.5兆瓦）以上”，因此本项目应编制环境影响报告书。为此，佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司委托我单位从事该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场勘查、资料收集、项目初筛及其他相关工作的基础上，编制完成了本项目环境影响报告书，以此作为项目主管部门决策和建设单位环境保护“三同时”制度实施及管理的依据。

1.2建设项目特点

本项目为佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程，位于佳木斯市西南部，中华路北、新发街西、预备役部队东，佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源厂北侧。项目作为调峰热源建设工程，具有如下工程特点：

1、运行方式

本项目作为调峰热源，仅在冬季气温最低时运行（11月中旬至2月中旬），运行约100天，满负荷运行2200h。
2、建设内容

总占地面积20000m2，建筑面积9743.03m2。本项目拟建1×116MW循环流化床热水锅炉及配套设施。采用炉内喷钙脱硫、SNCR-SCR联合脱硝、布袋除尘器除尘、炉外石灰-石膏湿法脱硫后，经脱硫塔上方烟囱排放，脱硫塔高度为30m，烟囱总高度60m。本项目为调峰热源，不包括供热管线、厂区外换热站工程。建设内容包含换热站首站，首站设置在锅炉房内，经板式换热后热水进入原有市政一次供热管网。

3、依托工程

本项目锅炉补水依托原有佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源锅炉房内的软化水设备，天福热源锅炉房化学水处理水源为市政自来水。天福热源锅炉房有一整套化学补充水系统，天福热源厂软化水系统最大出力为50m3/h，目前尚有30m3/h的余量，化学水车间用水量18.8m3/h，原水处理系统出水水质、水量可以满足天福热源锅炉房内1×116MW热水锅炉+本次项目建设1×116MW热水锅炉补水的需要，故本期无需增加软化水处理设备，依托于天福热源锅炉房内软化水设备。

4、储运工程

本项目在厂区北侧新建一座封闭煤库，天福热源厂与本项目合用一个煤库，本项目负责管理封闭煤库，煤库面积为4125m2，屋架下弦为11米，按堆煤高度为8米计算，可存煤约14400t。本项目日设计最大量耗煤为690.14t，同时考虑天福热源锅炉房煤库存煤可满足两厂锅炉11天左右的耗煤量。本项目锅炉点火及助燃用油为0#轻柴油，需要时采用移动式油罐汽车运输进厂，不在厂区内储存。

《佳木斯市2022年推进北方地区清洁取暖试点城市项目建设实施方案》中明确：全面推进能源生产和消费革命，大力促进城乡居民用能方式转变。努力减少燃煤消耗和烟尘排放，建立以集中供热为主，实现市区改造清洁取暖面积300万m2，实现县城含镇共改造清洁取暖面积500万m2，实现市县区农村共改造清洁取暖面积218万m2。促进减污降碳，改善大气生态环境质量，打造良好人居环境，让天更蓝、水更清、山更绿。为进一步提高本项目燃煤锅炉的环保要求，本项目建设单位自愿执行严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的超低排放限值要求，即本项目满足在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，、烟气黑度不高于1级。

本项目产生的有组织废气主要是供暖锅炉燃烧产生的锅炉烟气和石灰石粉仓、灰仓、渣仓、碎煤机室产生的颗粒物，锅炉烟气主要污染因子颗粒物（烟尘）、SO2、NOx、汞及其化合物以及脱硝过程中的氨逃逸；废水主要是湿法脱硫系统排水、锅炉排污水、换热站排污水及生活污水；噪声主要来自破碎机、空压机、风机、锅炉本身以及烟气排口等设备噪声；固体废物有锅炉灰渣、布袋除尘器收集的灰尘、脱硫石膏、脱硫污水处理产生的污泥、废布袋、废包装袋、废催化剂、生活垃圾。

1.3环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，环境影响评价工作分为三个阶段进行，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书（表）编制阶段。具体工作程序见图1.3-1。

[image: image113.png]"

[ oxF#RsnE | — )
[ 1xFwnsiar I :rvves
I 2##wstien | — Y 7173
R srrame ] mks

B e o s
T 4baraaukr [E==F"32 71




图1-1    环境影响评价工作过程图

一、前期准备阶段：

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关要求，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中第91项“热力生产和供应工程”中的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/h以上”，本项目应编制环境影响报告书。工作人员在研究相关技术及其他有关文件的基础上进行了初步工程分析，开展了初步的环境现状调查，之后进行了环境影响识别、评价因子和评价标准的判定，明确了评价重点和环境保护目标，进一步确定评价工作等级和评价范围，最后制定出环评工作方案。

二、调查分析和工作方案制定阶段：

根据第一阶段的工作成果，工作人员在对环境质量现状进行调查、监测与评价后，详细进行了工程分析，同时对各环境要素进行了环境影响预测与评价，对各专题进行了环境影响分析与评价。

三、分析论证和预测评价阶段：

根据上一阶段的预测、分析与评价，给出建设项目可行性的评价结论，提出环境保护措施，进行其经济技术可行性论证，列出污染物排放清单并给出建设项目环境影响评价结论，完成环境影响报告书的编制工作。
1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境影响为项目运营期对环境空气的影响、项目排放废水对地表水环境的影响、噪声对周围声环境的影响、固废对环境的影响以及项目运营带来的环境风险。

1.4.1对大气环境的影响

本项目产生的废气主要是锅炉烟气、碎煤过程产生的颗粒物、燃料以及其他物料灰渣存放和倒运过程产生的颗粒物，主要污染因子有锅炉排放的颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物以及脱硝过程逃逸的氨，以及碎煤过程、燃料、石灰石、灰渣储存和倒运过程产生的颗粒物。

①本项目锅炉烟气采用炉内喷钙和石灰－石膏法相结合的脱硫工艺（脱硫效率97.6%），采用SNCR-SCR联合脱硝（脱硝效率75%），布袋除尘器+脱硫塔后高效除雾器除尘（总除尘效率99.985%））。项目在脱硫塔上方设置烟囱，脱硫塔高度30m，烟囱总高度60m、出口内径1.75m。采取上述废气污染防治措施后，锅炉烟气污染物排放浓度满足超低排放限值要求，即在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度小于1级（林格曼黑度），烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4最低高度以及新建锅炉房的烟囱周围200m距离内有建筑物时，其烟囱高度高出最高建筑物3m以上的要求。设计氨逃逸浓度为2.5mg/m3。

②石灰石粉仓密闭，设置脉冲布袋除尘器，除尘效率99%。渣仓和灰库密闭，分别设置脉冲布袋除尘器，除尘效率99.9%。在碎煤机室布袋除尘器，除尘效率99.9%。以上排气筒颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放浓度和速率限值（120mg/m3、3.5kg/h）要求。

③碎煤设备和车间采取封闭措施，输煤栈桥密闭，皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿，储煤场为封闭式煤库，为了预防煤库粉尘浓度过高引起爆炸，在上方留有通风口，场内四周设喷水抑尘设施，可有效减少煤尘污染。

上述防治措施后，无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物厂界无组织排放限值要求。

1.4.2对地表水环境的影响

本项目锅炉排污水、热网排污水用于车间地面冲洗、输煤廊道冲洗、煤库及栈桥洒水降尘，脱硫废水经水处理系统处理后用于车间地面冲洗、输煤廊道冲洗、煤库及栈桥洒水降尘，不外排；生活污水通过管网排入佳木斯市西区污水处理厂，经处理后排入松花江。因此，本项目建设对地表水环境影响较小。

1.4.3对声环境的影响

本项目200m范围内无居民分布，引风机采取管道外壳阻尼的方式减振；在一次风机、二次风机进风口处安装消声器；各类泵安装时采取基础减振措施；对机房采用隔声门窗，对碎煤机采取隔声措施，在其外部安装隔声罩壳。换热站首站内加装隔声板，水泵安装减振器，设备与管道之间的连接采用软连接，同时，通过厂房隔声和距离衰减，运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，本项目对声环境的不利影响较小。

1.4.4固废对环境的影响

本项目运营期产生的固体废物主要包括锅炉灰渣、除尘器收集飞灰、生活垃圾、废包装袋、废旧布袋、脱硫石膏、废催化剂。

锅炉灰渣：本项目产生的锅炉灰渣外售综合利用。

除尘器收集飞灰：可根据收集飞灰性质分类管理，锅炉布袋除尘器收集飞灰进入锅炉灰渣集中处置，本项目灰仓和渣仓除尘系统收集的粉尘可外售给综合利用企业综合利用。石灰石粉仓除尘系统收集的石灰石粉尘回用于脱硫系统。

脱硫石膏：可作为副产品外售综合利用。

废布袋：可外售给综合利用企业综合利用。

废包装袋：可外售给综合利用企业综合利用。

废催化剂：项目SCR脱硝过程产生的废催化剂为危险废物，可由厂家更换后直接外运处置，不在项目内暂存。

生活垃圾：本项目产生的生活垃圾厂内收集后，由环卫部门定期清运处理。

采取上述固体废物处置措施后，产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。

1.4.5环境风险

本项目锅炉点火前用的轻柴油采用外购成桶柴油，用汽车运输进厂，不在厂内储存。项目涉及的原料主要是燃料煤、石灰石粉、尿素，不使用氨水和液氨。因此，本项目环境风险影响较小。

1.5分析判定相关情况

1.5.1与“三线一单”符合性分析

根据《佳木斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政规〔2021〕4号），本项目位于佳木斯市重点管控单元，突出污染物排放控制和环境风险防控，按照差异化的生态环境准入要求，优化空间和产业布局，不断提升资源利用效率，强化环境质量改善目标约束，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。本项目与生态空间位置关系见附图1，与综合管控单元位置关系见附图2，与本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见表1.5-1。

[image: image1.png]S8

mSs

B

AR KA 00 52 S5 B VA SO )

TFFTCRIRHA SRR AT XA
2 AT TR BT
3 IFIEBLL A SR P

| IR A4 D
2 WIHEVPAY S CORURBEERY" H b
3 WS TAESGE A AR

LSRR

AR A e

R A RSB

—— o T

1 SRBEE RSB S VA
2 HL B BT S A

LHEH SRR R, AT BEARES I UE
2 S ARG
3 £ A OSSR YA 45 1

bl B R (R




   [image: image2.png]#*

s

LI
o wammme
. semmmme
o E AsEmme
. sm
[Ty

o mam wum
o RS, Hs

- mn

e R

sann

. AR
nmeEn
e
oo

- esapas

R

WIERLL:

MREILE SRR
il

20214371
I





图1-2佳木斯市生态保护红线图

[image: image104.png]SSE

s
C=432% &4F



          [image: image3.png]L]
wmmmwe
samnse
Ramme
wanEmE
AR, WiR
s, hew
an

w»

wamn

& an
e
Lo

i

- anare
= znesmanes

B

[
SRMSRAREE
-
—wmE
R
s
T
E

e

2021351
(%]





图1-3佳木斯市大气环境质量管控分区图

表1.5-1  “三线一单”符合性分析

	内容
	符合性分析

	生态保护红线
	根据《佳木斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政规〔2021〕4号），本项目不在其划定的生态空间内，同时不在国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、森林公园、天然林、水源涵养生态保护红线区、生物多样性维护生态保护红线区、水土保持生态保护红线区、水土流失生态保护红线区、土地沙化生态保护红线区等环境敏感区或生态保护红线区内。因此，本项目占地不在生态空间和生态保护红线范围内，本项目建设符合生态保护红线要求。

	环境质量底线
	佳木斯2020年基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求；区域地表水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；本项目建成后企业废气达标排放，生产废水全部回用不排放，生活污水排入佳木斯西区污水处理厂，噪声可达标排放。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

	资源利用上线
	本项目不在地下水超采区内，本项目在运营过程中市政供水，不取用地下水，年消耗煤炭67600t，固体废物均能综合利用或无害化处置，全厂尽可能做到合理利用和节能降耗，最大限度地减少物耗、能耗。符合资源利用上线要求。

	环境准入清单
	本项目所在地为佳木斯市综合管控单元的重点管控单元，具体为佳木斯市向阳区城镇空间重点管控单元、向阳区高污染燃料禁燃区、向阳区大气环境布局敏感重点管控区，具体管控要求为：

空间布局约束：执行佳木斯市总体准入清单中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求（1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。）；执行佳木斯市总体准入清单中“5.6大气环境布局敏感重点管控区”准入要求（1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。）。

污染物排放管控：执行佳木斯市总体准入清单中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求（1.加快燃煤电厂超低排放改造，提高煤电高效清洁利用水平。2.施工降水或基坑排水排入市政管网的，应纳入污水排入排水管网许可管理，明确排水接口位置和去向，避免排入城镇污水处理厂。）；执行佳木斯市总体准入清单中“5.6大气环境布局敏感重点管控区”准入要求（1.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。2.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。）。

环境风险防控：执行佳木斯市总体准入清单中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求（化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“临避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。）；执行佳木斯市总体准入清单中“5.6大气环境布局敏感重点管控区”准入要求（禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业）。

资源利用效率要求：执行佳木斯市总体准入清单中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求（1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。）；执行佳木斯市总体准入清单中“5.8高污染燃料禁燃区”准入要求（1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2.城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。）。
本项目不属于两高项目，不属于危险化学品生产项目，为城市集中供热项目，主要大气污染物为锅炉燃煤烟气，采用炉内喷钙+石灰石-石膏相结合的方法脱硫、SNCR-SCR联合脱硝（尿素）、经布袋除尘器除尘净化后污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）排放浓度满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发[2015]164号）中大气污染物排放浓度限值要求，汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度小于1级（林格曼黑度），烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4最低高度以及新建锅炉房的烟囱周围200m距离内有建筑物时，其烟囱高度高出最高建筑物3m以上的要求。根据《佳木斯市人民政会关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（佳政布〔2017〕6号），本项目所在地属Ⅱ类禁燃区，符合禁燃区环境准入要求。生产废水全部回用不排放，生活污水排入佳木斯市西区污水处理厂。本项目实施清洁生产，排污前取得排污许可证。本项目风险潜势为Ⅰ。因此，本项目符合《佳木斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政规〔2021〕4号）中向阳区生态环境准入清单管控要求。


综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。

1.5.2相关规划及环保政策的符合性分析

1.5.2.1与《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版）、规划环评及其审查意见的符合性分析

1、与《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版）的符合性分析

由于《佳木斯市中心城区供热规划（2019-2030年）》尚在送审中，因此现行供热供热规划依然为《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版）。

依据《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版），佳木斯分为佳西供热分区，中部供热区以及佳东供热区，中部供热区现状集中供热面积1600万平方米，预计新增集中采暖面积662.7万平方米，规划期末2262.7万平方米。中部供热供热区现由华电佳木斯热电厂和威立雅近江锅炉房供热。

“华电佳木斯热电厂（以下简称华电）位于市区的东北部，北邻松花江南岸，距市中心4.5公里。现有2台C250/N300型300MW两用机组，两台1025t/h锅炉，2008年11月投产。2011年，建设8台出力为38.38MW的吸收式热泵，8台热泵总出力为307.04MW。但经与华电佳木斯热电厂确认后，8台热泵的实际出力为设计出力的94%左右，约为289MW，由于热泵消耗一部分汽轮机抽汽，8台热泵运行时，2台300MW供热机组最大供热能力按额定最大抽汽量500t/h，扣除热泵耗汽，折算供热能力约为500MW。总供热能力为789MW。

威立雅近江锅炉房近江锅炉房位于城市北部，距市中心1.5公里。现有4台29MW热水锅炉，1989年安装3台锅炉，1994年扩建1台锅炉。设计供热能力116MW，但设备老旧出力不足，实际供热能力仅为72MW，作为调峰热源使用。

规划至2020年，热负荷分配情况简述如下：中部供热区增加供热面积 662.7万平方米（新增采暖面积300万平方米，并网小锅炉362.7万平方米），由华电承担及拟建天福热源承担。中部供热区的威立雅近江锅炉房停止供热，作为备用调峰热源。具体为：华电现有供热面积1238万平方米，规划增加供热面积375.35万平方米，规划合计供热面积1613.35万平方米，与拟建天福热源联合供热，联合供热时热化系数0.71，规划扩建1台116MW循环流化床热水锅炉，扩建工程投产后，年供热量906.8*104GJ/a。

规划新建天福热源厂，与华电热电厂联合运行，供热能力达到为232MW，天福热电厂供热面积达到395.35万平方米，年供热量222.3万GJ/a。

威立雅近江锅炉房4台29MW停止供热，改为备用调峰热源。”
综上所述，本项目1台116MW锅炉替代威立雅近江锅炉房4台29MW（装机总容量116），作为中部供热区调峰热源使用，威立雅近江锅炉房4台29MW停止供热，改为备用调峰热源。
目前，佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源厂已经取得1台116MW热水锅炉的环评批复、排污许可证等环保手续，还有一台规划中的116MW热水锅炉未建设。根据供热规划中原定实施单位佳木斯永旭环保能源有限公司出具的《关于天福热源厂原拟建1台116MW热水锅炉情况的说明》，该单位不再实施规划中尚未建设的116MW热水锅炉，同意由本项目建设单位实施，即对于现行供热规划，仅实施单位发生变化。   同时，根据佳热燃函【2022】12号文，“《佳木斯市中心城区供热规划（2019-2030年）》目前已经完成送审稿编制工作，已经将佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程项目（已取得可研批复：佳发改投资【2022】21号文），即1台116MW热水锅炉纳入本轮供热规划中，该项目能够符合佳木斯市中心城区供热规划。由本项目建设单位负责落实尚未建设的1台116MW热水锅炉建设工作，符合中心城区供热规划。”因此，本项目符合《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版）的同时，也符合正在送审的下一轮供热规划。
2、与规划环评及审查意见符合性分析

（1）与《佳木斯市主城区供热规划（2016－2020年）修编版环境影响报告书》符合性分析

表1.5-3与《佳木斯市主城区供热规划（2016－2020年）修编版环境影响报告书》中的“三线一单”相关管控符合性一览表

	类别
	准入指标
	本项目情况
	符合性

	生态

保护

红线
	佳木斯市尚未划定生态保护红线，但本规划涉及佳木斯沿江湿地保护区。规划热源厂废水经处理后由企业回用不外排，不向水体排放污染物，并且执行严格的风险应急预案措施，符合环境保护要求；确保规划实施后不会对佳木斯沿江湿地保护区生产影响。各规划热源厂均不位于水源地保护区范围内，在采取有效的污染防治措施后，不会对饮用水水源地造成影响。
	现阶段佳木斯市生态保护红线已经划定完成，根据《佳木斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政规〔2021〕4号），本项目不在其划定的生态空间和生态红线范围内，生产污水回用，生活污水经污水处理厂处理后达标排放，不会对佳木斯沿江湿地保护区产生影响。
	符合

	环境

质量

底线
	环境空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类
	项目排放的废气处理后均可达标排放；本项目生产废水直接回用或经处理后回用，生活污水经市政污水管网后佳木斯西区污水处理厂处理后排放；固废可做到无害化处理处置。通过采取各项污染防治措施后，项目污染物排放对周围环境影响不大，不会对区域环境质量底线造成明显影响，符合环境质量底线要求。
	符合

	
	地表水环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类
	
	符合

	
	地下水环境
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类
	
	符合

	
	声环境质量
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类
	
	符合

	
	生态环境
	不改变生态环境质量现状，不对佳木斯市饮用水水源地保护区、佳木斯沿江湿地保护区产生明显影响
	
	符合

	资源利用上限
	佳木斯主城区供热规划（2016~2020年），需消耗煤炭总量为1747.95万吨原煤，即标煤1248.04万吨，根据供热规划的能源需求量及能源来源分析，规划所需源-煤炭供应可以满足供热规划实施的需求，具有足够的能源支撑能力，在规划期间，在加强节能降耗的前提下，其能耗在佳木斯市总体煤炭能源供给比重将有所下降，能源承载力进一步提升。规划间内，供热行业年需水量为3878850t/a，佳木斯市现状用水总量为47324万t/a，供热行业需水量占全市用水量的0.82%，水资源用量相对较小
	本项目所含在《佳木斯主城区供热规划（2016~2020年）》的规划的热源范围内，年消耗煤炭67600t，年耗水量884.5t，故不会突破资源利用上限。
	符合

	环境准入负面清单
	1、严格限制规划建设燃用石油焦、泥煤、油页岩等劣质燃料的热电联产项目。

2、严格热电联产机组环保准入门槛，新建燃煤热电联产机组原则上达到超低排放水平，严格按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）实施污染物排放总量指标替代，支持同步开展大气污染物联合协同脱除，减少三氧化硫、汞、砷等污染物排放。

3、城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以上燃煤蒸气锅炉和29兆瓦以下燃煤热水锅炉
	项目不属于热电联产项目，同时也不使用石油焦、泥煤、油页岩等劣质燃料。项目在城市建成区，为116MW燃煤热水锅炉，符合相关要求。
	符合


与规划环评提出的保护措施符合性分析

本项目与规划环评提出的保护措施符合性分析见下表。

表1-3  本项目与规划环评提出的保护措施符合性一览表

	类别
	规划环评要求
	本项目情况
	符合性

	大气污染防治措施及对策
	1、严格控制燃煤质量

认真履行煤炭生产、运输、销售、燃用等各环节监管职责，制定并实施劣质煤管理年度实施方案，推进低质煤锅炉改造，定期对工业燃煤锅炉使用煤炭情况进行煤质检测，燃用煤应符合商品煤管理办法要求。

2、燃煤锅炉烟气治理措施

供热项目产生的大气污染物应重点关注煤尘、SO2、NOx、PM10以及汞及其化合物的排放，煤尘为煤场及输煤系统等产生的无组织排放，其他为有组织排放。

无组织排放：储煤场在干燥大风季节容易产生扬尘，输煤系统的筛分、破碎、输送环节均产生煤尘。应采取对煤场设置防风抑尘网、全封闭、洒水降尘、对输煤系统的筛分、破碎、输送环节进行封闭的污染防治措施；

有组织排放：各热电厂大气污染物为SO2、NOx、PM10以及汞及其化合物的排放，汞及其化合物污染防治措施主要是经过袋式除尘器或静电除尘器协同除汞。


	根据本项目煤质分析报告可知，本项目燃煤主要来自周边煤矿（双鸭山市、鹤岗市）的烟煤。本项目燃用煤质成分符合《商品煤质量管理暂行办法》要求。本项目建设单位自愿执行严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的超低排放限值要求，即本项目满足在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度不高于1级。

项目设置封闭煤库，封闭的碎煤间和输煤栈桥，同时在上述场所进行洒水降尘。汞及其他合物采用袋式除尘和湿法脱硫协同处置，采用炉内喷钙脱硫+SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫的烟气治理工艺，属《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中超低排放的治理工艺路线。
	符合

	水污染防治
	应符合《火电厂污染防治技术政策》推荐的水污染防治要求。
	本项目不属于火电项目，项目产生的污水主要是生活污水和生产污水，生活污水经防渗化粪池预处理后排放至市政管网。生产污水直接或经处理后回用于煤库、输煤栈桥洒水降尘及清扫用水等。
	符合

	固体废物污染防治
	应符合《火电厂污染防治技术政策》推荐的固体废物污染防治要求。
	本项目不属于火电项目，项目产生的锅炉灰渣全部综合利用，除尘器废旧布袋外售综合利用，脱硫石膏外售综合利用，催化剂返回厂家优先再生处置。符合相关固体废物污染防治要求。
	符合

	噪声污染防治
	应符合《火电厂污染防治技术政策》推荐的噪声污染防治要求。
	本项目不属于火电项目，采取本报告中的噪声污染防治措施后，经预测，项目厂界处噪声贡献值可达标排放。
	符合

	二次污染防治
	应符合《火电厂污染防治技术政策》推荐的二次污染防治要求。
	项目采用SNCR-SCR联合脱硝工艺，设置氨逃逸2.5mg/Nm3，可以满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562－2010）氨逃逸质量浓度要求。
	符合

	生态环境影响减缓措施
	规划涉及佳木斯沿江湿地保护区，规划热源厂废水经处理后由企业回用不外排，不向水体排放污染物，并且执行严格的风险应急预案措施，符合环境保护要求；确保规划实施后不会对佳木斯沿江湿地保护区产生影响
	本项目废水排入佳木斯西区污水处理厂，为间接排放。本项目距佳木斯沿江湿地保护区较远，不会对保护区产生影响。
	符合

	环境风险防控措施
	建议规划热源实施过程中进上步完善其环境风险防范措施，并充分落实、加强管理，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，保证环境风险管量措施有效、可靠。脱硝剂宜采用尿素，从风险角度不宜采用液氨。
	项目采用尿素做为脱硝还原剂，同时建立相应的风险管理制度和应急救援预案。
	符合


（2）本项目与《佳木斯市主城区供热规划（2016－2020年）修编版环境影响报告书审查意见》的符合性分析

2018年8月20日，佳木斯市城市供热领导小组办公室取得了黑龙江省环境保护厅“关于《佳木斯市主城区供热规划（2016－2020年）修编版环境影响报告书》的审查意见”（黑环函[2018]227号）。

审查意见中对规划优化调整和实施过程中的意见如下：

①按照饮用水水源保护区、自然保护区有关环境保护要求，明确保护方案。

②结合城市总体规划和土地利用规划，合理确定事故灰场选址，按照环评结论确定与居民区等环境敏感区目标的环境防护距离。

③根据地方水资源开发利用情况，鼓励采用中水回用。

④调整热源规划，明确拆除分散锅炉的实施计划，增加清洁能源等供热方式。

⑤规划发生重大调整或修编时应重新进行环境影响评价。

对规划包含项目环评的指导意见如下：

规划中所包含的项目，在开展环境影响评价时，与有关规划的协调性分析方面的内容可以适当简化。

本项目评价范围不涉及饮用水水源保护区、自然保护区，本项目不属于火电类项目，为城市集中供热项目，本项目产生的灰渣均能综合利用，本项目无需设置环境防护距离，本项目能够实现超低排放，为清洁取暖，符合《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版）规划环评及其审查意见要求。

1.5.2.2与《佳木斯市人民政会关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（佳政布〔2017〕6号）的符合性分析
《佳木斯市人民政会关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（佳政布〔2017〕6号）中划定高污染燃料禁烧区，禁燃区分为I类禁燃区和II类禁燃区，本项目位于II类禁燃区内，II类禁燃区内规定的高污染燃料为“1.除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。”

通告中同时要求：

“四、禁燃区内单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当在2017年12月31日前，停止燃用高污染燃料。

五、自本通告发布之日起，禁燃区内已有的锅炉、窑炉等燃烧设施在停止使用高污染燃料之前，有关单位和个人应当采取措施，确保排放的大气污染物达到国家规定的排放标准。

六、自本通告发布之日起，禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率14MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。

七、违反本通告规定，在规定的期限届满后继续使用高污染燃料的，或者新建、扩建燃用高污染燃料燃烧设施的，将依法责令拆除或者没收燃用高污染燃料的设施。”

本项目建设一台116MW循环流化床锅炉，燃料不属于《佳木斯市人民政会关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（佳政布〔2017〕6号）中II类区规定的高污染燃料，项目设置封闭煤库，封闭的碎煤间和输煤栈桥，同时在上述场所进行洒水降尘。汞及其他合物采用袋式除尘和湿法脱硫协同处置，采用炉内喷钙脱硫+SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫的烟气治理工艺，属《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中超低排放的治理工艺路线，本项目建设单位自愿执行严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的超低排放限值要求，即本项目满足在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度不高于1级。可以符合《佳木斯市人民政会关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（佳政布〔2017〕6号）的要求。
1.5.2.3与《商品煤质量管理暂行办法》的符合性

根据《商品煤质量管理暂行办法》（2014年9月3日发布，2015年1月1日起施行）中：“第六条 商品煤应当满足下列基本要求：（一）灰分（Ad）褐煤≤30%，其它煤种≤40%；（二）硫分（St,d）褐煤≤1.5%，其它煤种≤3%；（三）其它指标汞（Hgd）≤0.6µg/g，砷（Asd）≤80µg/g，磷（Pd）≤0.15%，氯（Cld）≤0.3%，氟（Fd）≤200µg/g。第七条 在中国境内远距离运输（运距超过600公里）的商品煤除在满足第六条要求外，还应当同时满足下列要求：（一）褐煤发热量（Qnet,ar）≥16.5MJ/kg，灰分（Ad）≤20%，硫分（St,d）≤1%。（二）其它煤种 发热量（Qnet,ar）≥18MJ/kg，灰分（Ad）≤30%，硫分（St,d）≤2%。”

根据本项目煤质分析报告可知，本项目燃煤主要来自周边煤矿（双鸭山市、鹤岗市）的烟煤。燃烧煤种收到基低位发热量14.55MJ/kg，干燥基灰分39.82%，干燥基全硫为0.38%，运距小于600公里，本项目燃用煤质成分符合《商品煤质量管理暂行办法》要求。

1.5.2.4与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析

2021年11月2日中共中央国务院发布了《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，与本项目相关联的主要内容及符合性分析见表1.5-3。

表1.5-3    本项目与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性对照表

	项目
	要求
	本项目情况
	符合性

	二、加快推动绿色低碳发展
	第六条：推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。
	本项目属集中供热调峰锅炉项目，本项目建设单位自愿执行严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的超低排放限值要求，即本项目满足在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度不高于1级。可以提升当时清洁取暖水平。
	符合

	
	第九条：加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	项目符合《佳木斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政规〔2021〕4号）中相关要求
	符合

	
	第十四条：加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。
	项目燃煤堆场采用封闭煤库，石灰石粉、灰渣采用封闭仓，输煤廊道采用封闭式并设置除尘和喷淋降尘设施。加强绿化。
	符合

	四、深入打好碧水保卫战
	第十五条：加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。
	项目厂区设置雨污分流系统，生活污水经市政管网排入城镇污水处理厂，生产污水直接回用或经处理后回用。
	符合

	五、深入打好净土保卫战
	第二十三条：有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。
	本项目用地不属于土壤污染风险管控和修复名录内地块
	符合


1.5.2.5与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析

为了保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，黑龙江省根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。为此，本项目与该文件要求对比分析如下：

表1.5-4  本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性对照表

	项目
	要求
	本项目情况
	符合性

	第二章 监督管理
	第十一条：“向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。”
	采用循环流化床炉内喷钙+石灰－石膏湿脱硫，SNCR-SCR联合脱硝，布袋除尘器除尘，环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	符合

	第三章 大气污染防治措施
	第三十二条：“燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。”
	本项目颗粒物、SO2、NOx排放均满足超低排放限值要求，即在基准含氧量6%条件下排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3。汞及化合物排放浓度不高于0.03mg/m3、烟气黑度不高于1级。
	符合

	第三章 大气污染防治措施
	第三十三条：“设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉；已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉，应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其规定。”
	本项目新建锅炉规模为

1×116MW循环流化床热水锅炉。
	符合

	第四章 重点区域大气污染防治
	第六十八条：“重点区域内使用额定蒸发量每小时二十吨以上或者额定功率十四兆瓦以上的燃煤锅炉，或者大气污染物排放量与其相当的窑炉的企业事业单位和其他生产经营者，应当配置经计量检定合格的大气污染物排放自动监测设备，实时监测大气污染物排放情况，并通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者所在地报刊等便于公众知晓的方式如实公开自动监测数据。”
	本项目配套安装烟气自动监控系统和分布式控制系统（DCS控制系统）。连续监测装置安装在项目烟囱监测平台上。
	符合


1.5.2.6与《佳木斯市2022年推进北方地区清洁取暖试点城市项目建设实施方案》的符合性分析

《佳木斯市2022年推进北方地区清洁取暖试点城市项目建设实施方案》中明确：全面推进能源生产和消费革命，大力促进城乡居民用能方式转变。努力减少燃煤消耗和烟尘排放，建立以集中供热为主，实现市区改造清洁取暖面积300万m2，实现县城含镇共改造清洁取暖面积500万m2，实现市县区农村共改造清洁取暖面积218万m2。促进减污降碳，改善大气生态环境质量，打造良好人居环境，让天更蓝、水更清、山更绿。

为进一步提高本项目燃煤锅炉的环保要求，本项目建设单位自愿执行严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的超低排放限值要求，即本项目满足在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度不高于1级。有利于减少烟尘排放，减污降碳，因此本项目符合《佳木斯市2022年推进北方地区清洁取暖试点城市项目建设实施方案》。

1.5.2.7与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

黑龙江省“十四五”生态环境保护规划中要求：坚持减污降碳、绿色发展。深入实施可持续发展战略，推进碳达峰碳中和，把握实现“减污降碳协同效应”总体要求，把降碳摆在更加突出的位置。充分发挥生态环境保护对经济发展的优化促进倒逼作用，加快形成绿色发展方式和生活方式。优化能源供给结构。建设清洁低碳、安全高效的能源体系。严格控制煤炭消费总量增速，实施煤炭消费减量替代，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施能耗总量和强度双控，大幅降低能耗强度。实施可再生能源替代行动，促进非化石能源成为能源消费增量的主体。优化电力生产和输送通道布局，提高能源输配效率。优化风电、光伏发电布局。优先发展新能源产业，推进核能供暖示范，探索可再生能源制氢，开展绿色氢能利用。

本项目为城市集中供热项目，按照《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版）和《佳木斯市中心城区供热规划》（2019-2030年）中的要求，在佳木斯天福热源厂北侧建设一台116MW循环流化床热水锅炉对佳木斯中心城区进行集中供热，有效提高了能源的利用效率，减缓了城市的总体燃煤消费量的增长，本项目建设单位自愿执行严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的超低排放限值要求，即本项目满足在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度不高于1级。对佳木斯地区的碳达峰、碳中和工作有积极的推动作用，符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的要求。

1.5.2.7与《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案（2020-2022年）》的符合性分析

《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案（2020-2022年）》中：

（三）全面提高超低排放水平。

      1.推进重点热源及燃煤大户超低排放改造。积极推进建成区每小时65蒸吨及以上供热燃煤锅炉，以及年燃煤量在5万吨以上的燃煤大户超低排放改造。

本项目作为调峰热源，建设1台116MW循环流化床热水锅炉，年燃煤量大于5万吨，本项目建设单位自愿执行严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的超低排放限值要求，即本项目满足在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度不高于1级。

因此本项目可以符合《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案（2020-2022年）》的要求。

1.5.3与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目为新建项目，位于佳木斯市西南部，中华路北侧，佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源锅炉房北侧。项目新建1×116MW循环流化床热水锅炉，配套建设热力系统、烟风系统、除灰渣系统、除尘、脱硫、脱硝系统等附属设施。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类第二十二部分“城镇基础设施”第11条“城镇集中供热建设和改造工程”。因此，本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求。

1.6选址合理性分析以及与佳木斯城市总体规划符合性、土地利用规划符合性简要分析

本项目用地呈呈“L”形，面积约20000m2。项目建设地点选址在佳木斯市南部佳木斯天福热源厂现有厂房北侧建设。中华路北、新发街西、预备役部队东。东侧为市政规划道路，南侧为佳木斯天福热源厂，西侧为高压线走廊。建设区域现状为一部分为天福热源厂预留建设用地，一部分为杂草和少量树林地，无建筑需拆除，地势较平坦，交通方便，适合本项目建设。

根据《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版）规划环境影响审查意见，符合规划、规划环评的单体项目相关规划符合性可简单分析，本项目选址、规模均符合《佳木斯市主城区供热规划（2016-2020）》（修编版），同时根据根据佳木斯市自然资源和规划局的《关于热源项目用地预审与选址意见的复函》（佳自选函[2021]43号），项目选址符合《佳木斯市城市总体规划（2011~2020）》及《佳木斯市土地利用总体规划（2006~2020）》，详见附件2。

对照佳木斯市三线一单，项目选址符合《佳木斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政规〔2021〕4号）中相关要求；项目无需设置环境防护距离；建设单位通过采取严格的环境保护措施后，所排放的污染物对评价区周围环境影响较小，并对环境敏感点影响较小，其影响能够被周围环境所接受。

1.7环境影响评价工作主要结论

综合对本项目建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容的分析论证，结合项目所在位置环境质量现状和目标要求，在全面严格落实本报告书所提出各项污染防治措施的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故排放，所排污染物均能作到达标排放，本项目的环境影响是可行的。

2总论
2.1编制依据

2.1.1相关法律、法规及文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.12.26）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6.5实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订，2020.9.1开始实施）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）

（8）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部部令第16号）；

（10）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019.10.20）；

（11）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号，2021年3月1日）；

（12）《地下水管理条例》中华人民共和国国务院令第748号，2021.12.01

（13）《黑龙江省散煤污染治理“三重一改” 攻坚行动实施方案（2020-2022年）》

（14）《商品煤质量管理暂行办法》国家发展改革委 生态环境部商务部 海关总署 工商总局 质检总局令 第16号；
（15）《全国重要江河湖泊水功能区划(2011-2030年)》；

（16）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021.11.2）

（17）《黑龙江省大气污染防治条例》（2017.5.1）；

（18）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）；

（19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015.4.2）；

（20）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》（2021.12.29）；

（21）《佳木斯市2022年推进北方地区清洁取暖试点城市项目建设实施方案》；

（22）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）。

2.1.2有关技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（9）《国家危险废物名录》（2021年版）；
（10）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（11）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）。

（16）《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》（环水体【2016】189号）。

2.1.3 相关文件

（1）《佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程初步设计说明》（黑龙江省林业设计院2021.10）；

（2）“佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程”环境影响评价工作合同。

2.2评价目的与原则

按照国家环境影响评价工作程序的要求，针对本项目排污的特点，在充分了解工程建设基本情况及所在区域环境功能要求和环境质量现状的基础上，通过对工程建设引起的环境问题进行分析，识别出本项目建设各阶段的环境影响因子，按照突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，依法评价，科学评价和突出重点的原则。提出技术可行、经济合理的污染防治措施及生态保护措施，预测本项目投产后所排污染物对周围环境产生影响的范围和程度，结合公众参与环境影响评价结果，从环境角度论证该项目建设的可行性，为项目环境管理和决策提供科学依据。

2.3环境影响因素识别和评价因子筛选

2.3.1环境影响因素识别

1、施工期环境影响识别

施工期的机械噪声将对施工场地周围地区的声环境质量产生一定的影响；建筑材料运输过程中产生扬尘将对施工场地周围地区的环境空气质量产生一定的影响；施工人员驻地排放的生活污水，都会对周围区域水环境造成影响；施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾，若处理不当，将对周围环境产生一定的不利影响。

2、运营期环境影响识别

（1）生态环境影响：本项目为新建，占地性质为工业用地，占地20000m2，无需动迁民宅及新征土地，影响范围内无法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。属一般区域。对生态环境影响轻微。

表2.3-1  生态评价因子的识别与筛选
	时期
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	施工期
	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为
	土石方施工等施工建设内容，间接
	短期

可逆
	弱

	
	生境
	生境面积、质量、连通性等
	土石方施工等施工建设内容，间接
	短期

可逆
	弱

	
	生物群落
	物种组成、群落结构
	土石方施工等施工建设内容，间接
	短期可逆
	弱

	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能
	土石方施工等施工建设内容，间接
	短期可逆
	弱

	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度
	土石方施工等施工建设内容，间接
	短期可逆
	弱

	运营期
	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为
	废气排放，间接
	长期

可逆
	中

	
	生境
	生境面积、质量、连通性等
	废气排放，间接
	长期

可逆
	弱

	
	生物群落
	物种组成、群落结构
	废气排放，间接
	长期

可逆
	中

	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能
	废气排放，间接
	长期

可逆
	弱

	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度
	废气排放，间接
	长期

可逆
	弱


（2）声环境影响：营运期噪声污染主要来源于厂区内各种泵类、锅炉风机等设备噪声，以及物料运输产生的交通噪声，声环境影响即上述污染源对厂区周围声环境的影响。

（3）环境空气影响：废气污染物主要存在于锅炉燃烧产生的烟气中，另外还有燃煤和其他物料的贮存、输送过程，主要的废气污染物为颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、NH3、烟气黑度。环境空气影响即上述污染源对厂区周围居民的影响。

（4）水环境影响：废水主要有锅炉排污水、热网排污水、脱硫污水和生活污水等。其中：脱硫污水中的主要污染因子为PH、SS、COD、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉。
锅炉排污水和热网排污水的主要污染因子为PH、溶解性总固体（全盐量）、COD；

项目办公人员产生生活污水，生活污水主要污染因子为PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油等。

水环境影响即上述污染源对周围地表水环境的影响。本项目生产废水全部回收利用，不外排；生活污水经市政污水管网排入佳木斯西区污水处理厂处理后外排。

2.3.2评价因子

根据本项目特点、环境影响主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素等，筛选出主要的环境影响评价因子。确定本项目的各环境影响评价因子见表2.3-2。

表 2.3-2    本项目环境影响评价因子筛选结果

	序号
	环境要素
	评价专题
	评价因子

	1
	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、颗粒物（PM10、PM2.5、TSP）、CO、O3、汞及其化合物、氨

	
	
	预测评价
	颗粒物（TSP、PM10、PM2.5）、SO2、NO2、汞及其化合物、氨

	2
	地表水环境
	现状评价
	pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、挥发酚、氨氮、总磷

	
	
	预测评价
	/

	3
	声环境
	现状评价
	连续等效A声级

	
	
	预测评价
	连续等效A声级

	4
	固体废物影响
	现状评价
	/

	
	
	预测评价
	生活垃圾、锅炉灰渣、除尘器废布袋、废包装袋、除尘灰、废催化剂、脱硫污水处理产生的污泥

	5
	生态环境
	现状评价
	土地及植物资源、植被破坏、水土流失

	
	
	预测评价
	对周边生态系统的影响

	6
	环境风险
	开展简单分析
	环境风险简单分析


表2.3-3 环境影响要素识别矩阵表

	时段
	影响因素
	环境要素

	
	
	环境空气
	地表水环境
	地下水环境
	声环境
	生态环境
	土壤环境
	社会环境
	环境风险

	施工期
	场地平整
	-SA○▲
	
	
	-SA○▲
	-SA○▲
	
	-SA○▲
	

	
	基础开挖及回填
	-SA○▲
	
	
	
	-SA○▲
	
	-SA○▲
	

	
	建筑材料运输
	-SA○▲
	
	
	-SA○▲
	
	
	-SA○▲
	

	
	施工人员生活
	
	
	-SA○▲
	
	
	-SA○▲
	
	

	运营期
	锅炉废气
	-SA○▲
	
	
	-SA○▲
	
	
	-SA○▲
	-SA○▲

	
	设备噪声
	
	
	
	-SA○▲
	
	
	
	

	
	地表径流
	
	-LA●▲
	
	
	
	
	-LA○▲
	

	备注
	“+”表示有利影响，“-”表示不利面影响，“L”表示长期影响，“S”表示短期影响，“A”表示可逆影响，“B”表示不可逆影响；○表示直接影响，●表示间接影响；△表示累积影响，▲表示非累积影响。


2.4环境功能区划及评价标准

2.4.1环境功能区划

本项目环境功能区划见表2.4-1。

表 2.4-1    环境功能区划一览表

	序号
	环境要素
	所属区域
	功能区划
	划分依据

	1
	环境空气
	项目区
	二类区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	2
	地表水
	佳木斯市农业、工业用水区
	Ⅳ类
	参照《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》

	3
	噪声
	项目区
	1类
	《佳木斯市噪声功能区划》（2020-2025）


2.4.2评价标准

2.4.2.1环境质量标准

（1）环境空气

项目所处区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类环境空气质量功能区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的标准分级要求，二类区执行二级标准，因此本项目环境空气质量评价PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，Hg执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A标准，氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准中污染物氨空气质量浓度参考限值。详见表2.4-2。

表 2.4-2    环境空气质量标准

	序号
	污染物
	取值时间
	浓度限值（μg/m3）
	标准来源

	1
	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	
	24h平均
	150
	

	
	
	1h平均
	500
	

	2
	NO2
	年平均
	40
	

	
	
	24h平均
	80
	

	
	
	1h平均
	200
	

	3
	PM10
	年平均
	70
	

	
	
	24h平均
	150
	

	4
	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	
	24h平均
	75
	

	5
	CO
	1h平均
	10（mg/m3）
	

	
	
	24h平均
	4（mg/m3）
	

	6
	O3
	1h平均
	200
	

	
	
	日最大8h平均
	160
	

	7
	TSP
	年平均
	200
	

	
	
	24h平均
	300
	

	8
	汞
	年均值
	0.05
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A标准

	9
	氨
	1h平均
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D


（2）地表水环境

本项目无生产废水排放，生活污水经市政污水管网排入佳木斯西区污水处理厂处理。本项目所在区域地表水体属于松花江水系，根据《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2010-2030年）的批复》国函[2011]167号文件，本项目所在地地表水体为松花江干流（汤旺河汇入口上1km—佳木斯港务局）断面，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体，地表水执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准限值，详见表2.4-3。

表 2.4-3    地表水水质评价标准  单位：mg/L

	序号
	项目
	IV类

	1
	PH
	6~9（无量纲）

	2
	高锰酸盐指数
	≤10

	3
	化学耗氧量（COD）
	≤30

	4
	生化需氧量（BOD5）
	≤6

	5
	氨氮（NH3-N）
	≤1.5

	6
	石油类
	≤0.5

	7
	总磷
	≤0.3

	8
	氟化物
	≤1.5


（3）声环境

本项目位于佳木斯市西南部，中华路北侧，佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源厂北侧。根据《佳木斯市声功能区划》（2020-2025），项目所在区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，标准值见表2.4-4。

表 2.4-4    噪声标准值  单位：dB（A）

	昼间dB（A）
	夜间dB（A）
	执行标准

	55
	45
	（GB3096-2008）1类


2.4.2.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

根据附件4，企业自愿参考《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发[2015]164号）中大气污染物排放浓度限值要求，在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物≤0.03mg/m3、林格曼黑度≤1级，严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。碎煤车间排气筒、石灰粉仓排气筒、灰库排气筒、渣仓排气筒排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放限值，厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。

具体标准限值见表2.4-6。

表 2.4-6    废气污染物排放标准值摘录

	污染源类型
	污染物
	单位
	标准限值
	标准来源

	锅炉烟气
	烟尘（颗粒物）
	mg/m3
	10
	企业自愿参考《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发[2015]164号）中大气污染物排放浓度限值要求，在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物≤0.03mg/m3、林格曼黑度≤1级，严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。详见附件4.

	
	SO2
	mg/m3
	35
	

	
	NOX
	mg/m3
	50
	

	
	烟气黑度
	/
	≤1
	

	
	汞及其化合物
	mg/m3
	0.03
	

	
	氨
	mg/m3
	2.5
	《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）

	
	
	kg/h
	75
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2

	碎煤机室
	颗粒物
	mg/m3
	120
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放限值

	
	
	kg/h
	3.5（15m）
	

	灰仓、渣仓、石灰石粉仓、碎煤机室无组织
	颗粒物
	mg/m3
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。


（2）废水排放标准

本项目锅炉排污水、热网排污水用于车间地面冲洗、输煤廊道冲洗、煤库及栈桥洒水降尘，脱硫废水经水处理系统处理后用于车间地面冲洗、输煤廊道冲洗、煤库及栈桥洒水降尘，不外排；生活污水经市政污水管网排放至佳木斯市西区污水处理厂，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

表 2.4-7    废水污染物排放标准值

	污染源类型
	污染物
	单位
	标准限值
	标准来源

	废水
	COD
	mg/L
	500
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	BOD5
	mg/L
	300
	

	
	NH3-N
	mg/L
	-
	

	
	SS
	mg/L
	400
	


（3）噪声排放标准

本次评价厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见表2.4-8。

表 2.4-8    噪声排放标准限值

	对象
	单位
	标准限值
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界四周噪声
	dB（A）
	55
	45
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	施工期厂界噪声
	dB（A）
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


（4）固体废物排放标准

本项目一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2.5评价工作等级和评价范围

2.5.1评价工作等级

2.5.1.1环境空气

（1）估算模型

根据项目污染源初步调查和工程分析结果，选择PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、Hg等主要污染物采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数。

其中Pi定义见公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，（%）；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，（ug/m3）；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，（ug/m3）。

一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

SO2、NO2选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的1h平均质量浓度的二级浓度限值；PM10、PM2.5选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24h平均浓度值的3倍值；氨选用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“附录D”中的1h浓度限值；Hg选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中“附录A”中年平均浓度值的6倍值。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分详见表2.5-1。

表2.5-1    评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）污染源参数

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中推荐的估算模式进行计算。污染物排放参数见表2.5-2到2.5-4。

表2.5-2
  主要废气污染源参数一览表（点源） 
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	Hg
	NH3
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5

	锅炉烟囱P1
	130.339129
	46.772595
	91.00
	60.00
	1.75
	60.00
	18.75
	0.0007
	0.37
	4.26
	6.4
	1.224
	0.612

	碎煤机室排放口P2
	130.338165
	46.772273
	90.00
	15.00
	0.50
	15.00
	16.99
	-
	-
	-
	-
	0.04
	-


表2.5-3  主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 
	污染源

名称
	坐标(°)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	TSP

	碎煤机室
	130.338155
	46.772204
	90.00
	15.00
	20.00
	6.00
	0.018


 表2.5-4 主要废气污染源参数一览表（圆形面源） 
	污染源名称
	中心点坐标(°)
	海拔高度(m)
	面源有效排放高度(m)
	初始垂向扩散参数(m)
	圆形面源半径(m)
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	TSP

	石灰石粉仓
	130.338808
	46.772562
	91.00
	12.00
	5.58
	2.00
	0.0061

	灰仓
	130.338666
	46.772378
	91.00
	15.00
	6.98
	3.00
	0.0076

	渣仓
	130.339669
	46.772595
	91.00
	15.00
	6.98
	4.50
	0.0051


（5）项目参数

估算模式所用参数见表2.5-5。
表2.5-5    估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	600000

	最高环境温度
	38.1

	最低环境温度
	-41.1

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


估算模型参数选取如下：

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录B的B.6.1城市/农村选项，“当项目周边3km半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。本项目位于佳木斯市城区西南部，属城市规划区内，3km半径范围内大部分为城市建成区或者规划区，选取城市选项；环境温度取值来源于佳木斯市二十年气象数据统计；根据中国干湿度分布图判断，佳木斯市属于湿润区；DEM地形文件，地形数据分辨率90m。

（6）评级工作等级确定

本项目污染源的正常排放的污染物估算预测结果如下：

表2.5-6   大气环境影响估算结果

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	锅炉烟囱P1
	PM10
	450.0
	3.3839
	0.7520
	/

	锅炉烟囱P1
	PM2.5
	225.0
	1.6920
	0.7520
	/

	锅炉烟囱P1
	SO2
	500.0
	11.7773
	2.3555
	/

	锅炉烟囱P1
	NO2
	200.0
	17.6936
	8.8468
	/

	锅炉烟囱P1
	Hg
	0.3
	0.0019
	0.6451
	/

	锅炉烟囱P1
	NH3
	200.0
	1.0229
	0.5115
	/

	碎煤机室排放口P2
	PM10
	450.0
	6.5244
	1.4499
	/

	碎煤机室
	TSP
	900.0
	61.8030
	6.867
	/

	灰仓
	TSP
	900.0
	10.8570
	1.2063
	/

	石灰石粉仓
	TSP
	900.0
	16.0860
	1.7873
	/

	渣仓
	TSP
	900.0
	5.2932
	0.5881
	/


从表2.5-6中可以看出，本项目Pmax最大值出现为锅炉烟囱P1排放的NOXPmax值为8.8468%，Cmax为17.6936μg/m³，D10%为0m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

本项目属于使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书，因此项目评价等级提高一级，确定项目评价工作等级为一级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，因此，确定本次大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，评价范围为边长取5km的矩形区域。

2.5.1.2地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，本项目属于水污染型，地表水评价工作等级的划分是根据建设项目的废水排放量、水污染物污染当量确定的。

表2.5-7   地表水评价等级判定依据

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）

水污染物当量W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	——


本项目生活污水经市政污水管网排入佳木斯西区污水处理厂，循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过写脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水量为18.6t/h，409.2t/d（40920t/a），直接进入市政污水管网。综上所述，本项目地表水评价等级为三级B。

2.5.1.3地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中规定的评价工作等级划分依据以及本项目的具体情况。根据该导则中的附录A，本项目为热力生产和供应工程，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

2.5.1.4声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的评价工作等级划分依据，本项目属新建项目，根据佳木斯市噪声功能区划可知本项目所在区域适用于GB3096-2008规定的1类声环境功能区，项目建设前后噪声敏感目标的噪声级增加较小（<3dB（A）），且受影响的人口变化不大，因此，声环境影响评价工作等级确定为二级。

2.5.1.5生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）中评价工作级别的划定方法，具体如下：

6.1.2 按以下原则确定评价等级：a） 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；b） 涉及自然公园时，评价等级为二级；c） 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；d） 根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；e） 根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；f） 当工程占地规模大于 20 km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；g） 除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；h） 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目选址在佳木斯市天福热源厂北侧，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，本项目不属于水文要素影响型项目，不影响地下水水位，不开展土壤评价，本项目用地性质为建设用地，占地面积约为20000m2，小于20km2，因此，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）的规定，生态环境影响评价工作等级为三级。

2.5.1.6土壤环境

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感和不敏感。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表下表。
表2.5-8    污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


表2.5-9    污染影响型评价工作等级划分表

	敏感

程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


本项目属于污染影响型项目，占地面积20000m2，占地规模属于小型；本项目为热力生产和供应中燃煤锅炉总容量65t/h以上的热力生产工程，属于Ⅲ类项目；厂区周边为建设用地和人工林，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。按照污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可以不开展土壤环境评价。
2.5.1.7环境风险

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅳ，进行二级评价；风险潜势为Ⅳ，进行三级评价；风险潜势为Ⅳ，可开展简单分析。

表2.5-10    环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的每一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值

[image: image4.png]



式中q1, q2...qn ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2..Qn ——每种危险物质的的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目的原辅材料没有有毒有害物质，锅炉点火助燃油采用轻柴油，一次性使用轻柴油0.05t。主要风险事故为轻柴油。本项目锅炉点火前用的轻柴油采用外购成桶柴油，用汽车运输进厂，不在厂内储存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，本项目涉及风险物质主要为柴油。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量，轻柴油属于油类物质，临界量为2500t；

表2.5-11   危险物质数量与临界量比值（Q）

	名称
	最大存在总量（t）
	临界量（t）
	Q

	柴油
	0.05
	2500
	0.00002

	Q值评级
	Q=0.00002＜1


按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C的要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。确定本项目环境风险评价为简单分析。
2.5.2评价范围

2.5.2.1大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中“5.4.1一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km”。结合预测结果，本项目污染物排放D10%小于2.5km，因此，确定本次大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，评价范围为边长取5km的矩形区域。

2.5.2.2地表水环境

三级B评价不设置评价范围。

2.5.2.3声环境

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）中关于噪声环境影响评价范围的确定原则，本评价噪声评价范围厂界外200m。

2.5.2.4生态环境

本项目建设性质为新建，占地范围内为一般区域，生态环境影响评价等级为三级，本次生态环境影响评价范围为厂界外500m。

2.5.2.5环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，进行简单分析的建设项目不需设置大气环境风险评价范围。

本评价各环境要素的评价工作等级和评价范围见表2.5-12及图2.6-1。

表 2.5-12  各环境要素评价工作等级一览表
	项  目
	评价工作等级
	评价范围

	环境空气
	一级
	以项目厂址为中心区域，5×5km的矩形区域。

	声环境
	二级
	厂界外200m

	地表水环境
	三级B
	不设置评价范围

	生态环境
	三级
	厂界外500m

	环境风险
	简单分析
	不设置评价范围


2.6主要环境目标

2.6.1控制污染目标

按照国家“达标排放”、“清洁生产”和“总量控制”的原则，严格控制各种污染物的产生与排放，减少工程建设对本项目厂址及周围环境的影响，达到保护环境的目的。

本项目污染控制分为施工期和运营期，所以项目污染控制分施工和运营期分别阐述。施工期主要污染控制目标为施工扬尘、施工噪声；运营期主要污染控制目标为运营期的锅炉废气、废水和噪声排放。控制污染的内容与控制目标见表2.6-1。

表 2.6-1    污染物控制内容与控制目标表

	控制时段
	控制对象
	控制内容
	控制目标

	施工期
	废气
	施工扬尘
	对周围的环境空气敏感点影响最小

	
	噪声
	电焊机、切割机、角磨机、铲车、运输汽车等
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

	运营期
	锅炉废气
	烟尘、SO2、NOx
	烟尘、SO2、NOx满足超低排放限值要求，即在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。

	
	
	汞及其化合物、烟气黑度
	汞及其化合物不高于0.03mg/m3、烟气黑度≤1级

	
	废水
	COD、BOD5和NH3-N的排放浓度
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	
	噪声
	各类风机、水泵、空压机等的噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准

	
	固废
	锅炉灰渣、布除尘器收集的粉尘、脱硫副产物石膏、生活垃圾以及脱硝系统产生的废催化剂。
	100%综合利用或无害化处置


2.6.2环境保护目标

本项目不在饮用水水源保护区范围内，评价范围内无自然保护区、但大气评价范围内存在四丰山风景名胜区，本项目主要环境保护对象及目标主要为本项目所在地周围居民区环境空气、声环境质量，各环境要素环境保护对象和敏感目标见表2.6-2、表2.6-3和图2.6-1。

[image: image105.png]Bl
SR
PSR
IR

FEAIR 1:20000.




[image: image5.png]-
.w
[
®
A
#
gt

i





图2.6-1大气评价范围及敏感保护目标图

[image: image106.emf]场地平整 建筑施工 塑造绿化景

验收 、 交付

使用

扬尘 、 施工噪声 扬尘 、 施工噪声

建筑垃圾

生活污水

[image: image107.png]


[image: image6.png]



图2.6-2生态环境评价范围及声环境评价范围图

表2.6-2 环境保护目标一览表

	环境要素
	名称
	相对厂址坐标/m
	保护对象
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对距离m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	环境空气
	佳木斯市郊区
	-1675
	1346
	人群

	环境空气二类区


	NW
	2149

	
	佳木斯市向阳区
	1022
	1372
	
	
	NE
	1711

	
	天福城
	630
	298
	
	
	ENE
	697

	
	新发村
	-1383
	-1787
	
	
	SW
	2260

	
	四丰镇
	558
	-1674
	
	
	SSE
	1764

	
	四丰山风景名胜区
	657
	-1796
	自然景观、人文景观
	
	SSE
	2105

	
	在建学校
	153
	50
	人群
	
	NE
	179

	
	预备役部队
	-194
	-9
	
	
	W
	199

	生态环境
	厂界外500m范围内的区域
	--
	--
	人工林
	保护生态系统完整性
	周边
	紧邻

	声环境
	预备役部队
	-238
	3
	声环境
	1类区
	W
	173

	
	东侧在建学校
	325
	81
	
	
	E
	199

	交通运输

道路
	天福城
	630
	298
	声环境、大气环境
	环境空气二类区，声环境一类区
	W
	10


3建设项目工程分析

3.1工程概况

项目名称：佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程

建设单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

建设性质：新建

建设地点：本项目用地呈呈“L”形，面积约20000m2。项目建设地点选址在佳木斯市南部佳木斯天福热源厂北侧建设。中华路北、新发街西、预备役部队东。东侧为市政规划道路，南侧为天福热源厂，西侧为高压线走廊，北侧为林地。

项目投资：工程建设总投资为10437.47万元。

主要建设内容：建设1×116MW热水循环流化床锅炉及相关辅助设施。

运行方式：年运行100天，日满负荷运行22h，共2200h。

劳动定员：65人。

3.1.1项目建设内容

（一）本项目建设内容

本项目建设内容见表3.1-1。

表3.1-1 本项目组成一览表

	工程类别
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	锅炉
	建设1台QXF116-1.6/150/90-M26型116MW循环流化床热水锅炉，为调峰锅炉，年运行100天，2200h。
	新建

	辅助工程
	主厂房
	主要包含锅炉间，煤仓间和供热站首站。建筑面积4458.84m2，锅炉间纵向总长28m，横向跨度30m，运转层标高8.0m，屋架下弦42m。锅炉间内布置1台116MW热水锅炉。
	新建

	
	锅炉循环水系统
	供水管道采用母管制，从锅炉的出水管集中汇集到一条供水总管上，供回水总管之间设带有电动阀的混水管来调节锅炉房出口供水温度。锅炉的回水首先经除污器除污后，再由锅炉循环水泵加压进入锅炉的回水总管，进入锅炉的回水入口。本项目设计循环水量为1830t/h，设二台锅炉循环水泵，其中一台备用。当一台锅炉循环水泵事故时，另一台锅炉循环水泵仍可满足锅炉出力100%供热负荷需要。为防止突然停电造成锅炉循环水泵停运后产生锅炉炉水汽化和锅炉循环水泵的水击现象，在锅炉循环水泵的出入母管间连接一条装有止回阀的旁通管。在供回水总管上，分别安装一只电动碟阀，外网或本锅炉房事故时，切断锅炉房与外网的联系。
	

	
	换热站首站
	位于主厂房内，设板式水-水换热器6台，外网回水经首站除污器后，经首站换热器换热后送入外网，首站换热器的加热水经锅炉循环水泵送至锅炉加热，加热后回到首站加热外网回水。热网循环水泵设置两台，两台运行一台备用，均采用变频条件。外网补水统一由综合水泵房的首站补水系统补充。
	新建

	
	煤仓间
	位于主厂房内，煤仓间纵向长28m，横向跨度9.0m。电控煤仓间0.00m层和4.00m层为配电间；8.0m层为运转层，布置有锅炉控制间；15.5m层为炉前给煤层；30m层为输煤层，该层布置有水平皮带输送机和犁式卸料器等设备；30m层梁下焊接有炉前煤斗。
	新建

	
	点火系统
	本项目锅炉点火及助燃用油为0#轻柴油，需要时采用移动式油罐汽车运输进厂，不在厂区内储存。
	新建

	
	除灰渣系统
	除灰方式采用灰渣分除的方式。除渣系统采用机械除渣方式，新建锅炉下的出渣口配置4台冷渣机，渣经冷渣机冷却后落入横向布置的链斗输渣机内，横向布置的链斗输渣机将渣送入纵向布置的链斗输渣机，而后送至厂房外的斗式提升机，斗式提升机将渣送入钢渣仓中，渣仓设有检修设备、排尘设备和卸料装置。渣由汽车运出厂外。除灰系统采用正压浓相气力除灰方式，除尘器下细灰利用仓泵输送至厂区钢灰仓内，灰最终用散装粉煤灰车送至用灰单位。
	新建

	
	碎煤系统
	本项目最大耗煤量为30.73t/h，新建50t/h碎煤系统，可满足本项目用煤的出力要求。碎煤机室内设有检修起吊设施和检修场地。碎煤机室位于天福热源厂内。
	新建

	
	上煤系统
	天福热源厂目前使用露天煤场，本项目建设封闭煤场较大，可供两家使用，且本项目锅炉房紧邻天福热源厂锅炉房北侧，输煤路线重叠，因此封闭煤库、输煤系统由本项目建设后，与天福热源厂共用。
	新建（与天福热源厂共用）

	
	石灰输送系统
	石灰石粉由气力输送系统送至脱硫系统和炉内喷入接口。
	新建

	
	空压站
	本项目建设一座空压站，布置在除尘器间的0.00m层。设置螺杆式空气压缩机3台，其中1台备用。
	

	
	烟囱
	本项目锅炉采用烟塔合建的方式排放烟气，在脱硫塔顶部设置烟囱，脱硫塔高度30m，烟囱总高度60m，出口处内径1.75m。
	新建

	储运工程
	运输工程
	本项目原料及固废采用汽运，本项目年用煤量为67600吨。
	新建

	
	贮煤库
	在厂区北侧新建一座全封闭煤库，煤库面积为（125m×33m）4125m2，屋架下弦为11m，按堆煤高度为8m计算，可存煤约1.44万吨。本项目日设计最大量耗煤为676t，煤库存煤可满足本锅炉20天左右的耗煤量。可同时可满足本项目与天福热源厂10天左右的耗煤量。
	新建（与天福热源厂共用）

	
	石灰石

粉仓
	设一座容积为150m3的石灰粉仓，直径为4m，高12m。炉内喷钙工序和湿法脱硫工序共用。
	新建

	
	渣仓
	渣仓直径为6m，高15m，容积为425m3，可存渣350t左右，满足锅炉2天的排渣量。
	新建

	
	灰仓
	新建1座1000m3钢灰仓，直径9m，高15m，可存灰约500t，满足本项目锅炉3天的排灰量。
	新建

	
	脱硫石膏贮存间
	在脱硫间内新建建设100m2石膏贮存间，可储存200t，脱硫石膏年产生量为1232t/a，贮存能力能够满足全厂满负荷运行约16天的脱硫石膏产生量
	新建

	公用工程
	给水系统
	生活给水水源为市政管网。生活用水量按35L/人·班计，淋浴用水量按60L/人·班计，生活用水量为6.175m3/d（617.5m3/a）。
	新建

	
	
	供热站补充水水源为市政管网，一次热网水系统循环循环水量为2200m3/h，考虑排污损失0.5%，新增工业水补水量约为11m3/h，用水量为242m3/d（24200m3/a）。
	新建

	
	
	项目软化水依托天福热源厂软化水系统，天福热源厂有一整套化学补充水系统，设备出力为50m3/h，工艺流程如下：

市政水→变频生水加压泵→纳滤→全自动软水器→补水箱→补水泵→除氧器→各部位用水

现阶段天福热源厂用水主要是锅炉补水和工艺设备冷却水，最大用水量20m3/h。本项目软化水主要用于工艺设备冷却水、锅炉补水、脱硫系统补水、脱硝系统补水。本项目最大时用水量为锅炉补水量为5m3/h，工艺设备冷却水2.4m3/h，脱硝系统补水1m3/h，脱硫系统补水量为5.2m3/h，最大时软化水用量为13.6m3/h（299.2m3/d、29920m3/a），天福热源厂有一整套化学补充水系统，设备出力为50m3/h，现阶段天福热源厂用水主要是锅炉补水和工艺设备冷却水，最大用水量20m3/h，仍有30m3/h的余量，本项目软化水用量为21m3/h，天福热源厂软化水系统可以同时满足自身和本项目需求。天福热源厂软化水系统可以满足自身和本项目需求。
	依托

	
	
	冷渣器冷却水系统采用闭式系统。经冷渣器的冷却水采用热网水，由冷渣器循环冷却水泵抽取热网回水，经冷渣器后送入热网。
	新建

	
	排水系统
	厂区内排水系统采用分流制，生活污水经化粪池后由市政污水管网排至佳木斯西区污水处理厂处理，本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水量为18.6t/h，409.2t/d（40920t/a），直接进入市政污水管网。脱硫废水经处理后回用不外排。
	新建

	
	供电系统
	高压配电间在主厂房中央框架0米层布置，主厂房4m层设低压配电间亦。根据负荷性质确定用电负荷为二级负荷。电源引自天福热源厂房变电所10kV变电柜，不单独设置变压器。
	新建

	
	消防系统
	本项目消防系统主要以水消防为主，根据规范规定，主厂房室内消火栓用水量为25L/s，主厂房室外消火栓用水量为20L/s，火灾延续时间为2h，消防用水量为324m3。煤库室内消火栓用水量为25L/s，煤库室外消火栓用水量为45L/s，火灾延续时间为3h，消防用水量为756m3。根据规范要求，煤库需设置固定消防炮灭火系统，消防炮系统设计流量60L/s，火灾延续时间为1h，消防用水量为216m3。因此，煤库总消防用水量为972m3。本项目新建一座消防炮泵房，内设消防炮水泵，消防水泵为：Q=60L/s, H=110m；满足煤库消防炮的水量及水压。由厂区消火栓环状给水管网上引出2条DN250的给水管，在煤库周围形成环状消防管网。在锅炉间的底层、运转层、除氧层、锅炉下部等地设室内消火栓。变压器室及高低压配电间、炉控室内设计采用磷酸氨盐干粉灭火器。
	新建

	环保工程
	废气治理措施
	锅炉烟气：本项目采用炉内喷钙+石灰-石膏湿法脱硫相结合工艺，综合脱硫效率97.6%；采用SNCR-SCR联合脱硝工艺，脱硝效率不低于75%。脱硝还原剂采用尿素；采用布袋除尘，同时脱硫塔后的托盘和高效除雾器可以协同除尘，综合除尘效率99.985%；烟气处理后经脱硫塔上部烟囱排放，总高度60m，出口处内径1.75m；配备颗粒物、氮氧化物、二氧化硫自动监控设备，与环保部门的监控中心联网。
	新建



	
	
	碎煤机室除尘：碎煤机室设收集效率为99%的集气装置和一个布袋除尘器，处理风量2000m3/h，除尘效率99%，废气通过一根15m高排气筒排放。并通过洒水降尘减少无组织颗粒物的排放。
	新建

	
	
	石灰石粉仓：石灰石仓顶部设置一套脉冲反吹扫布袋除尘器，除尘效率99%。排气口距地面高15m。
	新建

	
	
	灰仓：灰仓顶部设置一套脉冲反吹扫布袋除尘器，除尘效率99.9%。排气口距地面高15m。
	新建

	
	
	渣仓：渣仓顶部设置一套脉冲反吹扫布袋除尘器，除尘效率99.9%。排气口距地面高15m。
	新建

	
	
	煤库：项目新建一座封闭煤库，煤库面积为4125m2，屋架下弦为11m。并在煤库内设置喷淋降尘装置。
	新建

	
	废水治理措施
	新建脱硫污水处理站，处理规模为22m3/d，处理工艺为初沉池+调节曝气池+中和池+沉降池+絮凝池+竖流沉淀池工艺，污水处理后回用于车间地面冲洗、输煤廊道冲洗、煤库及栈桥洒水降尘，不外排。
	新建

	
	
	锅炉排污水和一次网排污水：车间地面冲洗、输煤廊道冲洗、煤库及栈桥洒水降尘等。
	

	
	
	生活污水：劳动定员65人，生活污水经化粪池后由市政污水管网排至佳木斯西区污水处理厂处理。
	新建

	
	噪声治理
	采用低噪声设备及其他隔声、减震等有效措施，并设置封闭厂房，防止产生噪声污染。
	/

	
	固体废物
	生活垃圾由市政部门统一处置；厂内除灰渣系统采用灰渣分除，全部外售综合利用；布袋除尘器收集的除尘灰外售综合利用（石灰石粉仓顶部布袋除尘器的除尘灰回用于脱硫系统）；脱硫石膏全部外售综合利用；除尘装置产生的废布袋由厂家回收处理；废催化剂更换后直接由厂家回收委托有资质单位处理处置，本项目原则上不暂存废催化剂，为防止突发不利因素而导致的废催化剂不能及时出厂，为此新建一座30m2的危废暂存间。
	新建

	
	防渗
	危险废物暂存间为重点防渗区，采用防渗混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE），防渗效果要求达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；水处理间、脱硫间、除尘间、封闭煤库、水泵房、锅炉房为一般防渗区，采用抗渗等级不低于P6级的抗渗混凝土，防渗效果要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余为简单防渗区，采取一般地面硬化措施。
	新建

	
	连续监测装置
	锅炉配套安装的CEMS烟气自动监控系统和分布式控制系统。
	新建


（二）装机方案

（1）装机参数

锅炉相关参数如下。

表3.1-2    热水锅炉参数

	名称
	主要技术参数

	116MW循环流化床热水锅炉
	型号
	QXF116-1.6/150/90-M26型

	
	额定热功率
	116MW

	
	额定出水压力
	1.6MPa

	
	额定出口水温
	150℃

	
	额定进口水温
	90℃

	
	排烟温度
	140℃

	
	锅炉设计效率
	≥91.5%


（2）运行方式

本项目新建锅炉为调峰锅炉，冬季运行100天，设计每天22h，共2200h。

3.2.1.1热经济指标表

本项目热经济指标见表3.1-3。

表3.1-3    本项目热经济指标表

	序号
	项目
	单位
	指标

	1
	全年供热量
	GJ
	918720

	2
	锅炉年利用小时数
	h
	2200


3.2.1.3燃料供应系统

本项目所用燃料为煤，主要为附近双鸭山市、鹤岗市的烟煤，成分分析报告详见下表：

表3.1-4   燃煤成分分析报告

	名称
	符  号
	单位
	含量

	收到基全水分
	Mar
	%
	8.5

	收到基灰分
	Aar
	%
	37.16

	挥发分
	Vdaf
	%
	43.79

	收到基低位发热量
	Qnet,ar
	MJ/kg
	14.550

	收到基全硫
	Sar
	%
	0.38

	收到基碳
	Car
	%
	38.76

	收到基氢
	Har
	%
	2.53

	收到基氮
	Nar
	%
	0.53

	收到基氧
	Oar
	%
	6.87


根据燃料分析资料，燃料消耗量计算如下表：

表3.1-5    锅炉燃煤量

	[image: image108.png]


  燃煤量

机组容量
	小时最大燃煤量

（t/h）
	日燃煤量

（t/d）
	年燃煤量

（t/a）

	1×116MW
	30.73
	676
	67600


注：表中锅炉日满负荷运行小时数22h，年运行小时数按2200h计算。

本项目原辅材料消耗见表3.1-6。

表3.1-6    原辅材料消耗一览表

	序号
	名称
	h用量
	年用量
	备注

	1
	尿素
	0.05t/h
	110t/a
	脱硝还原剂

	2
	石灰石粉
	0.95t/h
	2090t/a
	脱硫剂（纯度90%）

	3
	脱硝催化剂
	/
	61.4m3/10a
	


3.2.1.4燃料输送系统

（1）贮煤设施

新建设一座封闭式贮煤库长125m，宽33m，屋架下弦高度为11m。贮煤量为14400t，本项目新建的封闭煤库与天福热源厂共用，可满足本项目和天福热源厂2台116MW热水锅炉满负荷运行时约10天的燃煤量。

（2）输煤系统

封闭式栈桥，天福热源厂目前使用露天煤场，本项目建设封闭煤场较大，可供两家使用，且本项目锅炉房紧邻天福热源厂锅炉房北侧，输煤路线重叠，因此封闭煤库、输煤系统由本项目建设后，与天福热源厂共用。

（3）破碎系统

本项目最大耗煤量为30.73t/h，新建50t/h碎煤系统，可满足本项目用煤的出力要求。碎煤机室内设有检修起吊设施和检修场地。碎煤机室位于天福热源厂内。

3.1.1.5热力系统

供水管道采用母管制，从锅炉的出水管集中汇集到一条供水总管上，供回水总管之间设带有电动阀的混水管来调节锅炉房出口供水温度。锅炉的回水首先经除污器除污后，再由锅炉循环水泵加压进入锅炉的回水总管，进入锅炉的回水入口。本项目设计循环水量为1830t/h，设二台锅炉循环水泵，其中一台备用。当一台锅炉循环水泵事故时，另一台锅炉循环水泵仍可满足锅炉出力100%供热负荷需要。为防止突然停电造成锅炉循环水泵停运后产生锅炉炉水汽化和锅炉循环水泵的水击现象，在锅炉循环水泵的出入母管间连接一条装有止回阀的旁通管。在供回水总管上，分别安装一只电动碟阀，外网或本锅炉房事故时，切断锅炉房与外网的联系。

3.1.1.6燃烧系统

锅炉所用燃煤从西侧封闭煤库新建的落煤坑取出后经1#皮带输送机送至碎煤机室，经碎煤机破碎后利用2#皮带输送机送至主厂房，经3#平皮带输送机送至主厂房煤仓中。锅炉前设有一座原煤仓，每座原煤仓下为三台称重式刮板给煤机，将燃煤输送至锅炉进煤处，送入炉膛燃烧。锅炉给煤口处设有播煤风。取未经空气预热器的一次冷风作为给煤系统密封风。脱硫使用的石灰采购粉料，储存在钢石灰石粉仓内（与脱硫系统共用），经仓下的仓泵将石灰定量输送至锅炉炉前给料口喷入锅炉炉膛内。炉内设计钙硫比为2:1，石灰石粉仓设计容积为150m3，可以满足锅炉3天以上的石灰石粉消耗量。

锅炉按平衡通风方式运行，一次风与二次风从不同的部位以不同的风压鼓入燃烧室。为输送再循环灰，由高压风进入再循环回料风系统。一次风机送出的空气经过一次风空气预热器加热后，经由炉膛前后的二个入口送入炉下水冷风室，经布风板的风帽均匀进入燃烧室。此外一次冷风也用于点火助燃风。二次风机送出的空气经二次风空气预热器加热后，通过锅炉两侧的热风母管分配均匀进入炉膛，补充炉膛内空气，加强扰动与混合，实现分段燃烧，控制炉膛温度，抑制氮氧化物的产生。含灰烟气在炉膛出口处分别进入两个旋风分离器内，通过离心作用，较大的灰粒分离下来，经返料器返回炉膛，再次循环燃烧。返料器内物料的流化和再循环风由二台高压罗茨风机（返料风机）提供。

烟气在炉内经喷钙脱硫、省煤器、空气预热器，然后进入布袋式除尘器除尘，由引风机吸出，经石灰-石膏湿法脱硫系统处理后排放。引风机前烟道为钢质采用架空布置。烟道支架主要采用钢结构。引风机室至烟塔的烟道采用钢烟道，在脱硫塔顶部设置烟囱，脱硫塔高度30m。烟囱总高度为60m，上出口内直径为1.75m。

一、二次风机和引风机选用离心式风机，风机选择时考虑风压裕量系数1.2；风量裕量系数1.2～1.25，另加10-15℃的温度裕量。

锅炉炉渣经4台滚筒式冷渣器冷却，经由室内2段皮带式输渣机和钢渣仓前多斗提升机送至厂房外渣仓内。

循环流化床锅炉需点火启动用油。点火装置由点火油枪、高能点火器及火焰检测装置组成，点火油枪均为机械雾化，点火用油为0号轻柴油，油压2.4MPa，轻柴油来自外购成桶柴油，由汽车运输进厂。油枪所需的点火空气为一次热风。火焰检测用压缩空气来自本项目新建的空压站。

3.1.1.7除灰渣系统

（1）除渣系统

本项目灰渣全部综合利用，因此除灰方式采用灰渣分除的方式。

除渣系统采用机械除渣方式，新建锅炉下的出渣口配置4台冷渣机，渣经冷渣机冷却后落入横向布置的链斗输渣机（一）内，链斗输渣机（一）将渣送入纵向布置的链斗输渣机（二），而后送至厂房外的斗式提升机，斗式提升机将渣送入钢渣仓中，渣仓直径为6m，容积为425m3，可存渣350t左右，满足本项目新建锅炉2天的排渣量。渣仓设有检修设备、排尘设备和卸料装置。渣由汽车运出厂外。

（2）除灰系统

除灰系统采用正压浓相气力除灰方式，除尘器下细灰利用仓泵输送至厂区钢灰仓内，新建1座1000m3钢灰仓，可存灰约500t，满足锅炉约3天的排灰量。

（3）石灰系统

本期工程石灰系统选用正压气力输送系统。由螺杆空压机提供气源，经气力输送系统输送到锅炉。

本期工程石灰消耗量0.93t/h，建有效容积150m3石灰石仓1座，下设2套气力输送装置（一运一备），作为1×116MW循环流化床锅炉的炉内喷钙和湿法脱硫石灰输送设备。

3.1.1.8化学水处理系统

化学水系统依托天福热源厂化学水处理系统，

工艺流程如下：

市政水→变频生水加压泵→纳滤→全自动软水器→补水箱→补水泵→除氧器→各部位用水

利用天福热源厂现有化水系统能够满足需要。

3.1.1.9电气系统

高压配电间在主厂房中央框架0m层布置，主厂房4m层设低压配电间亦。根据负荷性质确定用电负荷为二级负荷。电源引自天福热源厂房变电所10kV变电柜，不单独设置变压器。

3.1.2总图布置

本项目在厂区东侧设置主入口和货运入口。在天福热源厂主厂房北侧并排建设主厂房（有首站、煤仓间、锅炉间、配电间、综合水泵房、脱硝溶液制备间），主厂房西侧依次为除尘器间、引风机间、脱硫间、脱硫塔以及烟囱。引风机间内烟气在线监测室。

厂区西北侧，新建封闭煤库一座。

3.1.3依托工程和共用工程

1、依托工程

项目依托工程主要依托佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源厂的软化水系统、碎煤机室和输煤系统。

天福热源厂有一整套化学补充水系统，设备出力为50m3/h，现阶段天福热源厂用水主要是锅炉补水和工艺设备冷却水，最大用水量20m3/h，仍有30m3/h的余量，本项目软化水用量为21m3/h，天福热源厂软化水系统可以同时满足自身和本项目需求。

本项目最大耗煤量为30.73t/h，新建50t/h碎煤系统，可满足本项目用煤的出力要求。碎煤机室内设有检修起吊设施和检修场地。碎煤机室位于天福热源厂内。

天福热源厂原有输煤采用双路带式输送机系统，为封闭式栈桥，出力为300t/h。本项目建成后小时新增耗煤量为30.73t/h，单路运煤系统仍可满足两厂锅炉300%的耗煤量要求，本次工程天福热源厂仅将原有输煤带式输送机延长，将原有1＃带式输送机尾部受料段延长至本项目新建煤库内，将原有3＃带式输送机头部延长至本项目新建锅炉上方。

2、共用工程

新建设一座封闭式贮煤库长125m，宽33m，屋架下弦高度为11m。贮煤量为14400t，本项目新建的封闭煤库与天福热源厂共用，可满足本项目和天福热源厂2台116MW热水锅炉满负荷运行时约10天的燃煤量。

3、可行性分析

佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源厂现阶段已取得排污许可，排污许可证编号为9123080055611111XI001Q，2020和2021年度已提交年度执行报告，排放量未超许可排放量，可达标排放。佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源厂目前原煤露天堆放，通过使用本项目建设的封闭煤库，可有效减少自身粉尘排放，全封闭煤库由本项目建设单位负责管理。通过上述分析表明，共用封闭煤库可同时满足本项目和天福热源厂2台116MW热水锅炉满负荷运行时约10天的燃煤量，佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源厂化学水软化系统可以同时满足本项目和天福热源厂使用。既可以减少投资，同时还带来的一定的环境效益。依托工程和共用工程可行。

3.1.4公用工程

3.1.3.1供水

（1）水源

项目生产和生活用水采用市政自来水。项目软化水依托天福热源厂软化水系统。
（2）给水

本项目生产用新鲜水消耗包括：循环冷却水补充4m3/h、脱硝用水0.5m3/h，脱硫用水4.4m3/h，热网补水93.5m3/h，化学水车间用水量18.8m3/h。炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒用水均使用循环冷却水排污水。天福热源厂软化水系统最大出力为50m3/h，软化水系统目前尚有30m3/h的余量，可以满足自身和本项目需求。本项目生产用水年用水量为2.67m3/d，267m3/a。
生活给水水源为市政管网。根据《黑龙江省用水定额》（DB23/T727-2021），生活用水量按35L/人·日计，淋浴用水量按60L/人·日计，生活用水量为6.175m3/d（617.5m3/a）。

3.1.4.2排水

本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水量为18.6t/h，409.2t/d（40920t/a），直接进入市政污水管网。

厂区内排水系统采用分流制：雨水排水系统，污水排水系统。厂区雨水排放至雨水管网，生活污水排水量按用水量的80%计4.94m3/d（494m3/a），生活污水经防渗化粪池收集后排入市政污水管网。  


[image: image7.emf]炉渣加湿

输煤系统

降尘

煤库喷洒

脱硫用水

处理后循

环使用

脱硝用水

循环冷却

水

储水池

热网补水

锅炉

化学水车

间

化学水车

间排水

循环排污

水

自来水 生活用水 市政污水管网

单位 ：

t/h

0.257

损失

0.051

0.206

93.5

损失

93.5

10.8

损失

4.4

10.6

8

0.5

损失

0.5

损失

1

3

4

1

损失

1

损失

1

损失

1

18.8

102.4

121.2

自来水

1

1

4.4

74

3

市政污水管网

18.6

损失

0.2


图3.1-1    水平衡图（t/h）

3.1.4.3采暖

本项目采暖热媒采用90/70℃热水，本项目建设一套采暖换热机组。采暖换热机组的一次侧热水取自本项目供回水总管。考虑到本锅炉房为调峰性质，为间歇运行，故接引位置位于锅炉间总关断阀外，确保锅炉房未运行时采暖系统不中断，且可保证自厂区总管至本锅炉间之间的支线管道不因形成末端死水点而发生冻结事故。

3.1.4.4消防

本项目消防系统主要以水消防为主，根据规范规定，主厂房室内消火栓用水量为25L/s，主厂房室外消火栓用水量为20L/s，火灾延续时间为2h，消防用水量为324m3。煤库室内消火栓用水量为25L/s，煤库室外消火栓用水量为45L/s，火灾延续时间为3h，消防用水量为756m3。根据规范要求，煤库需设置固定消防炮灭火系统，消防炮系统设计流量60L/s，火灾延续时间为1h，消防用水量为216m3。因此，煤库总消防用水量为972m3。本项目新建一座消防炮泵房，内设消防炮水泵，消防水泵为：Q=60L/s, H=110m；满足煤库消防炮的水量及水压。由厂区消火栓环状给水管网上引出2条DN250的给水管，在煤库周围形成环状消防管网。在锅炉间的底层、运转层、除氧层、锅炉下部等地设室内消火栓。变压器室及高低压配电间、炉控室内设计采用磷酸氨盐干粉灭火器。
3.1.5劳动定员及生产天数

本项目劳动定员65人，其中管理人员20人，运行人员45人（三班制运转），年生产天数为100天，日运行小时数为22h，年运行小时数按2200h。

3.1.6工程建设周期及实施进度

本项目建设期约12个月，初步拟定为2023年1月～2023年12月。

3.2工程分析
3.2.1施工期工程污染分析

建设期污染工序见表 3.2-1。

表 3.2-1
建设期污染工序
	阶段
	污染物类别
	产污环节
	主要污染物组成
	排放位置

	施工期
	噪声
	施工机械
	机械噪声
	施工场地

	
	
	运输车辆
	交通噪声
	运输路线

	
	废气
	运输车辆
	扬尘、NOx、CO
	运输路线

	
	废水
	生活设施
	CODCr、BOD5、SS
	施工场地

	
	固废
	生活设施
	生活垃圾
	施工场地

	
	生态
	施工场地
	破坏地表
	施工场地


3.2.1.1施工工艺及产污环节

施工期的施工包括厂房和锅炉房施工以及辅助设施施工。详见图3.3-1。

[image: image109.png]FEARIR 1:120000
BBl




图3.2-1  施工期施工工艺及产污环节

施工过程主要包括场地平整、厂房建设、设备安装和绿化等内容。场地平整过程涉及土石方；厂房建设过程中产生的污染主要是混凝土搅拌机、振捣棒和运输车辆等产生的噪声、施工过程中产生的粉尘、扬尘及少量生活污水。

3.2.1.2 废气

本项目建设期间对环境空气产生的影响主要体现在以下几个方面：施工作业面和地面运输产生的扬尘；现场土方挖掘、现场堆放的回填土以及散放物料如水泥、石灰、砂子等散装物料装卸、堆放的扬尘；推土机、挖掘机及交通工具释放的尾气。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响，但这种污染是的、短期的，工程峻工后这种影响就会消失。

据有关资料显示，施工场地的扬尘60%以上是汽车运输材料引起的道路扬尘。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。一般情况下运输弃土车辆的道路扬尘量约1.37kg/km·辆，厂区距离最近市区较远，施工时，运输车辆不经过附近村屯，故施工期扬尘对环境敏感目标影响轻微。
3.2.1.3 废水

施工期水环境的主要污染源为地面建筑物施工过程中产生的施工废水和生活污水。

施工期施工废水主要为砂砾料及设备冲洗废水，主要污染物为SS。

施工期生活污水主要是施工人员日常活动用水，主要污染物为SS、COD及氨氮，施工期全矿高峰期共有施工人员50人，人均用水按50L/人·d计，排水按用水量的80%计，其产生量及排放量详见表3.2-2。

表3.2-2  施工期生活污水及主要污染物排放量表
	污染物名称
	SS
	CODCr
	氨氮

	
	排放浓度(mg/L)
	排放量(kg/d)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(kg/d)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(kg/d)

	生活污水（2m3/d）
	200
	0.4
	300
	0.6
	35
	0.07


3.2.1.4 噪声

工程施工过程中噪声污染源主要为施工机械噪声及运输车辆运送建筑材料等产生的交通瞬时噪声。工程施工时会用到混凝土搅拌机、推土机、载重汽车等施工车辆及用具，据类比监测，施工设备噪声值可达到80dB(A)～95dB(A)，施工期主要噪声源强见表3.2-3。

表3.2-3  施工期设备噪声源强表

	序号
	噪声源名称
	声级dB（A）
	备注（距声源）

	1
	挖掘机
	85
	5m

	2
	推土机
	80
	5m

	3
	装载机
	85
	3m

	4
	振动式压路机
	80
	5m


3.2.1.5 固体废物

项目建设过程中产生的固体废物主要是开挖的土方、地面建筑物施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的少量生活垃圾等。建设过程中项目挖填平衡不产生弃土。施工高峰期为50人，产生生活垃圾为0.7kg/d.人，施工期每天产生生活垃圾为35kg，生活垃圾产生量较小，影响较小。

3.2.1.6生态环境

本项目位于现有佳木斯总体规划范围内的建设用地，本项目占地范围内现状为一部分为天福热源厂预留建设用地，一部分为杂草和少量树林地。施工期生态环境影响主要表现为工程施工扰动地貌，施工将会扰动原地貌，降低地表的抗蚀能力，同时将会有大量的人工坡面裸露，裸露面表层结构疏松，在自然因素的作用下易诱发新的水土流失。因此应做好施工期间的水土保持工作，避免大量弃土、石、渣乱堆乱放。工程建设中应做到挖填平衡，施工过程中必须边开挖、边回填、边碾压、边采取护坡防护措施，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期，建设拦挡及排水设施，尽量避免对生态环境可能产生的不利影响。施工结束后采取相应措施恢复迹地景观及减少环境污染的措施。

3.2.2运营期污染环节及污染因素分析

3.2.2.1生产工艺流程

锅炉房运行的主要生产工艺流程是燃煤通过汽运进入厂内，后经破碎系统破碎成一定粒度的小颗粒煤送入锅炉中燃烧，转换为热能，把水加热成高温热水经换热站换热后用于供热。本项目锅炉为循环流化床热水锅炉采用炉内喷钙法+石灰-石膏湿法脱硫、SNCR-SCR联合脱硝（尿素），经布袋除尘器除尘净化后，经烟囱排放，烟囱高度60m，出口内径1.75m；锅炉灰渣外售综合利用；生产废水全部回用不外排；生活污水通过化粪池后排入市政污水管网。

燃煤锅炉生产工艺过程及主要污染环节示意见图3.3-2。


[image: image8.emf]煤库

破碎

G2

、

N2

G1

、

N1

输煤栈桥

G3

、

N3

锅炉燃烧 空气 风机

N3

石灰仓

G5

、

S2

SCR

脱硝

S5

、

S6

、

N5

S3

渣仓

布袋除尘

S4

、

S9

灰库

综合利用

G6

G7

脱硫装置 引风机 烟囱

G8

N6

W1

、

N4

补水泵

来自天福

热源厂软

化水

N7

循环水泵

热水

用户

换热站

W2

、

N11

W3

W2

、

N10

空压机

N9

压缩

空气

N8

、

S7

污水处理

S8

市政自来

水

员工生活

W4

、

S10

煤前仓

G4

、

S1

SNCR

脱硝

G-废气  W-污水  N-噪声  S-固废

[image: image110.png]


[image: image111.png]250
a0
0
a0
450
500
550



图3.2-2    工艺流程及排污节点图

3.2.2.2污染环节分析

根据对本项目生产工艺过程的分析，可以看出本项目运行时可能产生污染物的生产环节如下：

（1）废气

①燃煤、其他原料以及灰渣运输、贮存、输送过程

燃煤贮存及输送时，为防止贮煤场扬尘影响环境，采用封闭煤库，在煤仓间顶部设置布袋除尘器，输煤栈桥、碎煤间采用封闭式，对煤库及输煤栈桥进行喷洒降尘。石灰石粉仓采用封闭仓，仓顶设置布袋除尘器。灰渣分别采用封闭的灰仓和渣仓，分别配备仓顶布袋除尘器。

②煤煤锅炉燃烧过程

燃煤在锅炉内的燃烧，以及燃烧后产生的烟气经烟气治理措施后经烟囱排入环境空气。

（2）污水

本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过写脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水属于清洁下水，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，直接进入市政污水管网。

厂区内排水系统采用分流制：雨水排水系统，污水排水系统。厂区雨水排放至雨水管网，生活污水经防渗化粪池收集后排入市政污水管网。

（3）噪声

燃煤破碎过程将产生设备噪声。一些机械转动设备，如风机、水泵、空压机等产生的噪声。输煤栈桥产生的噪声。车辆往来运输燃料、其他原料、灰渣等产生的交通噪声。

（4）固废

①一般固废

主要是锅炉灰渣、脱硫石膏、废布袋、废包装袋、除尘器收集的除尘灰、生活垃圾。

②危废

主要为SNCR-SCR联合脱硝产生的废催化剂，为钒钛系催化剂，属于危险废物。

3.2.2.3污染因素分析

正常运行过程中，将产生各种废气，废水、灰渣及噪声。

（1）废气污染物

废气污染物主要为锅炉燃烧产生的烟气中的颗粒物（烟尘）、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度以及逃逸的NH3；燃煤贮存、破碎、输送过程产生的颗粒物；石灰粉仓产生的颗粒物；渣仓和灰库产生的颗粒物。

（2）废水污染物

生产废水主要有脱硫污水、锅炉排污水和化学水车间废水等。

其中：

脱硫污水中的主要污染因子为PH、SS、COD、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉。
锅炉排污水和化学水车间废水的主要污染因子为PH、溶解性总固体（全盐量）、COD；

项目办公人员产生生活污水，生活污水主要污染因子为PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油等。

（3）固体废物

本项目固体废物主要包括燃煤产生的灰渣；各除尘器收集的除尘灰；湿法脱硫产生的石膏；废布袋；脱硫污水处理站产生的污泥；废包装袋；SCR脱硝产生的废催化剂；工作人员产生的生活垃圾。

（4）噪声

本项目各种机械设备的噪声范围约为75～85dB（A）。主要为厂区内各种泵类以及锅炉风机等设备噪声。

本项目运行过程中的污染环节及因素见表3.2-4。

表3.2-4     本项目运行中污染环节及因素一览表

	序号
	生产过程
	污染环节
	污染因素
	主要污染物

	1
	燃煤运输、贮存、输送过程
	燃煤运输和存放
	噪声N1
	设备噪声

	
	
	
	扬尘G1
	颗粒物

	
	
	碎煤机室及输煤系统
	噪声N2、N3
	设备噪声

	
	
	
	扬尘G2、G3
	颗粒物

	
	
	煤仓间
	扬尘G4
	颗粒物

	
	
	
	固体废物S1
	收集煤尘

	2
	燃烧过程
	风机
	噪声N3、N6
	设备噪声

	
	
	锅炉燃烧
	烟气G8
	SO2、颗粒物（烟尘）、NOx、汞及其化合物、烟气黑度、NH3

	
	
	
	固体废物S3、S4
	锅炉灰渣

	
	
	除尘过程
	固体废物S9
	废布袋

	
	
	锅炉燃烧、水泵
	噪声N4、N7、N10
	设备噪声

	
	
	锅炉排污水
	废水W1
	pH、溶解性总固体（全盐量）、COD

	3
	化学水处理系统
	化学水处理
	废水W2
	pH、溶解性总固体（全盐量）、COD

	
	
	
	噪声N11
	设备噪声

	4
	脱硫处理
	脱硫系统
	废水W3
	PH、SS、COD、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉

	
	
	
	噪声N8
	设备噪声

	
	
	
	废气G4
	颗粒物

	
	
	
	固体废物S2、S7、S8
	石灰石粉仓顶除尘器收集粉尘、脱硫石膏、脱硫污水处理

	5
	脱硝处理
	脱硝系统
	噪声N5
	设备噪声

	
	
	
	固体废物S5、S6
	废包装袋、废催化剂

	6
	除灰渣及运输过程
	灰渣贮存及运输
	扬尘G5、G6
	颗粒物

	7
	员工生活
	员工生活
	生活污水W4
	PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油

	
	
	
	固体废物S10
	生活垃圾


3.2.3运营期工程污染源强分析

3.2.2.1废气

1、有组织废气

由于本项目执行火电行业超低排放标准，因此SO2、NOX、PM10、汞及其化合物源强核算参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）计算、根据《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报 2017.05），本项目细颗粒物（PM2.5）源强核算按照PM10产生量的50%进行计算，计算过程如下：

本项目锅炉烟气排放量情况见表3.2-5。

（1）锅炉烟气

①烟气量计算

[image: image9.png]V,=0.0889(C, +0.3755,) +0.265H,, —0.03330,



 （1）

式中：

V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数；
Sar——收到基硫的质量分数；

Har——收到基氢的质量分数；

Oar——收到基氧的质量分数。

锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1 的条件下进行的，1kg 固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：

[image: image10.png]Vy=Veo, Ty, +(a=1)xV,

RO,




[image: image11.png]C, +0.3758,
100

|8

RO,

=Veo, +Vso, =1.866%



（2）
[image: image12.png]N,

Vi =0.79xV, +0.8x
: 100




式中：

Vg——干烟气排放量，m3/kg；

VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数；

Sar——收到基硫的质量分数；
VN2——烟气中氮气，m3/kg；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目取1.4（对应基准氧含量6%）；

Nar——收到基氮的质量分数，根据燃料成分分析为0.69%。

经计算VRO2=0.616m3/kg，VN2=2.671m3/kg，Vg=4.637m3/kg。Vs=5.099m3/kg。

结合项目锅炉每小时耗煤量，燃煤烟气量情况见表3.2-5。

表3.2-5    锅炉燃煤烟气量情况

	煤种
	耗煤量(t/h)
	干烟气排放量(m3/h)
	湿烟气排放量(m3/h)

	煤种
	1×116MW（调峰）
	30.73
	142482.83
	156688.53


②烟尘排放量：

本项目采用布袋除尘器除尘，除尘效率为99.97%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B的表B.6“采用湿法脱硫，可协同脱除50-70%的颗粒物，一般情况取50%”，石灰石—石膏湿法脱硫的协同除尘效率50%，所以本项目综合除尘效率为99.985%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1物料衡算法，颗粒物（烟尘）排放量按下式计算：

[image: image13.png]Ei=

RxAe,

100”100

)



（3）
式中：

EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；
Aar——收到基灰分质量分数，%；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）中附录表B.2取50；

ηc——综合除尘效率，本项目除尘效率取值99.985%；
Cfh——飞灰中的可燃物含量，飞灰、炉渣中可燃物含量（含碳量）参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991—2018）中的要求，参照在《工业锅炉经济运行》（GB/T 17954-2007）中限值范围内选取，13%。

Azs——折算灰分的质量分数，39.13；

当流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时，入炉物料的灰分Aar可用折算灰分表示，将式（3） 折算灰分 Azs 代入下式（4）

[image: image14.wmf])

÷

ø

ö

+

-

ç

ç

è

æ

´

´

+

=

100

8

.

0

44

.

0

100

(

125

.

3

3

ls

Kcaco

m

Sar

Aar

Azs

h

   （4）
式中：Azs——折算灰分的质量分数，%，取值 39.13； 

Aar——收到基灰分的质量分数，%，取值37.16； 

Sar——收到基硫的质量分数，%；

 m——Ca/S 摩尔比，取2；

 KCaCO3 ——石灰石纯度，碳酸钙在石灰石中的质量分数，%，取值90； 

ηls——炉内脱硫效率，%，取值40
③SO2排放量：
本项目采用炉内喷钙+炉外石灰石—石膏法烟气脱硫系统，炉内喷钙脱硫效率取40%，石灰石—石膏法烟气脱硫效率取96%，均在《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）附录B中表B.7取值范围内，综合脱硫效率97.6%。

SO2计算公式：


[image: image15.wmf]K

s

q

Sar

R

Eso

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

=

100

1

100

4

1

100

2

2

h

       （5）
式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； 

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； 

Sar——收到基硫的质量分数，%； 

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）附录B中表B.1要求，取5； 

s——脱硫效率，%；

 K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取0.8。

④NOX排放量：

本项目氮氧化物的排放浓度采用锅炉生产厂家提供的氮氧化物控制保证浓度值200mg/m3（循环流化床锅炉设计出口浓度），烟气经SNCR-SCR联合脱硝（尿素）（脱硝效率75%）处理后排放。

NOX计算公式：
[image: image16.wmf]9

10

100

1

-

´

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

=

NOx

Q

NOx

NOx

E

h

r

     （6）        
式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； 

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；200mg/m3； 

Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3； 


[image: image17.wmf]NOx

h

——脱硝效率，75%。

⑤汞及其化合物排放量：

汞及其化合物计算公式：


[image: image18.wmf]6

10

100

1

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

=

Hg

Hgar

R

Hg

m

E

h

 （7）

式中：
[image: image19.wmf]Hg

E

——汞及其化合物排放量，t/h；


[image: image20.wmf]R

——锅炉燃料耗量，t/h；


[image: image21.wmf]Hgar

m

——煤中汞含量，
[image: image22.wmf]m

g/g；（依据《燃煤电厂烟气汞监测技术培训手册》，黑龙江煤含汞及其化合物约为0.08mg/kg，煤汞含量取0.08µg/g）；


[image: image23.wmf]Hg

h

——汞的协同脱除效率，70%。

⑥PM2.5排放量

根据《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报 2017.05），本项目细颗粒物（PM2.5）源强核算按照PM10产生量的50%进行计算。

表3.2-6本项目锅炉烟气排放状况表

	项目
	符号
	单位
	1×116MW

	烟囱
	烟囱方式
	/
	/
	1根烟囱

	
	几何高度
	Hs
	m
	60

	
	出口内径
	D
	m
	1.75

	燃煤量
	锅炉燃料耗量
	Bg
	t/h
	30.73

	烟气排放状况
	标干烟气量
	Vg
	Nm3/s
	39.58

	
	湿烟气量
	Vs
	Nm3/s
	43.52

	
	空气过剩系数
	α
	/
	1.4

	烟囱出口参数
	烟气温度
	ts
	℃
	60

	大气

污染物

排放

状况
	SO2
	排放浓度
	CSO2
	mg/m3
	29.9

	
	
	排放量
	MSO2
	t/h
	0.00426

	
	
	
	
	t/a
	9.37

	
	NOx
	排放浓度
	CNOx
	mg/m3
	50

	
	
	排放量
	MNOx
	t/h
	0.0071

	
	
	
	
	t/a
	15.67

	
	PM10
	排放浓度
	CA
	mg/m3
	8.73

	
	
	排放量
	MA
	t/h
	0.001244

	
	
	
	
	t/a
	2.74

	
	PM2.5
	排放浓度
	CPM2.5
	mg/m3
	4.365

	
	
	排放量
	MPM2.5
	t/h
	0.000622

	
	
	
	
	t/a
	1.37

	
	汞及其化合物
	排放浓度
	CHg
	mg/m3
	0.00000244

	
	
	排放量
	MHg
	kg/h
	0.000000396

	
	
	
	
	t/a
	0.000000871


（2）氨逃逸

根据《火电厂氮氧化物防治技术政策》（环发〔2010〕10号）及《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562－2010）要求，脱硝系统氨逃逸浓度应控制在2.5mg/m3以下，本次计算按氨逃逸质量浓度为2.5mg/m3，经计算锅炉烟气中NH3排放量为0.37kg/h。

（3）炉前煤仓粉尘

每台锅炉设置1座炉前钢煤仓，煤仓位于密闭的室内，且定期在室内洒水抑尘，可有效防止煤尘飞扬。炉前煤仓粉尘无组织排放量较小，难以量化计算，通过采取上述措施后，能保证厂界处颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

（4）原煤破碎粉尘

项目利用天福热源厂内碎煤机室，新建一台能力为50t/h的碎煤机进行燃煤粉碎，碎煤室现为封闭车间，占地面积约300m2，先由给煤机将煤推入地下受煤坑，由给料机加入带式输送机，将原煤送至碎煤机进行破碎，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中煤炭破碎和筛选过程中，颗粒物排放系数取0.08kg/t，破碎过程粉尘产生量按耗煤量的0.08‰计，本项目年燃煤量为67600t，本次以每天工作15h计，预计碎煤车间颗粒物产生量为5.4t/a，碎煤机室设集气罩收集粉尘，收集效率为99%，处理后的粉尘通过1根15m高排气筒排放，颗粒物排放量为0.054t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度17.87mg/m3。

2、无组织废气

（1）原煤储运粉尘

①封闭煤库粉尘

本项目新建全封闭式煤库。与天福热源厂共用，煤库内设喷水抑尘设施。煤库面积为4125m2，按堆煤平均高度为8m计算，可存煤14400t。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），料/堆场采用全封闭型式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计。本次评价不考虑封闭煤库的扬尘。

（2）输煤系统粉尘

本项目输煤栈桥采用全封闭布置，岩棉夹心复合彩钢板围护，皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿，因此输煤栈桥基本无粉尘外排，本次评价不考虑输煤栈桥无组织扬尘。

（3）碎煤机室粉尘

项目利用天福热源厂内碎煤机室，新建一台能力为50t/h的碎煤机进行燃煤粉碎，碎煤室现为封闭车间，占地面积约300m2，先由给煤机将煤推入地下受煤坑，由给料机加入带式输送机，将原煤送至碎煤机进行破碎，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中煤炭破碎和筛选过程中，颗粒物排放系数取0.08kg/t，破碎过程粉尘产生量按耗煤量的0.08‰计，本项目年燃煤量为67600t，每天工作15h计，预计碎煤车间颗粒物产生量为5.4t/a，碎煤机室设集气罩收集粉尘，收集效率为99%，无组织产生的颗粒物为0.054t/a，0.036kg/h，通过洒水降尘可以去除50%的颗粒物，因此碎煤机室无组织排放的颗粒物为0.027t/a，0.018kg/h。
（4）灰仓粉尘 

本项目灰仓采用钢结构全封闭结构，产生粉尘量按用飞灰产生量的1‰计，则灰仓粉尘产生量为7.61kg/h。灰仓顶设置效率为99.9%的布袋除尘器收集粉尘，除尘器风机灰仓产生的粉尘经布袋除尘器处理后，颗粒物排放量为0.00761kg/h。通过除尘器排气孔排放，排放高度15m。

（6）渣仓粉尘 

项目设置封闭渣仓，渣仓容积120m3，仓顶高15m，本项目产渣量为11161.5t/a。产生粉尘量按1‰计，则渣仓粉尘产生量为11.16t/a，渣仓顶设置效率为99.9%的布袋除尘器收集粉尘，渣仓粉尘排放量为0.005kg/h，渣仓产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过除尘器排气孔排放，排放高度15m。

（7）石灰石粉仓粉尘

本项目设一座容积为150m3的石灰石粉仓。炉内喷钙工序和湿法脱硫工序共用，项目年用石灰石粉量为1345t/a。产生粉尘量按1‰计，则石灰石粉仓产生粉尘量为1.345t/a，除尘器效率99.9%，则石灰石粉仓粉尘排放量为0.01345t/a（0.006kg/h）。

石灰石粉仓产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过除尘器排气孔排放，排放高度15m。

3、交通运输源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中7.1.1.4要求： 对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。

本项目燃煤、石灰石、尿素、灰渣（包含除尘灰）等采用汽车运输，运输的煤炭主要来自鹤岗，运输路线为鹤大高速-哈同高速-红旗南路-红霞路-规划路，受影响较大敏感目标为佳木斯市天福城小区，项目汽车运输量及运距见3.2-7。物料采用80t 柴油载货汽车运输。根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》，计算项目实施后增加交通移动运输源污染物核算见表 3.2-8，排放系数取国五柴油重型货车推荐值，燃煤运输路线图见图3.2-1。

表 3.2-7 本项目交通运输估算

	项目
	年运输量（万 t）
	运距（km）
	车次（辆）

	燃煤
	6.76
	10
	845

	尿素
	110
	10
	116

	石灰石粉
	2090
	10
	26

	灰渣（含除尘灰）
	27970
	5
	350


表 3.2-8 交通运输污染源核算情况（t/a）

	污染物
	排污系数
（g/k m）
	燃煤
	石灰石粉
	尿素
	灰渣（含除尘灰）
	合计

	
	
	总运距

（k

m）
	排放量
	总运距

（k

m）
	排放量
	总运距

（k

m）
	排放量
	总运距

（k

m）
	排放量
	

	CO
	2.2
	8450
	0.019 
	260
	0.00057 
	1160
	0.00255 
	1750
	0.00385 
	0.02212

	HC
	0.129
	
	0.001 
	
	0.00003 
	
	0.00015 
	
	0.00023 
	0.00118

	NOX
	4.471
	
	0.038 
	
	0.00116 
	
	0.00519 
	
	0.00782 
	0.04435

	PM2.5
	0.027
	
	0.0003 
	
	0.00001 
	
	0.00003 
	
	0.00005 
	0.00034

	PM10
	0.030
	
	0.0003 
	
	0.00001 
	
	0.00003 
	
	0.00005 
	0.00034


[image: image112.png]600
650
700



[image: image24.png]



图3.2-1燃煤运输路线图
3.2.4.2非正常工况

（1）锅炉烟气非正常排放

本项目脱硫塔系统设计保证脱硫效率为96%，综合除尘效率为99.985%，脱硝效率75%。非正常工况如下：1）布袋除尘器并联布置，滤袋破损，导致烟尘排放量增加；2）湿法脱硫设备故障造成喷淋层减少，导致脱硫效率降低；3）点火启动、停炉熄火导致脱硝系统不能投运；低负荷运行或设备故障导致脱硝系统不能投运，脱硝效率为50%。

计算方法如下：

①除尘器滤袋破损期间烟尘排放增加量

烟尘排放量增加量计算依据：
[image: image25.wmf]n

´

´

=

D

S

尘

C

M

A


式中：
[image: image26.wmf]A

M

D

——滤袋破损后增加的烟尘排放量，g/s；


[image: image27.wmf]尘

C

——原烟气含尘浓度，g/m3；

[image: image28.wmf]S

——滤袋破口面积，m2，破裂口直径0.2m（厂家提供经验值），破口面积0.0314m2；

V——布袋除尘器内烟气流速，m/s，一般为20~30m/s，本次评价取30。

本项目原烟气含尘浓度为58.2g/m3，则滤袋破损后烟尘排放增加量为58.2g/m3×0.0314m2×30m/s=54.82g/s（197.37kg/h），则滤袋破损后烟尘排放浓度增加量为：54.82g/s÷39.58m3/s×1000=1385.043mg/m3。116MW锅炉除尘器正常运行情况下烟尘排放量为1.244kg/h、排放浓度8.73mg/m3，则滤袋破损后烟尘排放量为1.244+197.37=198.614kg/h，排放浓度为8.73+1385.043=1393.773mg/m3，则非正常工况下除尘效率为97.6%。

②湿法脱硫设备故障造成喷淋层减少，降低后的脱硫效率

湿法脱硫设备故障造成喷淋层减少，受损脱硫塔的脱硫效率计算公式：


[image: image29.wmf])

1

(

1

1

s

i

i

h

h

-

Õ

-

=


式中：
[image: image30.wmf]s

h

——脱硫效率，%；

i ——脱硫塔运行层数，一般为3~5，托盘相当于1层，本次评价取5；


[image: image31.wmf]i

h

——单个喷淋层脱硫效率，%，可取性能测试实测值或设计值，无数据时正常运行可取50%，本次评价取50%。

本项目喷淋层数为5层，按3层喷淋层出现故障计算事故状态下的脱硫效率为ηS=1-（1-50%）2=75%。

炉内喷钙仍有40%的脱硫效率，结合事故状态下的脱硫塔脱硫效率75%，事故状态下对二氧化硫的综合去除效率为85%。

经计算非正常工况下SO2排放速率26.63kg/h，排放浓度186.87mg/m3。

③脱硝效率为0时，NOx排放量
NOx事故工况主要是指脱硝设备故障时，导致脱硝系统不能投运，本项目为SNCR-SCR联合脱硝，故障状态下脱硝效率按50%考虑，则NOx的排放浓度可参考锅炉生产商设计参数（出口浓度200mg/m3）计算排放量。

NOx计算公式：
[image: image32.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

=

100

1

10

9

NOx

g

NOx

NOx

V

C

M

h


式中：
[image: image33.wmf]NOx

M

——NOx排放量，t；

      
[image: image34.wmf]NOx

C

——锅炉出口NOx浓度， mg/m3；

       
[image: image35.wmf]g

V

——标态干烟气量， m3/s；


[image: image36.wmf]NOx

h

——脱硝效率，50%。

经计算事故工况下NOx 排放速率14.25kg/h。

事故工况废气排放情况见表3.2-9。

表3.2-9   非正常排放参数表

	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率

（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	锅炉烟囱P1
	启停炉、

设备检修、

废气装置故障
	PM10
	199.04
	0.5
	＜10

	
	
	SO2
	26.63
	
	

	
	
	NOX
	14.25
	
	


表3.2-10    废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

	类型
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生情况
	处理措施
	处理效率

%
	排放情况
	排放时间

h

	
	
	
	
	核算

方法
	废气产生量Nm3/h
	产生浓度mg/Nm3
	产生量

kg/h
	
	
	核算方法
	废气排放量Nm3/h
	排放

浓度mg/Nm3
	排放量

kg/h
	

	正常工况有组织废气
	116MW循环流化床锅炉
	烟囱P1
	颗粒物（PM10）
	物料衡算法
	142482.83
	58206
	8293.33
	布袋除尘器+脱硫塔后除雾器
	99.985
	物料衡算法
	142482.83
	8.73
	1.224
	2200

	
	
	
	SO2
	
	
	1245.83
	177.5
	炉内喷钙+石灰石-石膏法
	97.6
	
	
	29.9
	4.26
	

	
	
	
	NOx
	
	
	200
	28.5
	SNCR-SCR联合脱硝
	75
	
	
	50
	7.12
	

	
	
	
	汞及其化合物
	
	
	0.0166
	0.0025
	协同去除
	70
	
	
	0.005
	0.0007
	

	
	
	
	颗粒物（PM2.5）
	物料衡算法
	
	29103
	4146.665
	布袋除尘器+脱硫塔后除雾器
	/
	
	
	4.365
	0.612
	

	
	
	
	氨
	产污系数法
	
	2.5
	0.37
	制尿素喷淋量及分布均匀性，控制反应区内温度及足够的停留时间
	/
	/
	
	2.5
	0.37
	

	
	
	碎煤机室排气筒P2
	颗粒物（PM10）
	产污系数法
	2000
	1787
	3.57
	集气罩+布袋除尘器
	99
	产污系数法
	2000
	17.87
	0.036
	1500

	无组织废气
	石灰石粉仓
	石灰石粉仓
	颗粒物（PM10）
	产污系数法
	—
	—
	0.61
	布袋除尘器
	99
	物料衡算法
	—
	—
	0.0061
	2200

	
	碎煤

机室
	碎煤机室
	颗粒物（PM10）
	产污系数法
	—
	—
	0.036
	洒水降尘
	50
	
	—
	—
	0.018
	1500

	
	渣仓
	渣仓
	颗粒物（PM10）
	产污系数法
	—
	—
	5.07
	布袋除尘器
	99.9
	
	—
	—
	0.0051
	2200

	
	灰仓
	灰仓
	颗粒物（PM10）
	产污系数法
	—
	—
	7.61
	布袋除尘器
	99.9
	
	—
	—
	0.0076
	2200

	非正常工况
	锅炉烟囱
	锅炉烟囱
	颗粒物
	物料衡算法
	142482.83
	58206
	8293.33
	除尘器滤袋破损
	97.6
	物料衡算法
	142482.83
	1393.773
	199.04
	2

	
	
	
	SO2
	
	
	1245.83
	177.5
	湿式脱硫系统故障
	85
	
	
	186.87
	26.63
	

	
	
	
	NOx
	
	
	200
	95.976
	脱硝系统故障
	50
	
	
	100
	14.25
	


3.2.4.3废水

本项目在运行过程中废水主要为生产污水和生活污水。

生产废水主要包括脱硫污水、锅炉排污水、和化学水车间废水等。脱硫污水中的主要污染因子为PH、SS、COD、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉；锅炉排污水和化学水车间废水的主要污染因子为PH、溶解性总固体（全盐量）、COD；项目办公人员产生生活污水，生活污水主要污染因子为PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油等，生活污水经化粪池后排入市政污水管网。本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过写脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水量为18.6t/h，409.2t/d（40920t/a），直接进入市政污水管网。

本期工程主要废水量及治理措施见表3.2-11，水平衡图见前文图3.1-1。

表3.2-11   本项目主要废水治理及排放情况表
	序

号
	废水

名称
	废水量
	来源
	主要污染

因子
	处理措施及排水去向

	
	
	m3/d
	m3/a
	
	
	

	1
	锅炉排污水
	233.2
	23320
	锅炉定期排污
	PH、溶解性总固体（全盐量）、COD
	进入市政污水管网。

	2
	化学水车间废水
	176
	17600
	软化处理
	PH、溶解性总固体（全盐量）、COD
	

	3
	脱硫污水
	96.8
	2129.6
	脱硫装置排水
	PH、SS、COD、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉
	脱硫用水处理后循环使用

	4
	生活污水
	4.94
	494
	员工生活
	PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油
	经化粪池后排入市政污水管网

	合计
	/
	510.94
	51094
	/
	/
	/


项目污水源强核算见表3.2-12。生活污水水质参考《第二次排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中生活污水水质，锅炉排污水和一次供热管网的COD值取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中热力生产和供应业燃煤锅炉锅外水处理的产污系数，全盐量参考佳木斯市市政给水水质。脱硫废水污染物浓度取自中国电力出版社出版的《热电工程与环保》（由陶邦彦主编，ISBN978-7-5083-9229-5）中湿法脱硫（石灰石-石膏法脱硫）的脱硫废水水质分析。

表3.2-12本项目污水污染物源强核算结果及相关参数
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间/d

	
	
	
	核算方法
	产生废水量/（m3/d）
	产生质量浓度/（mg/L）
	产生量/（kg/d）
	工艺
	效率/%
	排放废水量（m3/d）
	排放质量浓度/（mg/L）
	排放量/（kg/d）
	

	员工生活
	生活污水
	PH
	产排污系数法
	4.94
	6~9（无量纲）
	/
	经下水管网排入市政污水处理厂
	/
	4.94
	6~9（无量纲）
	/
	100

	
	
	COD
	
	
	350
	1.73
	
	
	
	350
	1.73
	

	
	
	BOD5
	
	
	134
	0.66
	
	
	
	134
	0.66
	

	
	
	氨氮
	
	
	36.5
	0.18
	
	
	
	36.5
	0.18
	

	
	
	SS
	
	
	200
	0.99
	
	
	
	200
	0.99
	

	
	
	总磷
	
	
	4.42
	0.02
	
	
	
	4.42
	0.02
	

	
	
	动植物油
	
	
	100
	0.5
	
	
	
	100
	0.5
	

	
	
	溶解性总固体（全盐量）
	
	
	150
	52.8
	
	/
	
	/
	/
	

	
	锅炉排污水
	COD
	
	
	90
	10.56
	
	/
	
	/
	/
	

	
	脱硫污水
	PH 
	
	96.8
	4~6（无量纲）
	/
	不外排，处理后循环使用
	/
	0
	/
	/
	/

	
	
	SS
	
	
	11050
	243.1
	
	99.9
	
	/
	/
	

	
	
	COD
	
	
	150
	3.3
	
	/
	
	/
	/
	

	
	
	氟化物
	
	
	11.9
	0.26
	
	/
	
	/
	/
	

	
	
	硫化物
	
	
	1.0
	0.02
	
	/
	
	/
	/
	

	
	
	总砷
	
	
	0.0062
	0.14×10-3
	
	80
	
	/
	/
	

	
	
	总铅
	
	
	0.72
	0.02
	
	80
	
	/
	/
	

	
	
	总汞
	
	
	0.096
	0.002
	
	80
	
	/
	/
	

	
	
	总镉
	
	
	0.094
	0.002
	
	80
	
	/
	/
	


3.2.4.4噪声

本项目的噪声源主要为各种风机及各类泵等。从噪声类型看，主要有空气动力噪声、机械噪声。上述主要噪声源都分布在厂房内，对外界影响较小。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中附录D锅炉相关设备噪声源强参考值，本项目其主要设备声级的数量见表3.2-14。工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表3.2-13。
表3.2-13  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序 号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界

声级

/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/

dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级

/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级

/dB(A)
	建筑物 外距离

	1
	碎煤机室
	碎煤机
	/
	85
	隔声罩壳、厂房隔声
	-35
	-103
	1.5
	1.5
	55
	运行2200h
	30
	53

55
	1m



	
	
	输煤栈桥
	/
	75
	厂房隔声
	-36
	-105
	1.2
	1.3
	45
	
	
	
	

	
	锅炉房
	一、二次风机（各1台）
	/
	85
	消声器、管道外壳阻尼
	11
	5
	2
	0.8
	55
	
	
	53
	

	
	
	水泵
	/
	85
	隔音罩、厂房隔声
	10
	5
	0.8
	1.1
	55
	
	
	
	

	
	
	脱硝浆液泵
	/
	85
	厂房隔声、隔声罩壳、隔声小间
	12
	6
	1.2
	0.9
	55
	
	
	
	

	2
	除尘间
	引风机
	/
	85
	隔声罩壳、管道外壳阻尼、隔声小间
	-15
	3
	2
	1.5
	55
	
	30


	53
	

	
	
	空压机
	/
	85
	厂房隔声

进风口消声器
	-16
	3
	2
	1.3
	55
	
	
	
	

	3
	脱硫间
	脱硫浆液循环泵
	/
	85
	隔声罩壳、管道外壳阻尼、隔声小间
	-25
	4
	1.2
	1
	55
	
	30

	53
	

	
	
	氧化风机
	/
	85
	进风口消声器、隔声小间
	-25
	3
	2
	1.4
	55
	
	
	
	

	
	
	增压风机
	/
	85
	进风口消声器、隔声小间
	-25
	3.5
	2
	1.2
	55
	
	
	
	

	4
	换热首站
	换热首站水泵
	/
	85
	隔音罩、厂房隔声
	45
	4
	1.2
	1.5
	55
	
	30
	53
	


表3.2-14    噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
	装置
	噪声源
	声源类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间

	
	
	
	核算

方法
	噪声值dB（A）
	工艺
	降噪效果dB
	核算方法
	噪声值dB（A）
	h

	碎煤

装置
	碎煤机
	频发
	类比法
	85
	隔声罩壳、厂房隔声
	30
	类比法
	55
	1500

	输煤

装置
	输煤栈桥
	频发
	
	75
	厂房隔声
	30
	
	45
	2200

	锅炉房
	一、二次风机（各1台）
	频发
	
	85
	消声器、管道外壳阻尼
	30
	
	55
	

	
	水泵
	频发
	
	85
	隔音罩、厂房隔声
	30
	
	55
	

	
	脱硝浆液泵
	频发
	
	85
	厂房隔声、隔声罩壳、隔声小间
	30
	
	55
	

	除尘间
	引风机
	频发
	
	85
	隔声罩壳、管道外壳阻尼、隔声小间
	30
	
	55
	

	
	空压机
	频发
	
	85
	厂房隔声

进风口消声器
	30
	
	55
	

	脱硫间
	脱硫浆液循环泵
	频发
	
	85
	隔声罩壳、管道外壳阻尼、隔声小间
	30
	
	55
	

	
	氧化风机
	频发
	
	85
	进风口消声器、隔声小间
	30
	
	55
	

	
	增压风机
	频发
	
	85
	进风口消声器、隔声小间
	30
	
	55
	

	换热站首站
	换热首站水泵
	频发
	
	85
	隔音罩、厂房隔声
	30
	
	55
	


3.2.3.5固体废物

本项目主要一般固体废物主要是锅炉灰渣、布除尘器收集的粉尘、脱硫副产物石膏、生活垃圾以及脱硝系统产生的废催化剂。

项目固废源强核算及相关参数见表3.3-15。

1、一般固废

本项目产生的固体废物包括锅炉炉渣、飞灰、脱硫石膏、废催化剂、废弃除尘布袋、生活垃圾，其中：飞灰包括锅炉粉煤灰以及含尘废气布袋除尘器收集灰。

（1）飞灰和炉渣

①锅炉飞灰和炉渣

[image: image37.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

+

´

=

33870

100

,

4

100

ar

Qnet

q

Aar

R

Ehz

    （8）
式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B的表B.2飞灰份额dfh取60%； 

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； 

Aar——收到基灰分的质量分数，%，流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时应采用式（3） 折算灰分 Azs 代入式（8），取值39.13； 

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取值5； 

Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg，取14550kJ/kg；
经计算，本项目锅炉的飞灰与炉渣产生量分别为7.61t/h、16742.3t/a；5.07t/h、11161.5t/a。

厂内除灰渣系统采用灰渣分除，全部外售综合利用。厂外灰渣的运输车辆采用密闭式，可防止运输过程中灰渣飞扬污染环境。

（2）布袋除尘器收集的粉尘

根据前文计算，石灰石粉仓产生粉尘1.345t/a。石灰石粉仓顶部设置一套脉冲反吹扫布袋除尘器，除尘效率99%。收集粉尘量为1.33t/a。回用于脱硫系统。灰仓产生粉尘16.29t/a。灰仓顶部设置一套脉冲反吹扫布袋除尘器，除尘效率99.9%。收集粉尘量为16.27t/a。渣仓产生粉尘10.86t/a，渣仓顶部设置一套脉冲反吹扫布袋除尘器，除尘效率99.9%。收集粉尘量为10.85t/a。碎煤机室设置收集效率为99%的集气装置，一套脉冲反吹扫布袋除尘器，除尘效率99%。收集粉尘量为5.35t/a。

综上，布袋除尘器收集的飞灰共计67.6/a，其中1.33t的石灰石粉回用于脱硫系统，需要处置的布袋除尘器收集飞灰量为66.27t/a。

（3）脱硫副产物石膏

采用石灰石-石膏等湿法烟气脱硫工艺时，脱硫副产物脱硫石膏源强核算如下：

[image: image38.png]



式中：E ——核算时段内脱硫副产物产生量，t； 

MF——脱硫副产物摩尔质量； 

ES——核算时段内二氧化硫脱除量，t； 

64 ——二氧化硫摩尔质量； 

Cs——脱硫副产物含水率，%，副产物为石膏时含水率一般≤10%，本次取10；

Cg——脱硫副产物纯度，%，副产物为石膏时纯度一般≥90%，本次取90。

ES可采用式（10）计算。

[image: image39.png]Ey= 25K xRx| 1=-d |2y 52
100) 100 <100




K ——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取0.8；

 R ——核算时段内锅炉燃料耗量，t； 

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取5； 

s——脱硫效率，%，取96； 

Sar——收到基硫的质量分数，%，
取0.38。

 经计算，本项目脱硫副产物产生量产生量为1232t/a。可作为建材外售综合利用。
（4）除尘装置废布袋

根据设备厂家提供的资料，布袋除尘器中除尘布袋的使用年限约为5年，即每5年需要更换一次布袋除尘器中布袋，以取得更好的除尘效果，废弃除尘布袋产生量约为1t/5a，由设备厂家进厂定期检修时，更换回收、处置。

（5）生活垃圾

项目劳动定员65人，以生活垃圾产生量0.5kg/人·d计，项目年产生生活垃圾3.25t/a，生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运处置。

2、危险废物

（1）废催化剂

项目采用SNCR-SCR联合脱硝，SCR脱硝阶段会产生废弃催化剂，本项目设计SCR脱硝催化剂用量61.4m3，约为30t，设计使用寿命为24000h（约10a更换一次），以2层催化剂用量计算，项目废催化剂产生量为30t/10a。废催化剂的主要成分有V2O5、WO3和TiO2，根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号2020.11.25）可知，本项目产生的脱硝废催化剂属于危险废物（HW50废催化剂中的772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂），应委托有危废处理资质单位统一处理。更换后的催化剂不进行暂存，直接由更换厂家集中收集清运至有资质单位进行处理处置。

表3.2-15    固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

	产生位置
	固体废物名称名称
	《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)
	产生量（t/a）
	处理方法和

排放去向

	
	
	类别代码
	代码
	
	

	锅炉
	炉渣
	64
	4412-001-64
	11161.5
	外售至佳木斯北方水泥有限公司东风分公司综合利用

	除尘器
	锅炉飞灰
	63
	4412-001-63
	16742.3
	

	
	除尘器收集灰
	66
	4412-001-66
	66.27 
	

	
	废弃除尘布袋
	99
	900-999-99
	1t/5a
	交由厂家回用处理

	脱硫设备
	脱硫石膏 
	65
	441-001-65
	1232
	外售至佳木斯北方水泥有限公司东风分公司综合利用

	办公场所
	生活垃圾
	99
	900-999-99
	7.15
	送市政部门统一处理


表3.2-16 本项目危险废物产生量及处置方式

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量

(t/10a)
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废

周期
	危险特性
	污染防治

措施

	1
	废催化剂
	HW50
	772-007-50
	30
	脱硝系统
	固态
	V2O5-WO3/TiO2
	TiO2
	每10年
	T
	更换后的催化剂原则上不进行暂存，直接由更换厂家集中收集清运至有资质单位进行处理处置。为防止拉运不及时，建设一座50m2的危废暂存间。


3.3清洁生产水平分析

3.3.1国家相关政策分析

本项目属于发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第二十二部分“城镇基础设施”第11条为“城镇集中供热建设和改造工程”。因此，本项目属于鼓励类建设项目。

国务院同意建设部、国家计委《关于加强城市集中供热管理工作的报告》中指出，“城市集中供热设施是现代化城市的基础设施之一。在城市经济体制改革中，各地要加强对这项工作的组织领导和管理，不断地摸索和总结经验，推动城市集中供热工作的开展”。

为加强对供热体制改革试点工作的领导，建设部、国家发展和改革委员会、财政部、人事部、民政部、劳动和社会保障部、国家税务总局、原国家环保总局制定了《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》，《指导意见》中指出，“改革单位统包的用热制度，停止福利供热，实行用热商品化、货币化；加大新型墙体材料、建筑节能技术的推广应用和供热采暖设施的技术改造力度，提高热能利用效率，改善城镇大气环境质量；继续发展和完善以集中供热为主导、多种方式相结合的经济、安全、清洁、高效的城镇供热采暖系统；加快供热企业改革，引入竞争机制，培育和规范城镇供热市场”。

《中华人民共和国节约能源法》第39条明确提出：国家鼓励发展推广集中供热，提高热能综合利用率。

由此可见，该项目的建设符合国家产业政策的要求。

3.3.2生产工艺先进性分析

本项目是以煤为基本原料的集中供热工程，其生产过程包括运煤、输煤、燃烧、软化水处理、脱硫废水处理、除灰渣等几部分，现就清洁生产状况进行评述。

（1）节能

与分散小锅炉相比，集中供热具有提高供热质量的优点——连续均匀。

分散小锅炉由于设备条件的限制，不易保证热质量，压力和温度的波动会影响生产工艺，影响产品质量。而集中供热为连续运行，供热介质参数稳定，产品质量也有很大提高。小锅炉分散供热和集中供热(本项目)的特点见表3.3-1。

表3.3-1    分散供热与集中供热的比较

	参数
	分散供热
	集中供热（本项目数据）

	锅炉容量
	小
	大，116MW热水锅炉

	烟囱高度
	低，一般在40m以下
	高，60m

	供暖热效率
	低，一般为65%
	高，84%以上

	脱硫除尘脱硝效率
	低，很多小锅炉房除尘效率低于70%，无脱硫脱硝设施
	高，除尘99.985%、脱硫97.6%、脱硝75%


通过本项目的建设，避免了区域各小型锅炉房供热，有利于保护该区域的环境空气质量，并且有利于污染物的集中控制与管理。

为了贯彻国家能源政策，以达到合理利用能源、节约能源的目的，本项设计中将采取下列节能措施：

1）为了充分合理的利用能源，随着室外气温的变化不断调节供热介质的温度，使其达到合理的供热参数，在满足用户需求的情况下,尽可能降低成本，合理的利用能源，达到节能的目的。

2）热网采用计算机自动控制，可以精确地调节控制供热系统的运行参数，大大提高对热网系统的监控能力，节约能源。

3）在设备选择方面，优先选用低耗高效率节能设备，补水泵、鼓风机、引风机、循环泵采用变频调速装置，降低能耗。变频调速装置是目前普遍采用的一种节能措施，它可以通过变频器调节水泵的转速，达到压力控制稳定，流量连续变化，这样即可以节约电耗，又可以减少频繁启动对设备的损耗，延长设备的使用寿命。

4）加强供热管道和热设备的保温，减少热损失，以便提高系统的热能利用率，保证供热管网热损失在5%以下。

5）在锅炉房总图布置上力求紧凑，按工艺流程布置，减少输送距离，避免原材料在倒运中的能源消耗。

6）建筑物的设计符合节能要求，采用节能墙体，减少建筑的热能损失。

7）加强计量，锅炉供水和补水均设置计量仪表，进煤设地中衡，锅炉上煤加装电子皮带称，强化管理，节约能源。

（2）节水

与小锅炉供热相比，本项目节水效果较好。

（3）灰渣综合利用分析

本项目除渣系统采用机械除渣，灰渣全部综合利用。灰渣利用率为100%，符合清洁生产的指导思想。

3.3.3强化污染物的末端治理

本项目虽然在工艺设计中采用了先进的生产工艺及节能措施，但仍然有部分污染物排放。因此污染物的末端治理是清洁生产的必要途径。

（1）本项目主要污染源为锅炉排放的烟气，本项目采用布袋除尘+脱硫塔后高效除雾器协同除尘，除尘效率99.985%；采用循环流化床炉内喷钙+石灰石-石膏法脱硫，脱硫效率97.6%；SCR+SNCR联合脱硝，效率为75%。烟气排放满足要求的燃煤锅炉房实施超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）要求。

（2）各类设备噪声均得到有效控制，治理措施得当，从而使得厂界噪声符合相关标准要求。

（3）本项目生产固废主要为灰渣，综合利用率达100%。

综上所述，通过对生产过程严格把关，加强污染物末端治理和环境管理，节约了能源消耗，不同程度地降低或避免了工程对环境产生的不利影响。

3.3.4结论

从以上分析可知，本项目在设计中采取了一系列节能、节水措施，同时，本项目产生的灰渣也均采取了有效的综合利用措施，项目清洁生产水平达到了国内先进生产水平，项目建设符合清洁生产的指导思想。

3.4风险识别

风险识别的内容主要包括三大部分，生产过程所涉及的物质危险性识别和生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别。

3.4.1物料风险识别

对项目所涉及的原料、辅料、中间产品、产品及废物等物质，凡属于有毒物质（极度危害、高度危害）、强反应或爆炸物、易燃物的均需列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别等。本项目涉及的危险物料主要为轻柴油，其主要理化性质和危险特性见下表。

表3.4-1  轻柴油的理化性质和危险特性

	第一部分   危险性概述

	危险性类别：
	第3.3类高闪点 易燃液体
	燃爆危险：
	易燃

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	第二部分   理化特性

	外观及性状：
	稍有粘性的棕色液体。
	主要用途：
	用作轻柴油机的燃料等。

	闪点（℃）：
	45～55℃
	相对密度（水＝1）：
	0.87～0.9

	沸点（℃）：
	200～350℃
	爆炸上限％（V/V）：
	4.5

	自然点（℃）：
	257
	爆炸下限％（V/V）：
	1.5

	溶解性：
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

	第三部分   稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热

	禁配物：
	强氧化剂、卤素
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	第四部分   毒理学资料

	急性毒性：
	LD50       LC50 

	急性中毒：
	皮肤接触轻柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

	慢性中毒：
	轻柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

	刺激性：
	具有刺激作用

	最高容许浓度
	目前无标准


3.4.2生产过程风险识别

（1）针对本项目实际设备生产情况和危险化学品使用情景，本项目使用的轻柴油属于易燃品，但使用量很少（约50kg/次），并且在使用时临时购买，不在厂区内存放，所以本项目为使用轻柴油时的风险事故。

（2）贮存系统风险识别：本项目使用的轻柴油不在厂区内存放，厂区内不设置轻柴油储罐，本项目不涉及易燃易爆化学品，所以化学品的储存过程在正常情况下的环境风险较小。

3.4.3风险评价因子

通过物质和生产过程风险识别，确定风险评价因子为轻柴油。

3.4.4可能影响环境的途径

轻柴油使用过程爆炸事故和爆炸产生的对人体毒害性较大的一氧化碳和二氧化硫可能会对大气环境产生影响。

4环境质量现状调查与评价
4.1自然环境调查

4.1.1地理位置

佳木斯市位于黑龙江省东北部，处于松花江、黑龙江和乌苏里江交 汇的三江平原上，与俄罗斯毗邻，有长约448km的边界线。辖区内的四区六县（市）大都沿松花江分布。佳木斯市北邻鹤岗市，东邻双鸭山市，南部与七台河市相接，西部与依兰县接壤。佳木斯市东西长340km，南北宽190km，总面积为32704km2，佳木斯城区坐落在松花江南岸，地理坐标东经129°55´至135°04´，北纬45°56´至48°30´，市区面积为1834km2。

本项目用地呈呈“L”形，面积约20000m2。项目建设地点选址在佳木斯市南部佳木斯天福热源厂北侧建设。中华路北、新发街西、预备役部队东。建设项目中心坐标为东经130°20′46.410″，北纬46°46′28.820″。地理位置见图4.1-1。

图4.1-1    项目地理位置图

4.1.2地形地貌

佳木斯位于黑龙江、松花江、乌苏里江汇流的地带。西部为小兴安的青山南部为张广才岭，南部和东南部为那丹哈达岭和完达山。完达山以北是三江冲积平原，张广才岭的东北部有倭肯河山间河谷平原。全市地貌自西南向东北形成山地—丘陵—平原的过渡形式。地势总的趋势是西南高、东北低。侵蚀剥蚀低山，面积14629平方公里，占佳木斯市总面积的21.7%。包括小兴安岭、完达山、那丹哈达岭、张广才岭四条山脉在本市境内的部分。主要分布在桦南、汤原等县。这一带是古生代末期 海西运动形成的褶皱山，属于新华夏系第三隆起带。山脉大部分为东北—西南走向。海拔高度一般为500—800m，属于低山类型。（海拔800m以上的中山极少）。除局部地段有陡峻的山峰和“V”型峡谷外，一般山势起伏和缓，坡度10—15度。山间沟谷发育多为宽阔的U型谷。地表多为残积物，由亚粘土、亚砂土组成，往往含有岩石碎屑，以下为基岩风化壳。母质大部分为海西期、燕山期的花岗岩，部分为元古代的变质岩。侵蚀剥蚀丘陵，面积为9789平方公里，占全市总面积的14.5%。在小兴安岭东坡和完达山周围，随着山势逐渐降低，地貌由低山过渡到丘陵。本市丘陵分布在桦南、富锦等县；多分布在平原的边缘，并与低山相间。海拔高度为200—450m，坡度平缓，坡面较长，丘顶浑园，部分 呈垄岗状，丘陵间谷宽而浅。地表多为残积物。土层较薄，上为亚粘土、亚沙土，下部为风化碎屑。丘陵母质多为古老的花岗岩，谷地多为沉积岩。丘陵下部坡面和谷地多数已开耕种。洪积、侵蚀剥蚀台地，总面积为6382平方公里，占全市总面积的9.5%。冲积平原，面积36480平方公里，占佳木斯市面积的54.2%。主要有三江冲积低平原、倭肯河山间谷平原以及完达山山前地带的洪积冲积平原。该区在大地构造上属于新华夏系第二隆起带中的新坳陷。晚侏罗纪至白垩纪，山地逐渐上升；平原地区发生凹陷，第四纪更新世以来，继续处于大面积沉降运动中；只有局部地区发生岗状隆起，迫使松花江多次改道，遗留下许多古河道、河曲带。构成平原区的地貌类型主要是高、低河漫滩，一、二级阶地。地表大部分为第四纪全统粉质黏土覆盖。该区总体上地形平坦，地势较低。海拔高度40—80m，抚远三角洲地势最低只有34m。平原中有少数孤山、残丘。地势自西南向东北倾斜，坡降为1/5000—1/10000。由于地势低平，河流下切能力弱。流经本区的河流除松花江外，其他河流河床比降小，许多河流具有沼泽性河流的特点。平原内河曲发育，牛轭湖、旧河道、沙洲较多，沼泽广布。本区由于地势平坦，土质较好，种植业发展较快，大部分已垦为农田，是省内主要的种植业基地之一。平原中有11295平方公里的低洼地，占平原面积的31%，主要分布在同江、抚远等县。


图4.1-2    项目大气评价范围高程示意图

佳木斯市市区地形总的特点是西高、东低、南高、北低。地貌组合比较明显，大致可分为山区、丘陵漫岗、平原三种类型，东部为松花江冲积平原，南部为低山丘陵，地形呈带状，地势平坦、西南向东北微倾。

佳木斯市位于新华夏系第二隆起带，隆起与合江拗隔的结合部位，露出地层从老到新有下元古界麻山群，中新生界白垩系和第四系等。佳木斯市地区地震烈度为6度。

项目所在区地形较平坦，海拔高度在90m左右。

4.1.3气候、气象

（1）气象资料来源

项目采用的是佳木斯气象站（50873）资料，气象站位于黑龙江省佳木斯市，地理坐标为东经130.3度，北纬46.78度。佳木斯气象站距项目3km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2002-2021年气象数据统计分析。

（2）气候特征

①气象特征

近20年来（2002-2021年），佳木斯20年平均最高气温为34.21℃，年极端最高温度为37.2℃（2010年），20年平均最低气温为-32.09℃，年极端最低气温-38.8℃（2011年）；20年平均主导风向为SW；20年平均降雨量为597.19mm；20年平均最大日降水量52.05mm；20年平均气压1003.55hPa；20年平均相对湿度66.2%。

②风向

佳木斯市盛行风向为西南（SW），风向频率为15.84%，静风频率为4.32%。全年主导风向为SW。佳木斯市近20年各月风向频率见表4.1-1。近20年年均风向频率见表4.1-2。
表4.1-1   佳木斯市各月风向频率（%）统计表（20年平均值）

	风向
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	NNE
	2.82
	3.39
	3.96
	4.11
	5.2
	5.43
	4.51
	4.86
	4.07
	3.56
	3.87
	3.49

	NE
	3.07
	3.45
	4.54
	5.28
	6.79
	7.75
	5.37
	6.47
	4.73
	4.2
	4.42
	3.44

	ENE
	1.83
	2.38
	2.7
	4.14
	5
	5.55
	4.13
	4.88
	3.55
	2.57
	2.88
	2.2

	E
	1.92
	2.19
	2.65
	2.97
	4.05
	4.38
	4.06
	4.5
	3.39
	2.28
	2.48
	2.07

	ESE
	1.97
	2.12
	2.17
	2.38
	3.2
	4.19
	3.6
	3.59
	2.78
	2.1
	2.15
	1.78

	SE
	2.85
	2.86
	2.81
	2.95
	3.74
	4.01
	4.43
	3.78
	3.68
	2.94
	2.69
	2.5

	SSE
	3.14
	3.2
	3.15
	3.51
	3.82
	4.31
	5.35
	4.25
	4.28
	4.02
	3.16
	3.2

	S
	3.56
	4.02
	4.43
	5
	5.74
	5.35
	6.39
	5.8
	6.26
	5.04
	4.13
	4.08

	SSW
	5.74
	6.64
	7.47
	7.75
	7.81
	7.98
	8.31
	7.82
	8.17
	8.56
	6.81
	6.2

	SW
	18.88
	16.84
	16.64
	14.58
	14.65
	13.34
	13.43
	13.55
	14.05
	15.63
	16.55
	18.97

	WSW
	18.8
	15.88
	13.12
	11.57
	10.68
	9.95
	10.35
	10.81
	10.82
	13.02
	14.02
	17.52

	W
	13.7
	14.89
	13.3
	11.07
	8.85
	7.66
	9.09
	8.51
	9.93
	12.74
	13.43
	13.62

	WNW
	6.62
	7.07
	7.2
	7.68
	5.02
	4.23
	4.61
	5.03
	6.02
	7.38
	6.8
	6.2

	NW
	4.15
	4.43
	4.88
	5.24
	4.03
	3.84
	4.02
	3.94
	4.54
	4.98
	4.67
	3.94

	NNW
	2.89
	3.41
	3.61
	4.12
	3.58
	3.5
	3.42
	3.33
	3.74
	3.26
	3.76
	3.07

	N
	2.73
	2.85
	3.5
	4.21
	4.21
	4.27
	3.84
	3.78
	4.07
	3.2
	3.89
	2.97

	C
	5.75
	4.71
	4.2
	3.81
	3.98
	4.65
	5.44
	5.45
	6.45
	4.87
	4.73
	5.09


表4.1-2   佳木斯市年均风向频率（%）统计表（2002~2021期间年平均值）

	风向
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	N
	C

	风频%
	4.07
	4.9
	3.58
	3.16
	2.83
	3.39
	3.73
	4.83
	7.24
	15.84
	13.22
	11.48
	6.04
	4.26
	3.28
	3.61
	4.32


③风速

佳木斯市2002~2021年平均风速的月变化统计见表4.1-3。

表4.1-3  佳木斯市年平均风速的月变化

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速（m/s）
	2.25
	2.41
	2.92
	3.34
	3.1
	2.39
	2.1
	2.14
	2.22
	2.63
	2.63
	2.41


[image: image40.png]



图4.1-1  评价区近20年全年风向玫瑰图

④地面温度

佳木斯近20年累年平均温度的月变化见表。

表4.1-4 年平均温度的月变化

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度（℃）
	-17.85
	-13.59
	-3.15
	6.89
	14.8
	20.04
	22.92
	21.04
	14.97
	5.89
	-5.75
	-15.91


（3）常规气象资料分析

项目采用的是佳木斯气象站（50873）资料，气象站位于黑龙江省佳木斯市，地理坐标为东经130.3度，北纬46.78度。佳木斯气象站距项目3km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映本项目区域的基本气候特征，因而可以直接使用该气象站提供的2021年地面气象资料。

根据佳木斯气象站提供的2021年的气象数据对当地的温度、风速、风向风频、稳定度进行统计。

①温度

佳木斯市2021年一月份平均气温最低，为-19.51℃，七月份平均气温最高，为25.83℃。各月及全年气温见表4.1-5。

表4.1-5   2021年平均温度的月变化  单位：℃

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	-19.51
	-14.12
	-1.64
	8.02
	14.83
	20.72
	25.83
	21.75
	14.99
	6.44
	-3.81
	-15.53


②风速

佳木斯市2021年统计年最大风速出现在4月，月平均风速为3.22m/s；最小风速出现在9月，月平均风速为1.69m/s。2021年各月及全年平均风速见表4.1-6。

表4.1-6  2021年月平均风速的月变化  单位：m/s

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速
	2.03
	2.35
	2.56
	3.22
	2.83
	2.14
	1.76
	2.24
	1.69
	2.38
	2.34
	2.33


③风向、风频

佳木斯市2021年每月、各季及全年各向风频变化情况见表4.1-7，风向玫瑰图见图4.1-2和图4.1-3。

佳木斯市2021年各月风向频率如下：

表4.1-7 佳木斯气象站2021年月风向频率统计（单位%）

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	1月
	3.63
	3.09
	2.55
	1.75
	2.15
	3.09
	2.69
	3.36
	4.7
	5.65
	17.34
	18.15
	12.77
	6.18
	5.65
	3.49
	3.76

	2月
	3.13
	2.23
	2.38
	0.74
	1.04
	2.68
	2.38
	3.72
	5.8
	4.32
	11.16
	11.31
	25.89
	9.82
	6.4
	3.13
	3.87

	3月
	4.44
	2.28
	4.03
	3.36
	3.09
	2.15
	3.23
	4.7
	8.47
	8.6
	12.1
	9.68
	14.25
	7.66
	4.03
	3.23
	4.7

	4月
	5.28
	2.64
	2.36
	1.81
	3.47
	1.94
	3.06
	2.78
	7.36
	10.28
	12.36
	8.75
	12.92
	11.25
	6.67
	4.86
	2.22

	5月
	4.17
	5.24
	6.18
	3.36
	5.11
	5.11
	3.09
	3.9
	9.81
	9.54
	12.5
	9.41
	7.93
	4.84
	3.49
	3.49
	2.82

	6月
	4.31
	3.19
	6.94
	3.06
	6.94
	4.03
	5
	8.19
	12.92
	10.83
	9.03
	7.36
	6.81
	3.19
	2.64
	2.22
	3.33

	7月
	3.23
	2.28
	4.17
	2.82
	4.44
	4.7
	5.11
	9.81
	12.37
	11.42
	13.71
	7.8
	6.18
	3.23
	2.69
	1.88
	4.17

	8月
	4.3
	7.8
	5.38
	6.32
	6.18
	7.26
	6.18
	7.66
	10.62
	9.41
	10.35
	4.17
	4.44
	3.36
	2.42
	2.15
	2.02

	9月
	6.11
	6.94
	5.83
	4.17
	5.69
	3.47
	5
	7.22
	11.81
	9.44
	6.39
	4.44
	5.56
	3.06
	2.5
	3.89
	8.47

	10月
	4.7
	2.15
	2.15
	0.81
	1.08
	1.21
	5.38
	7.66
	11.16
	8.06
	15.32
	7.8
	16.13
	5.11
	2.28
	2.55
	6.45

	11月
	5.14
	2.92
	3.75
	2.5
	0.83
	1.25
	2.22
	4.58
	7.64
	7.5
	19.72
	13.47
	11.94
	4.03
	4.17
	2.08
	6.25

	12月
	1.61
	0.67
	1.88
	0.67
	1.34
	0.81
	2.15
	5.11
	9.14
	9.68
	15.19
	13.71
	20.03
	5.38
	4.84
	2.82
	4.97

	全年
	4.17
	3.46
	3.97
	2.63
	3.46
	3.15
	3.8
	5.74
	9.34
	8.76
	12.96
	9.67
	11.99
	5.56
	3.96
	2.98
	4.42

	春季
	4.62
	3.4
	4.21
	2.85
	3.89
	3.08
	3.13
	3.8
	8.56
	9.47
	12.32
	9.28
	11.68
	7.88
	4.71
	3.85
	3.26

	夏季
	3.94
	4.44
	5.48
	4.08
	5.84
	5.34
	5.43
	8.56
	11.96
	10.55
	11.05
	6.43
	5.8
	3.26
	2.58
	2.08
	3.17

	秋季
	5.31
	3.98
	3.89
	2.47
	2.52
	1.97
	4.21
	6.5
	10.21
	8.33
	13.83
	8.56
	11.26
	4.08
	2.98
	2.84
	7.05

	冬季
	2.78
	1.99
	2.27
	1.06
	1.53
	2.18
	2.41
	4.07
	6.57
	6.62
	14.68
	14.49
	19.35
	7.04
	5.6
	3.15
	4.21


[image: image41.png]—HB. BRA<050mis=376% /5. BRA[<050]mis=387% =/, #[<050] m/s=470%

T, #0500 ms=222% TR, BA050 mis=282% 7NA. BRA[<050] mis=333%

+A. BR<050ms=417% AF. BR[<050 ms=202% B BM[<050] mis=547%

TA. BRA<050 mis =6.45% +—, BM[<050] mis =625% T, HM[<050] mis =4.97%




图4.1-2  佳木斯2021年各月份风向玫瑰图

[image: image42.png]N
W@ W y‘s |

S S S
A, B [<0.50] m/s = 4.42% £ZE, #X[<0.50] m/s = 3.26% BZE, #X[<0.50] m/s = 3.17%

52% [104% [50%

S S
FKZE, # X[<0.50] m/s = 7.05% KZE # M [<0.50] m/s = 4.21%





图4.1-3  佳木斯2021年全年及各季风向玫瑰图

4.1.4水文

佳木斯市地表水较为丰富，境内河流纵横，有等大小河流118条。松花江是流经佳木斯市的主要河流，发源于长白山和小兴安岭，全长2308km，流域面积545639km2。流经佳木斯市的松花江由汤原县洼丹河口至松花江与黑龙江合处的同江石三江口，长345km。松花江佳木斯境内主要支流有：倭肯河、汤旺河、梧桐河、黑金河、卧龙河、音达木河、英格吐河等。

松花江佳木斯江段全长110km，河床宽度在800~1200m之间，水位平均标高76.0m，平均水深为4m，最大水深10.4m，平均流速为0.8m/s，冰冻期为150天左右，水流量历年平均为2149m3/s，历年最大流量为18400m3/s，最小流量为125m3/s。松花江水量丰富，年径流量是双峰型，夏季洪峰高、流量大，春季融雪洪峰流量小。径流量的年际变化与降水量的分布特征基本相似，主要集中在6～9月份，占全年的60%。

4.1.5地质情况

佳木斯地层自老至新有元古界麻山群，古生界志留系,中生界白垩系，新生界第三系和第四系前第四系主要分布在汤原县、桦南县 、佳木斯市 区和桦川县境内的小兴安岭和完达山区,在地貌上为低山丘陵。区内第四系十分发育，由老至新层层迭置，广泛分布于三江平原和倭肯河平原，由老至新分别为：下更新统冲积～湖积层(Q1)、中更新统浓江组(Q2n)、上更新统向阳川组(Q3x)、上更新统别拉洪河组(Q3b)、全新统高漫滩冲积层(Q41)、全新统低漫滩堆积层(Q42)。全市土壤类型较多,共有暗棕壤、白浆土、黑土、草甸土、沼泽土、泥碳土、水稻土等7个土类，20个亚类，77个土种。

佳木斯地块出露大量的变质岩石，它们以南北向展布为主，岩性复杂，变质作用类型多样。佳木斯地块出露的变质岩主要包括麻山杂岩、黑龙江杂岩和马家街群。对于麻山杂岩的研究始于上世纪初，麻山杂岩原来被称作“麻山群”。在早期研究过程中，将沿牡丹江断裂带分布的原黑龙江群视为与麻山群一样的。

本区大地构造单元属于兴凯湖-布列亚山地块区（Ⅰ级），老爷岭地块（Ⅰ级），佳木斯隆起地带（Ⅱ级），东接宝清过渡地带，东接丰茂-亚布力地槽褶皱带，系几个大地构造单元相接之处。第四系以来新构造运动的特点是始终处于大面积下降为主的间歇性缓慢沉降运动之中，属于第四系小幅沉降区。场地一带不良地质现象不发育，为基本稳定区。

场地地层结构特征：本区位于三江平原西南部，第四系以来新构造运动的特点是始终处于大面积下降为主的间歇性缓慢沉降运动之中，属于第四纪小幅度沉降区。场地一带不良地质现象不发育。为基本稳定区。 

根据地质勘察结果，项目所在地土层上部主要为电厂废渣、粉砂、细砂、中砂、下部为砾砂等。具上细下粗的二元结构。根据勘察所揭露的地层，自上而下划分为下列各层。地层岩性现分述如下：

（1）杂填土：黑褐色，主要由热粘性土、少量砂、碎砖等组成。稍湿，松散。厚度2.9～3.3m。该层不可做为基础持力层。

（2）粉砂：黄褐色。稍湿。呈稍密状态。颗粒级配不良。顶板埋深2.9～3.3m，底板埋深4.0～4.2m。该层稳定性较差。

（3）细砂：黄褐色。稍湿。呈稍密—中密状态。颗粒均匀。颗粒级配不良。矿物成分以石英、长石及少量暗色矿物为主。该层分布连续，顶板埋深4.0～4.2m，底板埋深5.3～5.4m。该层稳定性较好。

（4）中砂：黄褐色。稍湿 —饱和。呈稍密状态。颗粒均匀。颗粒级配不良。矿物成分以石英、长石及少量暗色矿物为主。该层分布连续，顶板埋深5.3～5.4m，底板埋深6.4～6.8m。该层密实度较好。

（5）砾砂：黄褐色。湿—饱和。稍密—中密。颗粒不均匀。颗粒级配良好。含卵石，最大粒径6cm（偶见）。砂、砾主要成分为石英、长石，多呈次棱角状。卵石多呈次圆状，成分为熔岩、安山岩、凝灰砂岩、脉岩等。局部卵石含量较高为圆砾。顶板埋深6.4～6.8m，底板未揭穿。该层稳定性好，承载力较高。

4.1.6自然资源

佳木斯资源富集、土地广袤，是世界上块黑土平原之一，包含世界上三大黑 土湿地2145万亩。佳木斯区域内江河纵横，大小湖泊星罗棋布，境内有黑龙江、 松花江、乌苏里江三大水系，充足的水资源为发展工业，特别是高耗能、高耗水 产业提供了有利的条件。佳木斯还是中国风能资源的富集区，风力发电潜力大。佳木斯市矿产储备以黄金、煤炭、石油、天然气、饰面石材、矿泉水为主。已发现矿产资源43种。佳木斯具备油气生成的地质条件，现已探明天然气储量近百亿立方米，全市黄金已累计探明储量38745.4公斤（金属量）。

4.2环境保护目标调查

4.2.1环境功能区划

（1）水环境：佳木斯市西区污水处理厂出水排放至松花江汤旺河汇入口上游1km至佳木斯市港务局江段，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030年黑龙江省）松花江汤旺河汇入口上游1km至佳木斯市港务局江段区名称为松花江佳木斯市农业、工业用水区，水质功能目标均为Ⅳ类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。

（2）环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量标准执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（3）声环境：根据佳木斯市声功能区划（2020~2025年），本项目所在区域为1类声功能区，区域声环境质量执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。

4.2.2主要环境敏感区

根据调查佳木斯市区附近主要有佳木斯沿江湿地保护区、佳木斯市四丰山风景名胜区、佳木斯市柳树岛风景名胜区。

项目大气评价范围内主要是佳木斯市四丰山风景名胜区。本项目与以上保护区的位置关系见表4.2-1。

表4.2-1  本项目与保护区位置关系调查一览表

	序号
	名称
	类型
	与本项目厂界位置关系、距离

	1
	佳木斯沿江湿地保护区
	自然保护区
	东北，约10.1km

	2
	佳木斯市四丰山风景名胜区
	风景名胜区
	西南，约2.1km

	3
	佳木斯市柳树岛风景名胜区
	风景名胜区
	东北，约5.8km


[image: image43.png]



图4.2-1  本项目与保护区位置关系示意图
根据调查，本项目评价范围内不涉及自然保护区，环境空气评价范围内包含佳木斯市四丰山风景名胜区。

四丰山风景名胜区位于四丰乡与长发镇范围内，总面积为12.5km²。其中陆地面积为10.9km2，水域面积为1.6km2。风景区范围的地理坐标为东经130°21′20.76″～130°24′22.47″，北纬46°45′49.73″～46°42′16.68″（经纬度采自1980西安坐标系统）。

四丰山风景名胜区依托其典型景源特征、区位因素以及发展对策与功能选择，

确定风景名胜区的性质为：集山岳、湖泊、林地、湿地、田野等风景资源于一体，能开展山地健身、林下休闲、水上运动、文化体验、农业观光、科普教育等项目，兼具旅游观光和郊野休闲等功能的综合型省级风景名胜区。

风景区环境质量的控制目标为：

大气环境：大气环境质量控制在二类功能区的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求范围内。

地表水：四丰山水库位于英格吐河中游，距河源头12km处，本区域内地表水控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

地下水：本区域内地下水控制在《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准功能区要求范围内。

噪声：噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准执行。

本项目主要环境保护对象及目标主要为本项目所在区域环境空气质量、声环境质量和地表水环境质量，各环境要素环境保护对象和敏感目标详见表2.6-2和表2.6-3。

4.3环境质量现状评价

4.3.1环境空气质量现状评价

4.3.1.1环境空气质量现状评价

本项目位于佳木斯市，项目所在地属环境空气质量功能区划中的二类区。佳木斯市环境空气质量现状如下：

佳木斯市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7 ug/m3、21 ug/m3、45 ug/m3、29 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为109 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值

表4.3-1  区域空气质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（µg/m3）
	标准值/（µg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均
	21
	40
	52.5
	达标

	PM10
	年平均
	45
	70
	64.3
	达标

	PM2.5
	年平均
	29
	35
	82.9
	达标

	CO
	CO-95per
	1000
	4000
	25.0
	达标

	O3
	O3-8H-90per
	109
	160
	68.1
	达标


注：数据来源生态环境部环境工程评估中心、国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统。

由此可知，佳木斯市为环境空气质量达标区，项目所在区域为达标区。

4.3.1.2其他污染物环境质量现状评价

（1）测数据的来源

本次评价委托黑龙江省庄禹检测科技有限公司对厂区下风向TSP、氨和汞进行补充监测。

（2）监测项目

根据当地的环境空气质量特征，结合本项目大气污染物排放特点，确定特征污染物为氨、TSP、汞。

（3）监测点位

根据监测期所处季节的主导风向、风频分布特征以及环境功能区、环境保护目标所在方位进行监测布点，布设1个监测点，各监测采样点的情况见表4.3-2和图4.3-1。

表4.3-2    环境空气现状监测点名称及方位

	序号
	监测点
名称
	监测点坐标/°
	监测

因子
	监测

时段
	相对厂址方位
	相对厂址距离/m

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	1
	天福城
	130.35496
	46.77938N
	TSP
	24h均值
	ES
	810

	
	
	
	
	氨
	h均值
	
	

	
	
	
	
	汞
	一次值
	
	


（4）监测时间及监测频次

检测时间：2022年3月5~11日，连续检测7天，总悬浮颗粒物检测日均值，氨检测h均值，汞每日检测1次。

[image: image44.png]



图4.3-1    环境空气监测布点图

（5）监测方法

表4.3-3   环境空气监测方法

	检测项目
	检测方法
	使用仪器

	总悬浮

颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995
	大气颗粒物综合采样器/FY-DQ101

	
	
	分析天平 Quintix125D-1CN

	
	
	电热鼓风干燥箱 BGZ-146

	汞
	汞及其化合物 原子荧光分 光光度法《空气和废气监测 分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003
	原子荧光光度计 /AFS-230E

	氨
	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009
	可见分光光度计/T6新悦


（6）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准；氨采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的小时值。汞执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A参考浓度限值。评价标准限值具体见表2.4-2。

（7）评价方法

补充监测数据的现状评价内容，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
计算方法见公式4.1-1

[image: image45.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

j

t

j

z

y

x

C

n

MAX

C

1

)

,

,

,

1

监测（

）

现状（

     （4.1-1）
式中：C现状（x,y）  ——环境空气保护目标及网格点(x,y)在t时刻环境质量现状浓度，μg/m3；
C监测（j,t）—第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括短期浓度和长期浓度），μg/m3；
n—长期监测点位数。
（8）监测结果分析

主要污染物监测结果与达标情况见4.3-4。

表4.3-4  污染物环境质量现状（监测结果）表

	监测点位
	污染物
	平均

时间
	评价标准/（µg/m3）
	监测平均浓度范围/（µg/m3）
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标

情况

	1#
	总悬浮颗粒物
	24h
	300
	83.5～85.1
	23.3
	0
	达标

	
	氨
	1h均值
	200
	60～70
	23.3
	0
	达标

	
	汞
	一次值
	0.3
	0.018~0.022
	7.3
	0
	达标


*注：汞一次值标准采用6倍年均值。
根据现状监测结果，各监测点的TSP、氨和汞均满足相应标准限值，故项目所在区域特征污染物达标。

4.3.2地表水环境质量现状评价

根据《2021年佳木斯市环境质量简报》，2021年，松花江佳木斯江段共4个断面，其中佳木斯下、富锦下和汤旺河口内断面水质类别为Ⅲ类，水质状况良好，同江断面水质类别为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，可满足水质功能目标。
4.3.3声环境质量现状评价

4.3.3.1声环境现状监测

（1）监测数据来源

厂区四周噪声监测数据委托黑龙江省庄禹检测科技有限公司进行了现场实测。

（2）监测时间

2022年3月5~6日，连续检测2天，昼、夜各1次。

（3）监测内容、监测点位

厂界噪声监测内容见表4.3-5，监测点见图4.3-2。

表4.3-5    噪声监测内容

	编号
	位置

	1#
	厂界北侧外1m

	2#
	厂界西侧外1m

	3#
	厂界东侧外1m

	4#
	厂界南侧外1m

	5#
	厂界西侧外189m预备役部队办公楼

	6#
	厂界东侧外200m在建学校


       [image: image46.png]



图4.3-2    环境噪声监测布点图

（4）分析方法

分析方法详见表4.3-6。

表4.3-6  声环境监测方法标准

	类别
	项目
	检测依据

	噪声
	环境噪声
	声环境质量标准GB3096-2008


（5）监测结果

现状监测结果分别见表4.3-7。

表4.3-7 噪声检测结果
	序号
	检测点位
	2022.03.05
	2022.03.06
	单位

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	1
	1#厂界北侧外1m
	53
	43
	52
	42
	dB（A）

	2
	2#厂界西侧外1m
	52
	43
	51
	42
	

	3
	3#厂界东侧外1m
	50
	41
	51
	41
	

	4
	4#厂界南侧外1m
	51
	42
	52
	42
	

	5
	5#厂界西侧外189m预备役部队办公楼
	50
	40
	51
	41
	

	6
	6#厂界东侧外200m在建学校
	51
	41
	52
	41
	


4.3.3.2声环境现状评价

（1）评价量

以等效A声级作为评价量。

（2）评价方法

采用监测值与标准值直接比较法。

（3）评价标准

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行评价，本项目厂界声环境执行1类标准，即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。

（4）现状评价结论

由监测结果与评价标准相比可见，本项目厂界四周及声环境保护目标处声环境昼夜间现状值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

4.3.4生态评价质量现状评价

本项目位于城郊结合地带，生态评价范围内区域属于人工和自然相结合的生态体系，由耕地、城镇居民点、人工林有规律的相间组成，评价区北部区域以城市生态系统为主，南部区域是以农田生态系统为主。农田生态系统中主要为农作物（玉米）、大豆和水稻；城市生态系统中植被主要为杨树；本项目评价范围内不涉及珍稀或濒危野生动植物，无重要物种。本项目占地范围内一部分为天福热源厂预留建设用地，一部分为杂草和少量树林地。

评价区地表覆盖类型除农作物外，植被以杨、柳、榆树为主，无国家和地方保护的珍稀濒危植物种类，且均为本地常见物种，植被类型属于落叶阔叶林，项目实施占用的部分杂草和少量林地为常见的物种，也不会造成稀有植被类型和稀有植物种类的消失。除居民点外，评价区南部即为面积广、连通度高的农田景观。现有生产模式为我国典型的农业生产方式，即大面积、连绵不断的农田种植。这使得该区域范围内，除大型禽类外的动物很难跨越如此大的空间范围，可以栖息的天然植被、水源或食物也难以寻觅，农作物依赖于化肥和农药，生态环境间的能量流动和物质交换依赖于人的管理。野生动物以鼠类为主，城市绿化良好，主要交通干线两侧均有绿化工程，但城区内的绿地、人工林等以强调观赏性为主，依赖于人类的帮助，自我更新能力差。野生动物以鼠类和雀形目等小型鸟类为主。项目生态评价范围内土地利用现状图见图4.3-3，植被类型图见图4.3-4。
[image: image47.png]130° 20'0" % 130° 20" 1475 130° 20" 28"4 130° 20" 4275

E
5 %
3

A

210 420
*

&)
1A X
PIX
KA
iy
ki
HEASKE)
IR2j55)
LT M
AH
SRR E G
YUK
iR





图4.3-3 土地利用现状图

[image: image48.png]130° 20'0" % 130° 20'1

- 2 N
Py 2
g Fe
A
2 2
0 210 420
2 2 — e —
< S
8 |
o 2
£ .
2 E
2
2]
N HAR
5
e R
S
® i
S
Tk, Ko FRIEN
| ENCNCEINER
2 [ esnsTiER
|2 [ bkt @stie. Kot
S o
R R
W iz
[ wmse
| ESH





图4.3-4 植被类型图
4.4区域污染源调查

1、区域大气污染源调查

项目大气评价范围内主要污染源为佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源锅炉房，评价范围内无其他与本项目同类型的在建和拟建大气污染源。

表4.4-1  大气污染源调查

	序号
	污染源名称
	废气污染物
	废气措施
	备注

	1
	佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源锅炉房
	SO2、烟尘、NOx、汞及其化合物、烟气黑度
	循环流化床锅炉喷钙脱硫、布袋除尘处理后经89m高烟囱排放
	


根据佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源厂2021年度排污许可执行报告可知，2021年该厂SO2总排放量为28.36t，颗粒物排放总量为8.06t，氮氧化物排放总量为48.14t。
2、区域地表水污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。本项目地表水评价等级为三级B，不开展地表水区域污染源调查。

3、区域声污染源调查

项目声环境影响评价范围内主要噪声污染源佳木斯市永旭环保能源有限公司天福热源锅炉房的设备噪声以及现有道路的交通运输噪声。

5环境影响预测评价

5.1施工期环境影响评价

本项目主要施工内容为土建、装修和设备安装。施工期主要环境影响分析如下。

5.1.1环境空气影响分析

施工阶段的大气污染物主要为土建施工产生的扬尘及施工机械排放的尾气。

（1）施工扬尘 

项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。据对施工现场的调查，确定扬尘污染一般来源于以下几方面： 

建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。

项目施工期所用物料砖、石子为块状，一般不会产生扬尘污染；所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；硅酸盐水泥的粒径一般0.7～91μm，一般气象条件下容易起尘，是主要的扬尘污染源；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。本项目施工期起尘环节虽然较多，但施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输等，通过使用本环评中提出的污染防治措施后，不会对该区域环境造成较大影响。

（2）施工交通尾气 

项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气产生。只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。本项目施工车辆尾气排放量较少，使用期短，不会引起大气环境污染。

5.1.2地表水环境影响分析

5.1.2.1施工人员生活污水

本项目施工高峰期共有施工人员50人，人均用水按50L/人·d计，排水按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为2m3/d，生活污水主要污染物为SS、COD及氨氮。生活污水可排入厂区周边现有市政管网，不会对该区域水环境产生明显影响。

5.1.2.2施工工地废水

本项目施工期施工废水主要为砂砾料及设备冲洗废水、混凝土养护废水，主要污染物为SS，SS浓度可高达1000mg/L，其特点是废水量不稳定，间歇式产生。建筑施工产生的废水经沉淀池沉淀澄清后回用，不外排，对地表水环境基本无影响。

5.1.3声环境影响分析

项目施工过程中，噪声主要来自建构筑物施工等过程。施工过程中主要噪声污染源为施工机械噪声，包括施工时用到的混凝土搅拌机、推土机、载重汽车等，以及运输车辆运送建筑材料等产生的交通噪声。

建筑施工噪声为间断性噪声，声级值较高，本评价采用单声源衰减公式预测主要施工机械在不同距离处的贡献值及达标距离。

（1）预测模式


式中：Lp1、Lp2 —分别为r1、r2距离处的声压级；

r1、r2 —分别为预测点离声源的距离。

（2）预测结果

采用如上模式计算施工期距施工机械不同距离处的噪声值和各种施工机械的达标距离，见表5.1-1和表5.1-2。

表5.1-1  距施工机械不同距离处的噪声值
	序号
	机械名称
	源强dB(A)
	不同距离处的噪声预测值 dB(A)

	
	
	
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m

	1
	挖掘机
	85
	65
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45.0
	41.5

	2
	起重机
	95
	75
	69.0
	63.0
	59.4
	56.9
	55.0
	51.5

	3
	搅拌机
	85
	65
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45.0
	41.5

	4
	推土机
	80
	60
	54.0
	48.0
	44.4
	41.9
	40.0
	36.5

	5
	装载机
	85
	65
	59.0
	53.0
	49.4
	46.9
	45.0
	41.5

	6
	压路机
	80
	60
	54.0
	48.0
	44.4
	41.9
	40.0
	36.5


表5.1-2  不同施工机械的噪声达标距离

	序号
	机械名称
	昼间达标距离（m）
	夜间达标距离（m）

	1
	挖掘机
	18
	57

	2
	起重机
	57
	178

	3
	搅拌机
	57
	178

	4
	推土机
	10
	32

	5
	装载机
	57
	178

	6
	压路机
	10
	32


由表5.1-1和表5.1-2可知，本项目施工过程中，推土机、挖掘机、起重机、装载机等施工机械主要施工设备噪声范围值为80～95dB(A)间，昼间单台设备在57m外产生的声级值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，但夜间施工噪声在178m以外才不发生超标。

因此，施工期必须对施工机械合理布局，并对施工设备进行消声、隔声、减振等措施，禁止夜间施工，采取上述防治措施场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

（3）施工期对项目周围保护目标的影响

噪声扰民是施工工地最为严重的污染因素，由表5.1-1和表5.1-2可见，禁止夜间施工，昼间施工噪声对57m范围内环境有影响，由于本项目施工区周围57m范围内无声敏感目标，因此施工噪声可被环境所接受。

（4）施工期交通噪声影响

施工期土石方的运出及建筑材料的运入，将使该区域道路车流量增大，经估算高峰时运输车辆将增加到15辆/小时，均系高吨位货车，其声级值在85dB（A）以上。

由于是间断运输，对交通噪声贡献值不会很大，根据计算，当运输车辆正常行驶（60km/h）时，沿路两侧10m处，最大交通噪声值为55.4dB（A），但车辆通过时，沿线居民会受到较大的交通噪声影响。因此，车辆经过敏感路段应采取禁止鸣笛、限制车速，且昼间运输，有效降低对道路沿线居民影响，使噪声影响减到最小。

5.1.4固体废物影响分析

项目施工过程中固体废弃物主要来自施工产生的施工垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。

施工期间将涉及到材料运输、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2建筑面积2t计，本项目将产生建筑垃圾约140t，尽量回收有用材料和作为填方使用，不能利用的部分委托有关部门妥善处理。

施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.7kg计，施工人员50人，施工期产生生活垃圾0.035t/d，堆放于临时生活垃圾箱内，定期清运。

综上，施工期固体废物处置率为100%，随着施工期的结束，固体废弃物对环境影响随之消失，对环境影响可被接受。

5.1.5生态环境影响分析

本项目评价区无重要物种分布，无生态敏感区分布，且周边野生动物以鼠类和雀形目等小型鸟类为主，评价区现状人为干扰强烈，现存的野生动物已经对城市生态系统具有一定的适应能力，因此施工产生的趋避作用有限，且这些野生动物迁移能力较强，能够在周边找到替代生境，本项目施工对其影响较小。本项目建设区域用地性质为建设用地，本项目本项目现状占地范围内一部分为天福热源厂预留建设用地，一部分为杂草和少量树林地，无重要物种。施工将会扰动原地貌，降低地表的抗蚀能力，同时将会有大量的人工坡面裸露，裸露面表层结构疏松，在自然因素的作用下易诱发新的水土流失。因此应做好施工期间的水土保持工作，避免大量弃土、石、渣乱堆乱放。工程建设中应做到挖填平衡，施工过程中必须边开挖、边回填、边碾压、边采取护坡防护措施，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期，建设拦挡及排水设施，尽量避免对生态环境可能产生的不利影响。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1环境空气影响分析

5.2.1.1模型选取

结合项目的大气污染源、污染物特征及区域气象和地形条件，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中推荐的估算模型AERSCREEN计算污染物最大地面空气质量浓度占标率。

5.2.1.2评价因子

根据工程分析对环境影响因子的识别和评价因子的筛选过程，结合各因子排放情况及重要性、相应环境质量标准和预测技术条件等因素，确定本项目评价因子如下。

基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5。其他污染物：汞、氨。
5.2.1.3污染源排放参数

根据工程分析，按照污染源的排放特征及评价要求，计算主要污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、汞、氨）对周围大气环境的影响，表5.2.1-1给出了本项目的主要大气污染物排放量及排放方式等参数。

表5.2.1-1a
  主要废气污染源参数一览表（点源） 
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	Hg
	NH3
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5

	锅炉烟囱P1
	130.339129
	46.772595
	91.00
	60.00
	1.75
	60.00
	18.75
	0.0007
	0.37
	4.26
	6.4
	1.224
	0.612

	碎煤机室排放口P2
	130.338165
	46.772273
	90.00
	15.00
	0.50
	15.00
	16.99
	-
	-
	-
	-
	0.036
	-


表5.2.1-1b  主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 
	污染源

名称
	坐标(°)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	TSP

	碎煤机室
	130.338155
	46.772204
	90.00
	15.00
	20.00
	6.00
	0.018


 表5.2.1-1c 主要废气污染源参数一览表（圆形面源） 
	污染源名称
	中心点坐标(°)
	海拔高度(m)
	面源有效排放高度(m)
	初始垂向扩散参数(m)
	圆形面源半径(m)
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	TSP

	石灰石粉仓
	130.338808
	46.772562
	91.00
	12.00
	5.58
	2.00
	0.0061

	灰仓
	130.338666
	46.772378
	91.00
	15.00
	6.98
	3.00
	0.0076

	渣仓
	130.339669
	46.772595
	91.00
	15.00
	6.98
	4.50
	0.0051


表5.2.1-1d
  主要废气削减源参数一览表（削减源） 
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5

	永旭环保锅炉烟囱
	130.3464934
	46.7741918
	91.00
	89
	1.75
	60.00
	15
	11.54
	24.71
	5.35
	2.675


5.2.1.5预测模式与参数选择
5.2.1.5.1预测模式选择

运用AERMOD模式系统对连续一年内（2021年1月~2021年12月）污染物浓度分布进行预测。

（1）地形数据

本项目在预测过程中均考虑实际地形影响，其中地形数据来自美国NASA和NIMA联合测量发布数据（环境影响评价GIS服务平台），精度为90m。如图5.2-1所示。

[image: image49.png]



图5.2.-1 项目周边地形示意图

（2）计算点设置

在预测范围内设置计算点，主要有环境空气保护目标、预测范围内网格点和厂界点三类。

①环境空气保护目标

环境空气保护目标具体详见表5.2.1-2。

表5.2.1-2  环境空气保护目标情况表
	编号
	名称
	坐标/°
	保护

内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	东经
	北纬
	
	
	

	1
	佳木斯市郊区
	130.318649
	46.782518
	人群
	NW
	2149

	2
	佳木斯市

向阳区
	130.353668
	46.783164
	人群
	NE
	1711

	3
	天福城
	130.350642
	46.773760
	人群
	ENE
	697

	4
	新发村
	130.321052
	46.756945
	人群
	SW
	2260

	5
	四丰镇
	130.352144
	46.757342
	人群
	SSE
	1764

	6
	四丰山风景名胜区
	130.37325382
	46.76388354
	自然景观、人文景观
	SSE
	2105

	7
	在建学校
	130.35132408
	46.77590569
	人群
	NE
	200

	8
	预备役部队
	130.34359932
	46.77497987
	人群
	W
	189


②预测范围内网格点

本次预测网格受体采用直角坐标系网格受体，以项目厂址为中心，布设间距为100m的网格计算点，以此作为本项目大气预测的网格点。

（3）AERMOD模式说明

AERMOD是稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（h平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式使用每h连续预处理气象数据模拟大于等于1h平均时间的浓度分布，适用于评价范围小于等于50km的评价项目。

本项目运用AERMOD模式系统对近一年内各污染物浓度分布进行预测，预测时段为2021年1月至2021年12月。

①地面气象数据

地面气象观测资料采用佳木斯气象站（50873）的2021年1月至12月共1年风速、风向、温度、总云和低云资料。

佳木斯气象站（50873）位于黑龙江省佳木斯市，地理坐标为东经130.3度，北纬46.78度。佳木斯气象站环保局站点距项目3km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映本项目区域的基本气候特征，因而可以直接使用该气象站提供的2021年地面气象资料。

②高空气象数据

高空气象数据采用中尺度气象模式WRF模拟生成的格点气象资料。该模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国USGS数据。原始气象数据采用美国国家环境预报中心的NCEP/NCAR的再分析数据。分辨率为27km，高空气象数据层数为25层，时间为GMT时间0点和12点（北京时间8点和20点），可直接作为Aermet程序的高空输入文件。

③地表参数

土地利用数据来自环保部环境工程评估中心的AerSurface在线服务系统，该系统为针对大气环境影响评价工作中AERMOD模型应用存在的一些问题和需求，基于全国高分辨率土地利用数据、GIS地理信息系统、AERSURFACE地表参数处理模块的构建的AERSURFACE在线服务系统，以标准化、自动化的方法建立一套全国地表参数在线计算与管理系统，为AERMOD模型的标准化应用提供支持，为法规模型的标准化应用提供参考。计算分析本项目土地利用参数时，以项目厂址为中心，以正北为0°，将周边区域分为3个扇区，分别计算各土地利用类型所占比例，如表5.2.1-3。

表5.2.1-3  土地利用参数

	季节
	扇区
	反照率
	鲍文比
	粗糙度

	冬
	0°-130°
	0.35
	0.5
	1

	春
	0°-130°
	0.14
	0.5
	1

	夏
	0°-130°
	0.16
	1
	1

	秋
	0°-130°
	0.18
	1
	1

	冬
	130°-270°
	0.6
	0.5
	0.01

	春
	130°-270°
	0.14
	0.2
	0.03

	夏
	130°-270°
	0.2
	0.3
	0.2

	秋
	130°-270°
	0.18
	0.4
	0.05

	冬
	270°-360°
	0.35
	0.5
	1

	春
	270°-360°
	0.14
	0.5
	1

	夏
	270°-360°
	0.16
	1
	1

	秋
	270°-360°
	0.18
	1
	1


5.2.1.5.2预测情景设置

本项目大气评价范围内无拟建、在建同类污染源。本项目的预测情景组合见表5.2.1-4。

表5.2.1-4   预测情景组合

	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	达标区评价项目
	新增污染源
	正常排放
	SO2、NO2
	1h浓度

日均浓度

年均浓度
	最大浓度占标率

	
	
	
	PM10、PM2.5
	日均浓度

年均浓度
	

	
	
	
	Hg
	年均浓度
	

	
	
	
	氨
	1h浓度
	

	
	新增污染源-区域削减污染源
	正常排放
	SO2、NO2、PM10、PM2.5
	日均浓度

年均浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况

	
	
	
	氨
	1h浓度
	

	
	新增污染源
	非正常排放
	PM10、SO2、NO2
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	大气环境防护距离
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
	大气环境防护距离
	大气环境防护距离


5.2.1.7预测结果
1、正常排放

结合上述预测内容，本次评价选取的污染因子采用AERMOD模式预测出的结果如下。
表5.2.1-5    本项目贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	SO2
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	1小时


	5.3971
	2021/12/08 10:00
	1.0794
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	23.1820
	2021/02/11 09:00
	4.6364
	

	
	天福城
	631
	298
	
	20.3281
	2021/01/24 10:00
	4.0656
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	7.4325
	2021/12/20 12:00
	1.4865
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	16.5024
	2021/12/15 11:00
	3.3005
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	10.1121
	2021/02/13 09:00
	2.0224
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	9.5218
	2021/12/08 10:00
	1.9044
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	10.8156
	2021/02/12 12:00
	2.1631
	

	
	区域最大值
	1,900
	0
	
	27.5570
	2021/02/27 09:00
	5.5114
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	24小时


	0.6604
	2021/02/28
	0.4403
	

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	1.9868
	2021/02/11
	1.3245
	

	
	天福城
	631
	298
	
	1.3483
	2021/02/22
	0.8989
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	1.7841
	2021/02/01
	1.1894
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	0.8831
	2021/12/15
	0.5887
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	1.0427
	2021/12/30
	0.6951
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	0.5520
	2021/12/08
	0.3680
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	0.6976
	2021/02/12
	0.4651
	

	
	区域最大值
	800
	-100
	
	6.0835
	2021/02/17
	4.0557
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	运行时段期间平均


	0.0254
	/
	0.0424
	

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	0.0899
	
	0.1498
	

	
	天福城
	631
	298
	
	0.1074
	
	0.1789
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	0.0340
	
	0.0566
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	0.0388
	
	0.0647
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	0.0623
	
	0.1039
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	0.0275
	
	0.0458
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	0.0183
	
	0.0305
	

	
	区域最大值
	600
	-200
	
	0.2255
	
	0.3758
	

	NO2
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	1小时


	4.8570
	2021/12/19 02:00
	2.4285
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	7.0945
	2021/02/11 09:00
	3.5472
	

	
	天福城
	631
	298
	
	7.4467
	2021/01/30 07:00
	3.7234
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	2.9751
	2021/12/20 12:00
	1.4876
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	4.6125
	2021/12/15 11:00
	2.3063
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	3.1224
	2021/02/13 09:00
	1.5612
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	4.1018
	2021/12/08 10:00
	2.0509
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	4.4852
	2021/02/12 12:00
	2.2426
	

	
	区域最大值
	1,900
	0
	
	8.2167
	2021/02/27 09:00
	4.1084
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	24小时


	0.4949
	2021/12/19
	0.6187
	

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	0.8958
	2021/12/19
	1.1197
	

	
	天福城
	631
	298
	
	1.1360
	2021/01/30
	1.4200
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	0.6884
	2021/02/01
	0.8605
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	0.5185
	2021/02/12
	0.6481
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	0.5410
	2021/01/30
	0.6763
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	0.3946
	2021/12/08
	0.4932
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	0.4732
	2021/12/08
	0.5915
	

	
	区域最大值
	500
	-200
	
	2.2187
	2021/02/16
	2.7733
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	运行时段期间平均


	0.0306
	/
	0.0766
	

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	0.0869
	
	0.2173
	

	
	天福城
	631
	298
	
	0.1027
	
	0.2567
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	0.0216
	
	0.0540
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	0.0326
	
	0.0815
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	0.0445
	
	0.1112
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	0.0290
	
	0.0724
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	0.0169
	
	0.0422
	

	
	区域最大值
	900
	100
	
	0.1187
	
	0.2967
	

	NH3
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	1小时


	0.2808
	2021/12/19 02:00
	0.1404
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	0.3891
	2021/12/15 00:00
	0.1945
	

	
	天福城
	631
	298
	
	0.4305
	2021/01/30 07:00
	0.2153
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	0.1519
	2021/02/05 05:00
	0.0759
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	0.1886
	2021/01/15 20:00
	0.0943
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	0.1553
	2021/02/12 04:00
	0.0776
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	0.1339
	2021/12/08 21:00
	0.0670
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	0.1982
	2021/01/31 14:00
	0.0991
	

	
	区域最大值
	900
	200
	
	0.4749
	2021/12/18 20:00
	0.2375
	

	PM10
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	24小时
	4.151
	2021/02/28
	2.76746
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	24小时
	13.034
	2021/02/11
	8.68921
	

	
	天福城
	631
	298
	24小时
	8.279
	2021/02/22
	5.51949
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	24小时
	11.893
	2021/02/01
	7.92840
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	24小时
	5.885
	2021/12/15
	3.92325
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	24小时
	6.454
	2021/12/30
	4.30280
	

	
	在建学校
	194
	151
	24小时
	2.724
	2021/12/08
	1.81590
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	24小时
	4.376
	2021/02/12
	2.91748
	

	
	区域最大值
	800
	-100
	24小时
	41.567
	2021/02/17
	27.71101
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	运行时段期间平均


	0.071
	/


	0.10162
	

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	0.340
	
	0.48516
	

	
	天福城
	631
	298
	
	0.395
	
	0.56453
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	0.188
	
	0.26804
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	0.172
	
	0.24537
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	0.316
	
	0.45199
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	0.092
	
	0.13190
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	0.071
	
	0.10163
	

	
	区域最大值
	600
	-200
	
	1.368
	
	1.95475
	

	PM2.5
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	24小时
	0.0473
	2021/12/19
	0.0631
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	24小时
	0.0835
	2021/12/19
	0.1113
	

	
	天福城
	631
	298
	24小时
	0.1076
	2021/01/30
	0.1435
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	24小时
	0.0295
	2021/02/01
	0.0393
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	24小时
	0.0425
	2021/01/29
	0.0567
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	24小时
	0.0490
	2021/01/30
	0.0654
	

	
	在建学校
	194
	151
	24小时
	0.0355
	2021/02/13
	0.0473
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	24小时
	0.0372
	2021/12/08
	0.0495
	

	
	区域最大值
	300
	700
	24小时
	0.1235
	2021/12/15
	0.1647
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	运行时段期间平均


	0.0027
	/
	0.0078
	

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	0.0073
	
	0.0209
	

	
	天福城
	631
	298
	
	0.0087
	
	0.0248
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	0.0015
	
	0.0043
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	0.0026
	
	0.0075
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	0.0033
	
	0.0094
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	0.0025
	
	0.0073
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	0.0014
	
	0.0040
	

	
	区域最大值
	800
	600
	
	0.0095
	
	0.0273
	

	TSP
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	24小时
	0.27
	2021/02/21
	0.09
	达标

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	24小时
	0.67
	2021/01/17
	0.22
	达标

	
	天福城
	631
	298
	24小时
	3.91
	2021/01/08
	1.30
	达标

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	24小时
	0.10
	2021/12/02
	0.03
	达标

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	24小时
	0.24
	2021/01/20
	0.08
	达标

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	24小时
	0.16
	2021/01/30
	0.05
	达标

	
	在建学校
	194
	151
	24小时
	11.29
	2021/01/09
	3.76
	达标

	
	预备役部队
	-334
	-9
	24小时
	3.57
	2021/01/24
	1.19
	达标

	
	区域最大值
	-100
	-100
	24小时
	80.79
	2021/01/12
	26.93
	达标

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	运行时段期间平均


	0.01
	/
	0.01
	达标

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	0.04
	
	0.02
	达标

	
	天福城
	631
	298
	
	0.21
	
	0.10
	达标

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	0.00
	
	0.00
	达标

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	0.01
	
	0.01
	达标

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	0.01
	
	0.00
	达标

	
	在建学校
	194
	151
	
	0.82
	
	0.41
	达标

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	0.15
	
	0.07
	达标

	
	区域最大值
	-100
	-100
	
	5.14
	
	2.57
	达标

	Hg
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	运行时段期间平均


	0.000003
	/
	0.0062
	达标

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	0.000008
	
	0.0168
	

	
	天福城
	631
	298
	
	0.000010
	
	0.0199
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	0.000002
	
	0.0034
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	0.000003
	
	0.0060
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	0.000004
	
	0.0076
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	0.000003
	
	0.0058
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	0.000002
	
	0.0032
	

	
	区域最大值
	800
	600
	
	0.000011
	
	0.0218
	


表5.2.1-6   正常工况项目叠加背景浓度后环境质量浓度预测结果表

	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	预测值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	SO2
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	98%保证率
24h均值

	2021/05/21
	-0.50
	-0.33
	17.00
	16.50
	11.00
	达标

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	2021/05/21
	-0.18
	-0.12
	17.00
	16.82
	11.21
	

	
	天福城
	631
	298
	
	2021/05/21
	-0.42
	-0.28
	17.00
	16.58
	11.05
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	2021/05/21
	-0.06
	-0.04
	17.00
	16.94
	11.29
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	2021/05/21
	-0.19
	-0.12
	17.00
	16.81
	11.21
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	2021/05/21
	-0.34
	-0.23
	17.00
	16.66
	11.11
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	2021/05/21
	-0.65
	-0.43
	17.00
	16.35
	10.90
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	2021/05/21
	-0.61
	-0.41
	17.00
	16.39
	10.93
	

	
	区域最大值
	500
	-200
	
	2021/05/21
	0.00
	0.00
	17.00
	17.00
	11.33
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	运行时段平均


	/
	-0.30
	-0.50
	7.86
	7.56
	12.60
	

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	
	-1.04
	-1.73
	7.86
	6.82
	11.37
	

	
	天福城
	631
	298
	
	
	-0.07
	-0.12
	7.86
	7.79
	12.98
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	
	-0.23
	-0.38
	7.86
	7.63
	12.72
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	
	-0.21
	-0.35
	7.86
	7.65
	12.75
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	
	-0.85
	-1.42
	7.86
	7.01
	11.68
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	
	-0.46
	-0.77
	7.86
	7.40
	12.33
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	
	-0.67
	-1.11
	7.86
	7.19
	11.99
	

	
	区域最大值
	600
	-200
	
	
	0.00
	0.00
	7.86
	7.86
	13.10
	

	NO2
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	98%保证率
24小时

	2021/11/28
	-0.17
	-0.21
	54.00
	53.83
	67.29
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	2021/11/28
	-2.12
	-2.65
	54.00
	51.88
	64.85
	

	
	天福城
	631
	298
	
	2021/11/28
	-0.78
	-0.97
	54.00
	53.22
	66.53
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	2021/11/28
	-1.83
	-2.29
	54.00
	52.17
	65.21
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	2021/12/15
	-0.88
	-1.10
	53.00
	52.12
	65.15
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	2021/04/21
	-3.39
	-4.23
	56.00
	52.61
	65.77
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	2021/11/28
	-0.16
	-0.20
	54.00
	53.84
	67.30
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	2021/11/28
	-0.70
	-0.87
	54.00
	53.30
	66.63
	

	
	区域最大值
	300
	700
	
	2021/11/28
	0.00
	0.00
	54.00
	54.00
	67.50
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	年均
	/
	-0.78
	-1.95
	22.87
	22.09
	55.22
	达标

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	
	-2.54
	-6.34
	22.87
	20.33
	50.83
	

	
	天福城
	631
	298
	
	
	-0.34
	-0.85
	22.87
	22.53
	56.33
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	
	-0.61
	-1.53
	22.87
	22.26
	55.65
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	
	-0.58
	-1.46
	22.87
	22.29
	55.71
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	
	-2.04
	-5.10
	22.87
	20.83
	52.07
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	
	-1.09
	-2.73
	22.87
	21.78
	54.44
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	
	-1.64
	-4.11
	22.87
	21.23
	53.07
	

	
	区域最大值
	900
	100
	
	
	0.00
	0.00
	22.87
	22.87
	57.17
	

	PM10
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	95%保证率

24小时


	2021/03/15
	0.00
	0.00
	90.00
	90.00
	60.00
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	2021/03/15
	0.27
	0.18
	90.00
	90.27
	60.18
	

	
	天福城
	631
	298
	
	2021/03/15
	0.18
	0.12
	90.00
	90.18
	60.12
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	2021/01/15
	2.10
	1.40
	88.00
	90.10
	60.07
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	2021/04/11
	-0.03
	-0.02
	92.00
	91.97
	61.31
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	2021/12/15
	1.30
	0.87
	89.00
	90.30
	60.20
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	2021/03/15
	0.02
	0.01
	90.00
	90.02
	60.01
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	2021/03/15
	-0.25
	-0.17
	90.00
	89.75
	59.83
	

	
	区域最大值
	100
	1,000
	
	2021/04/11
	-0.01
	-0.01
	92.00
	91.99
	61.33
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	年均


	/
	-0.06
	-0.08
	43.46
	43.40
	62.00
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	
	-0.08
	-0.12
	43.46
	43.38
	61.97
	

	
	天福城
	631
	298
	
	
	0.32
	0.46
	43.46
	43.78
	62.55
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	
	0.09
	0.12
	43.46
	43.55
	62.21
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	
	0.07
	0.10
	43.46
	43.53
	62.19
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	
	-0.02
	-0.02
	43.46
	43.44
	62.06
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	
	-0.09
	-0.13
	43.46
	43.37
	61.96
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	
	-0.19
	-0.28
	43.46
	43.27
	61.81
	

	
	区域最大值
	600
	-200
	
	
	1.09
	1.55
	43.46
	44.55
	63.64
	

	PM2.5
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	95%保证率
24小时均值


	2021/04/11
	-0.04
	-0.06
	70.00
	69.96
	93.28
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	2021/04/11
	-0.19
	-0.26
	70.00
	69.81
	93.07
	

	
	天福城
	631
	298
	
	2021/04/11
	-0.01
	-0.02
	70.00
	69.99
	93.32
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	2021/04/11
	-0.07
	-0.10
	70.00
	69.93
	93.24
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	2021/04/11
	-0.06
	-0.07
	70.00
	69.94
	93.26
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	2021/04/11
	-0.05
	-0.07
	70.00
	69.95
	93.27
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	2021/04/11
	-0.07
	-0.09
	70.00
	69.93
	93.24
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	2021/04/11
	-0.18
	-0.24
	70.00
	69.82
	93.09
	

	
	区域最大值
	1,100
	-900
	
	2021/04/11
	0.00
	0.00
	70.00
	70.00
	93.33
	

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	运行时段平均
	/
	-0.06
	-0.18
	28.06
	28.00
	79.99
	

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	
	-0.20
	-0.58
	28.06
	27.86
	79.59
	

	
	天福城
	631
	298
	
	
	-0.03
	-0.08
	28.06
	28.03
	80.10
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	
	-0.05
	-0.14
	28.06
	28.01
	80.03
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	
	-0.05
	-0.13
	28.06
	28.01
	80.04
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	
	-0.16
	-0.47
	28.06
	27.90
	79.70
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	
	-0.09
	-0.25
	28.06
	27.97
	79.92
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	
	-0.13
	-0.38
	28.06
	27.93
	79.80
	

	
	区域最大值
	800
	600
	
	
	0.00
	0.00
	28.06
	28.06
	80.17
	

	TSP
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	95%保证率
24小时


	2021/12/29
	0.01
	0.00
	85.10
	85.11
	28.37
	达标



	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	
	2021/02/13
	0.04
	0.01
	85.10
	85.14
	28.38
	

	
	天福城
	631
	298
	
	2021/01/14
	0.17
	0.06
	85.10
	85.27
	28.42
	

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	
	2021/03/28
	0.00
	0.00
	85.10
	85.10
	28.37
	

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	
	2021/12/08
	0.01
	0.00
	85.10
	85.11
	28.37
	

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	
	2021/12/21
	0.01
	0.00
	85.10
	85.11
	28.37
	

	
	在建学校
	194
	151
	
	2021/02/09
	0.62
	0.21
	85.10
	85.72
	28.57
	

	
	预备役部队
	-334
	-9
	
	2021/01/11
	0.11
	0.04
	85.10
	85.21
	28.40
	

	
	区域最大值
	-100
	-100
	
	2021/01/24
	2.82
	0.94
	85.10
	87.92
	29.31
	


[image: image50.png]



图5.2-2 二氧化硫叠加后保证率日环境质量浓度预测结果图（μg/m3）

 [image: image51.png]ek

¢ . A

e





图5.2-3 二氧化硫叠加后运行时段期间环境质量浓度预测结果图（μg/m3）    [image: image52.png]. A





图5.2-4 二氧化氮叠加后保证率日环境质量浓度预测结果图（μg/m3）

            [image: image53.png]* EES

I =
B
AR





图5.2-5 二氧化氮叠加后年环境质量浓度预测结果图（μg/m3）

  [image: image54.png]e





图5.2-6   PM10叠加后保证率日环境质量浓度预测结果图（μg/m3）[image: image55.png]L]

* EmES
e
B R
LA 4

[ e
[

s3-43.67

50
e so-04
[
[y

[
[
[—





图5.2-7  PM10叠加后年环境质量浓度预测结果图（μg/m3）
[image: image56.png]



图5.2-8   PM2.5叠加后保证率日环境质量浓度预测结果图（μg/m3）[image: image57.png].

- N





图5.2-9    PM2.5叠加后年环境质量浓度预测结果图（μg/m3）

[image: image58.png]L]

* &

r#
B
AR





图5.2-9    TSP叠加后保证率日环境质量浓度预测结果图（μg/m3）
[image: image59.png]



图5.2-10   NH3叠加后小时环境质量浓度预测结果图（μg/m3）
[image: image60.png]"





图5.2-11   Hg年平均浓度贡献值预测结果图（μg/m3）

（1）SO2影响预测结果分析
本项目SO2短期贡献浓度占标率≦100%，运行时段平均浓度贡献浓度占标率≦30%。

（2）NO2预测结果分析
本项目NO2短期贡献浓度占标率≦100%，运行时段平均浓度贡献浓度占标率≦30%。

（3）PM10预测结果分析
本项目PM10短期贡献浓度占标率≦100%，运行时段平均浓度贡献浓度占标率≦30%。

（4）PM2.5影响预测结果分析
本项目PM2.5短期贡献浓度占标率≦100%，运行时段平均浓度贡献浓度占标率≦30%。

（5）TSP影响预测结果分析
本项目TSP短期贡献浓度占标率≦100%，运行时段平均浓度贡献浓度占标率≦30%。

（6）Hg影响预测结果分析
本项目Hg运行时段平均浓度贡献浓度占标率≦30%。

（7）NH3影响预测结果分析
本项目NH3运行时段平均浓度贡献浓度占标率≦30%。

2、非正常工况

（1）非正常工况情景设定

由工程分析可知，项目在生产过程中，废气处理设施发生故障时，主要是高浓度废气直接排放，会造成短时区域环境污染。非正常工况情形见表3.2-9。

（2）非正常排放影响分析

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中AERMOD进行非正常情况环境空气影响预测分析。项目预测基本参数与正常情况预测相同。
表5.2.1-7  非正常工况各污染物 1小时最大浓度贡献值结果表

	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	SO2
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	1小时
	5.3971
	2021/12/08 10:00
	1.0794
	达标

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	1小时
	23.1820
	2021/02/11 09:00
	4.6364
	达标

	
	天福城
	631
	298
	1小时
	20.3281
	2021/01/24 10:00
	4.0656
	达标

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	1小时
	7.4325
	2021/12/20 12:00
	1.4865
	达标

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	1小时
	16.5024
	2021/12/15 11:00
	3.3005
	达标

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	1小时
	10.1121
	2021/02/13 09:00
	2.0224
	达标

	
	在建学校
	194
	151
	1小时
	9.5218
	2021/12/08 10:00
	1.9044
	达标

	
	预备役部队
	-334
	-9
	1小时
	10.8156
	2021/02/12 12:00
	2.1631
	达标

	
	区域最大值
	1,900
	0
	1小时
	27.5570
	2021/02/27 09:00
	5.5114
	达标

	NO2
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	1小时
	4.8570
	2021/12/19 02:00
	2.4285
	达标

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	1小时
	7.0945
	2021/02/11 09:00
	3.5472
	达标

	
	天福城
	631
	298
	1小时
	7.4467
	2021/01/30 07:00
	3.7234
	达标

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	1小时
	2.9751
	2021/12/20 12:00
	1.4876
	达标

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	1小时
	4.6125
	2021/12/15 11:00
	2.3063
	达标

	
	四丰山风景名胜区
	1,860
	-1,585
	1小时
	3.1224
	2021/02/13 09:00
	1.5612
	达标

	
	在建学校
	194
	151
	1小时
	4.1018
	2021/12/08 10:00
	2.0509
	达标

	
	预备役部队
	-334
	-9
	1小时
	4.4852
	2021/02/12 12:00
	2.2426
	达标

	
	区域最大值
	1,900
	0
	1小时
	8.2167
	2021/02/27 09:00
	4.1084
	达标

	PM10
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	1小时
	159.3052
	2021/05/28 22:00
	0.0000
	达标

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	1小时
	183.2173
	2021/12/15 00:00
	0.0000
	达标

	
	天福城
	631
	298
	1小时
	220.5590
	2021/09/07 03:00
	0.0000
	达标

	
	新发村
	-1,383
	-1,788
	1小时
	93.6930
	2021/07/23 04:00
	0.0000
	达标

	
	四丰镇
	558
	-1,674
	1小时
	122.0672
	2021/08/03 00:00
	0.0000
	达标

	
	区域最大值
	700
	100
	1小时
	238.4203
	2021/09/02 05:00
	0.0000
	达标

	
	佳木斯市郊区
	-1,676
	1,347
	1小时
	159.3052
	2021/05/28 22:00
	0.0000
	达标

	
	佳木斯市向阳区
	1,023
	1,373
	1小时
	183.2173
	2021/12/15 00:00
	0.0000
	达标

	
	天福城
	631
	298
	1小时
	220.5590
	2021/09/07 03:00
	0.0000
	达标


可以看出，当发生PM10非正常工况排放时，评价范围内未出现超标情况。当发生SO2非正常工况排放时，评价范围内未出现超标情况。当发生NO2非正常工况排放时，评价范围内未出现超标情况。

5.2.1.8大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气防护距离。

通过预测，本项目排放大气污染物厂界浓度满足厂界浓度排放限值，且厂界外短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值。因此本项目无需设置大气防护距离。

5.2.1.9运输扬尘影响分析

 本项目运输过程中产生的扬尘主要集中在运输道路两侧，为控制颗粒物浓度≤1.0mg/m3，加强管理，物料运输必须加盖苫布、采取定时洒水降尘等措施，运输扬尘会得到有效控制，对大气环境的影响可接受。

5.2.1.10环境空气质量影响评价结论

经预测评价，本项目投入正常运行后，可满足以下条件：

（1）新增污染源正常排放下各污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率≤100%；

（2）新增污染源正常排放下各污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率≤30%；

（3）项目环境影响符合环境功能区划。现状达标的污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP）叠加现状浓度的环境影响后，主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的（氨），叠加后短期浓度符合环境质量标准。

（4）本项目无大气环境防护距离要求，不设置环境防护距离。

（5）物料运输路线加强洒水降尘等措施，对环境空气的影响较小。

（6）项目选址符合环境防护距离及相关准入条件的要求。

总体来看，本项目无论从污染源排放强度与方式、大气污染控制措施以及预测评价结果来看，从大气环境影响方面考量均可行。

表5.2.1-8  本项目大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	污染源名称
	污染物
	核算排放浓度mg/m3
	核算排放速率kg/h
	核算年排放量t/a

	1
	锅炉烟囱P1
	SO2
	29.9
	4.26
	9.37

	
	
	NOX
	50
	7.12
	15.67

	
	
	颗粒物
	9.36
	1.224
	2.74

	
	
	汞
	0.005
	0.0007
	0.00154

	
	
	氨
	2.5
	0.37
	0.814

	2
	碎煤机室排放口P2
	颗粒物
	17.87
	0.036
	0.054

	有组织排放总计
	SO2
	9.37

	
	NOX
	15.67

	
	颗粒物
	2.794

	
	汞
	0.00154

	（）
	氨
	0.814


表5.2-1-9  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方标准排放限值
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	A1
	石灰石粉仓
	颗粒物（TSP）
	采取全封闭措施、喷淋抑尘、加强厂区绿化
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 
	1.0
	0.01345

	2
	A2
	灰仓
	
	
	
	
	0.016

	3
	A3
	渣仓
	
	
	
	
	0.011

	4
	A4
	碎煤机室
	
	
	
	
	0.018

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.058


表5.2.1-9  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	本项目年排放量/（t/a）

	1
	SO2
	9.37

	2
	NOX
	15.67

	3
	颗粒物
	2.852

	4
	汞
	0.00154

	5
	氨
	0.814


表5.2-10 非正常工况下污染物年排放核算表

	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度(mg/m3)
	非正常排放速率

（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对

措施

	锅炉烟囱P1
	启停炉、

设备检修、

废气装置故障
	PM10
	1246.854
	199.04
	0.5
	＜10
	及时

检修

	
	
	SO2
	203.56
	26.63
	
	
	

	
	
	NOX
	200
	14.25
	
	
	


5.2.2地表水环境影响分析

本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过写脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入松花江。

生活污水经防渗化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入松花江。因此，本项目所排放的污水对环境影响很小，可为现有环境所接受。

佳木斯西区污水处理厂位于佳木斯市郊区三合大桥龙实热电厂北侧，占地10万平方米。一期工程2009年9月开工建设，2010年8月进入调试运营阶段。二期工程2010年9月开工建设，2012年11月调试运行，整体工程于2012年10月通过环保验收。2021年10月18日，经市住建局发文批准，佳木斯西区污水处理厂二期工程正式调试运行，主体工艺为CASS工艺+V型滤池工艺，处理规模为10万吨/日，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排污许可证号912308007726234274002W ，尚有一定富余处理空间，本项目运营期排水主要是生活污水，排水量小，水质符合佳木斯西区污水处理厂接管标准（COD≦500mg/L、BOD5≦300mg/L、SS≦400mg/L），同时本项目也在佳木斯西区污水处理厂收水管网铺设范围内，因此项目依托佳木斯西区污水处理厂是可行的。

5.2.3声影响预测与评价

5.2.3.1预测因子

昼间等效连续A声级Ld、夜间等效连续A声级Ln。

5.2.3.2预测范围

建设项目厂界向外200m。

5.2.3.3预测点及其参数

预测点为预备役部队及在建学校，四周厂界处仅计算贡献值，以厂界中心为坐标点（0，0），厂界参数见表5.2.3-1。

表5.2.3-1    噪声预测点一览表

	序号
	预测点名称
	坐标

	
	
	X
	Y
	Z

	1
	预备役部队
	-204.9
	-9.93
	1.2

	2
	在建学校
	358.41
	146.75
	1.2


5.2.3.4噪声源资料

本项目噪声源源强见表3.3-11。

5.2.3.5预测模式

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：


[image: image61.wmf]å

=

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

)

10

1

lg(

10

1

.

0


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，s；

ti  — i 声源在T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式


[image: image62.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：

L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

[image: image63.emf]
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（3）预测内容

通过对本项目运行期噪声源源强进行类比调查，预测噪声源对厂界和厂界外200m内噪声敏感建筑物的影响程度。

（4）预测结果及分析

本项目运行后贡献的噪声等值线分布见图5.2.3-1，预测结果见表5.2.3-2。

[image: image64.png]



图5.2.3-1 项目运行后噪声预测结果示意图

表5.2.3–2    运营期声环境质量厂界噪声处最大贡献值  单位：dB（A）

	监测点位
	厂界
	位置
	距离（m）
	最大贡献值

	
	
	X
	Y
	
	

	昼间
	北厂界1
	-5.27
	148.93
	1
	18.63

	
	北厂界2
	71.74
	-6.20
	1
	39.63

	
	西厂界
	-57.59
	-12.92
	1
	23.43

	
	南厂界
	33.92
	-44.06
	1
	41.19

	
	东厂界1
	11.74
	-5.90
	1
	37.55

	
	东厂界2
	179.60
	-35.60
	1
	35.67

	夜间
	北厂界1
	-5.27
	148.93
	1
	18.63

	
	北厂界2
	71.74
	-6.20
	1
	39.63

	
	西厂界
	-57.59
	-12.92
	1
	23.43

	
	南厂界
	33.92
	-44.06
	1
	41.19

	
	东厂界1
	11.74
	-5.90
	1
	37.55

	
	东厂界2
	179.60
	-35.60
	1
	35.67


表5.2.3–3
工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

	序号
	声环境保护目标名称
	噪声背景值/dB(A)
	噪声现状值/dB(A)
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值/dB(A)
	噪声预测值/dB(A)
	较现状增量/dB(A)
	超标和达标

情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	预备役部队
	51
	41
	51
	41
	55
	45
	13.18
	13.18
	51.01
	41.01
	0.01
	0.01
	达标
	达标

	2
	在建学校
	52
	42
	52
	42
	55
	45
	12.23
	12.23
	52.01
	41.01
	0.01
	0.01
	
	


由预测结果可知，各个高噪声设备昼夜在西侧、北侧、东侧、南侧厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求，在预备役部队和在建学校两处敏感保护目标处的贡献值、预测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求，声环境保护目标所处声环境功能区的声环境质量变化和声环境保护目标所受噪声影响的程度很小，本项目噪声影响的范围和受影响人口规模很小，在采取加强绿化、设备隔声等措施后，噪声对外环境影响较小。

5.2.3.6运输对沿线噪声环境的影响分析

本项目运输对环境的影响主要是运输汽车产生的噪声、扬尘及排放尾气对运输道路沿线环境的影响。

本次评价最主要为灰渣运输汽车产生的噪声对沿途声环境的影响。运输沿途有个别居民点，因此，本评价提出严格控制运输时间，禁止在夜间22:00时-次日6:00时运输，昼间运输车辆通过城区内居民区时，限制车速低于20km/h，并禁止鸣笛，以降低运灰汽车产生的噪声。另外，根据本项目只在采暖期运行，此时，运输线路两侧居民房屋窗户关闭较好，运输汽车产生的噪声对居民影响较小。总之，在采取上述噪声污染防治并严格落实的前提下，本期工程运输汽车产生的噪声对途经的声环境的影响较小，不会对居民正常生活产生影响。

5.2.3.7声环境影响评价结论

项目运行期，西侧、北侧、东侧、南侧厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求，在预备役部队和在建学校两处敏感保护目标处的预测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。声环境保护目标所处声环境功能区的声环境质量变化和声环境保护目标所受噪声影响的程度很小，本项目噪声影响的范围和受影响人口规模很小，在采取加强绿化、设备隔声等措施后，噪声对外环境影响较小。

因此，从声环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

5.2.4固体废物环境影响分析

5.2.4.1一般固体废物

生活垃圾由市政部门统一处置；厂内除灰渣系统采用灰渣分除，全部外售综合利用；布袋除尘器收集的除尘灰外售综合利用（石灰石粉仓顶部布袋除尘器的除尘灰回用于脱硫系统）；脱硫石膏全部外售综合利用；除尘装置产生的废布袋由厂家回收处理；本项目产生的一般固体废物处置率为100%，对周围环境几乎不产生影响。

5.4.2.2危险废物

废催化剂更换后直接由厂家回收委托有资质单位处理处置，本项目原则上不暂存废催化剂，为防止突发不利因素而导致的废催化剂不能及时出厂，为此新建一座50m2的危废暂存间。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） （2013年修改）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。危险废物的收集应制度详细的操作规程，危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服口罩等。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）相关要求，项目危险废物产生及治理情况统计如下表5.2.4-1：
表 5.2.4-1 项目危险废物汇总情况
	危险废

物名称
	危险废物

类别及代码
	产生量)
	产生工序

及装置
	形态
	主要

成分
	有害成

分
	产废

周期
	危险

特性
	污染防治

措施

	废催化剂
	HW50废催化剂（772-007-50）
	30t/10a
	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂
	固态
	TiO2、V2O5、WO3
	V2O5、WO3
	每10年
	T/In
	危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置


危废储存情况及储存能力如下表5.2.4-2。

表 5.2.4-2建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所名称
	危险废物

名称
	危险废物

类别及代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存

能力
	贮存

周期

	危废暂

存间
	废催化剂
	HW50废催化剂（772-007-50）
	危废

暂存间
	50m2
	桶装
	40t
	一月


（1）危险废物贮存场所环境影响分析

①危废暂存场所能力分析

本项目新建危废暂存间一座，占地面积50m2，危废暂存间主体采用钢结构，围护结构采用≥100mm彩钢保温岩棉夹芯板，建设须符合《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001中一般要求、危险废物贮存设施选址与设计原则、危险废物贮存设施运行与管理、危险废物贮存安全防护与监测的相关要求，新建库房应达到防震、防风等级要求，地面全部需进行防渗处理，配置消防喷淋系统。内设聚乙烯塑料桶，危险废物进行分类存放，不同危险废物堆放保持有一定的间距，不相容的危险废物堆放区必须有隔离区隔断，有明显的危险废物识别标志，本项目产生的危废（废催化剂）约为30t/10a，本项目危废暂存间的贮存能力为40t，因此新建危废暂存间可以满足本项目危险废物存储需要。

②贮存危险废物时满足如下要求： 

（1）按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；

（2）贮存易燃易爆危险废物应配置火灾报警装置和导出静电的接地装置；

（3）应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管；

（4）危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）附录C执行；

（5）危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

仓库设施设专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无处置许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。

（2）运输过程的环境影响分析

①运输路线设计要求 

危废处置单位应按照《危险货物道路运输规则》（JT/T 617-2018）制定出收集网络路线，避开人口密集区域、环境敏感区、交通高峰期和交通拥堵道路，车速适中，做到运输车辆配与废物特征数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保收集运输正常化。

危险废物的收集作业应满足如下要求：

在收集设备、转运车辆附近要设置作业界限标志和警示牌；

作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；

收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；

危险废物收集应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；

收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；

收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全；

收集过程中必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；

危险废物收集现场禁止吸烟、进食、饮水；危险废物收集完毕，应洗澡换衣；单独存放被危险废物污染的衣服，洗后备用；

单独存放被危险废物污染的衣服，洗后备用；收集车间配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。

②危废处置单位收集运输要求

1）对装纳容器的要求 

装纳容器应与废物相容。装纳容器外型与尺寸大小根据实际需要配置，要求坚固结实，并便于检查渗漏或溢出等事故的发生。

2）包装容器

危废的包装应满足《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）标准要求。与危废处置单位应签订协议，明确各自责任。建设单位根据危险废物储存情况，定时与危废处置单位联系，由危废处置单位派专用运输车到企业及时收运。

3）运输车辆配置 

项目危险废物运输车辆需配备相应的应急设备，包括：消防设施、急救设备、

防护装备、去污净化器具、通讯工具及检修工具等．危险废物运输车应有明确的 标准化警示标志。

③危废运输安全防范措施

1）危废运输过程中，携带耐腐蚀容器，以便发生事故时能对泄漏物料进行收集。

2）危废的装运应做到定车、定人、定线和定时。定车就是要把装运危废的车辆、工具相对固定，专车专用。定人就是要把管理、驾驶、押运以及装卸等工作的人员加以固定，这样就保证危废的运输任务始终是由具备专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危废运输过程中的安全。定线和定时就是运输车辆需在有关部门指定的时段内通过指定的运输路线运输。

3）每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。

4）装运的危险废物必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标 志》（GB 190-2009）规定的危险物资标记，包括标记的粘贴要正确、牢固。

④运输过程环境影响分析
项目危废主要为废催化剂用桶进行盛装。由厂区内产生工艺环节到厂区暂存场所运输距离较短，基本不会存在散落、泄漏的可能。当在厂区内发生散落、泄漏时，运输人员及时用沙包进行堵漏，防止蔓延。由厂区危废暂存间运至危废处置单位过程中，运输车辆配备相应的应急设施，一旦发生洒落事故，运输单位应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。运输路线避开人口密集区域、环境敏感区，使运输过程的环境影响降到最低。

项目危险废物贮存对周边环境影响可接受。
5.2.5运营期风险影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中的表C.1，本项目属于使用危险物质的项目，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，可只开展简单分析。根据导则要求，本项目环境风险只需在在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明即可。
5.2.5.1源项分析
确定本次环境风险评价的大气环境影响的最大可信事故确定为大气污染防治措施发生故障造成的短时废气超标排放。

5.2.5.2事故影响

本项目锅炉烟气采取布袋除尘+炉内喷钙+石灰石-石膏法脱硫+SNCR-SCR联合脱硝进行处理，一旦出现电力突然中断，设备、管件损坏或其它原因导致烟气超标外排，短时间内将对区域大气环境带来污染影响。
5.2.5.3环境风险分析事故防范措施
本项目风险类型为废气事故排放，当锅炉废气处理设施出现故障时，相关设施应停止作业活动，立即组织技术人员进行抢修，待处理设施正常运转后，方可恢复生产，并及时向地方环保主管部门报告事故原因和处理结果；加强环保设备管理，定期维护检修，将运行事故消除在萌芽状态；治理设施中除尘、脱硫、脱硝风机应一备一用，用于事故状态下的应急处理；加强污染物排放浓度监测，定期委托地方环境监测站进行污染源监测，根据监测结果分析查找设备、设施存在的问题，及时调整处置。

为了减少非正常工况的发生，企业应建立废气治理设施运行管理规程制度

一、废气处理设备运行规定

废气处理设备应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于紧急事故或设备维修等原因造成设备停止运行时，应立即报告当地环境保护行政主管部门。

设备正常运行中废气的排放应符合国家或地方大气污染物排放标准的规定。设备不得超负荷运行。

企业应建立健全与废气处理设备设备相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状况的台账制度。

二、企业环保工作操作人员培训与设备运行操作管理

废气治理系统应纳入生产管理中，并配备专业管理人员和技术人员。

在废气治理系统启用前，企业应对管理和运行人员进行培训，使管理和运行人员掌握治理设备及其他附属设施的具体操作和应急情况下的处理措施。企业环保操作人员培训内容包括以下内容:（1）基本原理和工艺流程;（2）启动前的检查和启动应满足的条件;（3）正常运行情况下设备的控制、报警和指示系统的状态和检查，保持设备良好运行的条件以及必要时的纠正操作;（4）设备运行故障的发现、检查和排除;（5）事故或紧急状态下人工操作和事故排除方法;（6）设备日常和定期维护;（7）设备运行和维护记录;（8）其他事件的记录和报告。

企业应建立治理工程运行状况、设施维护等的记录制度。主要记录内容包括：

（1）治理装置的启动、停止时间;（2）填料、吸附剂、过滤材料、催化剂、吸收剂等的质量分析数据、采购量、使用量及更换时间;（3）治理装置运行工艺控制参数，至少包括治理设备进、出口浓度和吸附装置内温度;（4）主要设备维修情况;（5）运行事故及维修情况;（6）定期检验、评价及评估情况。

当锅炉废气处理设施出现故障时，相关设施应停止作业活动，立即组织技术人员进行抢修，待处理设施正常运转后，方可恢复生产，并及时向地方环保主管部门报告事故原因和处理结果；加强环保设备管理，定期维护检修，将运行事故消除在萌芽状态；治理设施中除尘、脱硫、脱硝风机应一备一用，用于事故状态下的应急处理；加强污染物排放浓度监测，定期委托地方环境监测站进行污染源监测，根据监测结果分析查找设备、设施存在的问题，及时调整处置。

本项目在平时建立废气治理设施运行管理规程制度，在废气治理设施非正常状态下可以快速有效的恢复正常生产，污染物达标排放，有效的保证废气处理设备长期稳定运行和达标排放，技术可行，经济合理。

5.2.5.4 风险评价结论

项目风险评价进行简单分析，生产过程中不涉及重大危险源，主要环境风险为废气事故排放。项目在生产运行过程中，严格落实环境风险事故防控措施，制定环境风险应急预案，并加强施工及生产人员的管理，可有效减少运行风险，降低事故危害和环境污染，将环境风险控制到最小程度。本项目在严格落实环评报告中提出的落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险处于可接受水平。因此本项目风险防范措施有效，本项目的风险是可防可控的。

表5.2.3-3 建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程


	建设地点
	（黑龙江）省
	（佳木斯市）
	（向阳）区
	（）县
	（）园区

	地理坐标
	经度
	130.339129
	纬度
	46.772595

	主要危险物质及分布
	启动锅炉的助燃柴油

	环境影响途径及危害后果
	本项目投产运行后，可能因为自然因素、人为因素和设备因素造成短时间内颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物超标排放，对大气环境造成不良影响，影响周围空气质量。

	风险防范措施要求
	当废气处理设施出现事故时，相关设施应停止作业活动，立即组织技术人员进行抢修，待处理设施正常运转后，方可恢复生产，并及时向地方环保主管部门报告事故原因和处理结果；加强环保设备管理，定期维护检修，将运行事故消除在萌芽状态。


5.2.6运营期生态影响分析

通过生态现状评价可知，由于受到城市开发建设活动的人为干扰，评价区植物和野生动物种类较少，无大型兽类出没，无珍稀或濒危野生动植物分布，距离生态敏感区较远，无重要物种。本项目通过实现锅炉烟气和粉尘污染物达标排放，且锅炉烟气属于高架点源，废气排放不会对植被或农作物产生影响。前评价区野生动物以鼠类和雀形目等小型鸟类为主。本项目通过落实噪声控制措施，不会改变现有的声环境质量，且评价区在本项目实施前，已经有交通运输、集中供热企业等人类干扰强烈的活动，目前周边的野生动物有较强的迁移、适应能力，项目属于占用现有工业用地的点状开发，对周边野生动物的影响较小。本项目通过严格控制用地范围，落实好燃料、灰渣等物料的封闭贮存，严禁超范围用地、物料乱堆，不会对周边土地利用格局产生影响，本项目所在区域现状为城郊地带，规划中在城市总体规划范围内，且本项目属于点状开发，因此对评价区整体的土地利用格局影响较小。
6环境保护措施及其可行性论证
根据工程分析中所述本项目建设在各阶段产生的污染源状况，本着“达标排放”、“总量控制”的原则，提出具体污染防治措施。

6.1施工期污染防治措施

6.1.1施工期大气污染防治措施

（1）项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。

（2）项目在建设过程中需要使用较大量的建筑材料，这些建材在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是砂、石）的堆场以及混凝土拌和处定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料。

（3）施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的道路应定期洒水清扫，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。

（4）运输沙、石、水泥、剩余弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。

（5）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。

（6）加强施工人员的环保教育，提高环保意识，坚持文明施工、科学施工。

经上述措施处置后施工场界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

6.1.2施工期废水防治措施

施工期水污染源包括施工队伍的生活污水、施工区的洗料废水、保湿、冲洗与设备清洗废水等。

施工区的洗料废水用量较大，经过沉淀后全部回用，不外排；地面冲洗废水由于量非常小，污染物为SS，集中收集后回用于施工洗料或通过蒸发损耗，无外排。

施工期生活污水产生量较少，可直接排入市政污水管网，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，之后排入佳木斯西区污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入松花江。

综上分析，施工期间产生的废水大部分回用于场地的施工用水，其余部分主要以蒸发损耗，均不外排，不会对周围地表水体产生影响。

6.1.3施工期噪声防治措施

建设单位在施工过程中应采取以下措施来减少噪声影响：

（1）本项目夜间（22:00到次日6:00）不施工；

（2）建设单位在与施工单位签合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应设专人对其进行养护维修，严格按操作规范使用各类机械；

（3）施工场所车辆进出路线应尽量远离居民区，施工场所车辆通过居民点时应减速、禁鸣；

（4）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声对项目周边环境敏感目标产生影响。

采取以上措施后，施工期场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。

6.1.4施工期固体废物防治措施

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾送至市政指定地点处置。施工现场设生活垃圾回收箱，由市政部门统一处理。

6.1.5施工期生态环境保护措施

严格执行施工规划，不得随意扩大作业面（区域）。施工人员不得随意扩大作业区域，不得滥采滥伐。施工过程中应尽量减少高噪声施工。在工程初设阶级应进一步优化施工组织设计，减少对于周边动物的扰动；同时，做好车辆及各施工机械的保养和维护，减小噪声以减轻对周边动物影响。

建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕鸟类、兽类、鱼等野生动物。提高施工人员的保护意识，使其必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》以及《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，严禁猎捕、交易、运输、食用陆生野生动物。
本项目用地性质为建设用地，原为天福热源厂的预留建设用地，总占地面积2万平方米，目前7000平方米土地尚有表土覆盖，平均覆盖厚度约30cm，项目施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，表土资源总计约210m3，单独堆存避免与废土方混合，加强表土堆存防护及管理，采用绿网覆盖，由于本项目表土方较少，可提前做好施工计划，剥离并运输至佳西苗圃公园或园林绿化处指定的其他城市绿化工程综合利用，确保有效回用。施工过程中，采取绿色施工工艺，减少地表开挖。在施工结束后，施工人员撤离，应及时拆除临时设施，清除碎石、砖块、施工废物等影响区域景观美学的施工杂物。
（4）尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素。经调查，佳木斯市年雨量1432.8毫米（mm），降水时空分布于4〜9月，因此，在雨季施工时将会产生较大的水土流失。因此，施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。

6.2营运期污染防治措施

6.2.1大气污染防治措施

本项目正常运行中产生的主要烟气污染物为颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物以及烟气黑度。本项目环境空气污染防治的基本目标是使企业排放的烟气污染物烟尘、SO2、NOx满足超低排放要求，即在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度小于1级（林格曼黑度），烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4最低高度以及新建锅炉房的烟囱周围200m距离内有建筑物时，其烟囱高度高出最高建筑物3m以上的要求。石灰石粉仓、碎煤机室、渣仓、灰仓排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新建污染源颗粒物排放浓度和排放速率限值，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值；同时全厂排放的烟尘（颗粒物）、SO2及NOx满足地方污染物总量控制要求，将企业对环境空气造成的影响控制在最小；此外在选择环境保护措施时尽量做到技术先进和经济合理。

6.2.1.1烟气治理措施

1、烟气脱硝：

本项目采用循环流化床炉，初始烟气中氮氧化物浓度不高于200mg/m3，采用选择性非催化还原（SNCR）+选择性催化还原（SCR）相结合的脱硝工艺。SNCR-SCR联合脱硝工艺不是SNCR和SCR工艺简单的组合，而是结合了SCR高效、SNCR投资省的特点而发展的新型工艺。

SNCR-SCR联合脱硝工艺具有2个反应区，通过布置在锅炉炉墙上的喷射系统，首先将还原剂喷入第1个反应区-炉膛，在高温下还原剂与NOX在没有催化剂参与的情况下发生还原反应，实现初步脱硝。然后未参与反应的还原剂进入混合工艺的第2个反应区SCR反应器，在有催化还原的情况下进一步脱硝。

[image: image65.png][

s—)

e

wan

FrmT

1

it

AR

i





图6.2–1    典型循环流化床锅炉SNCR/SCR联合脱硝工艺流程图

混合SNCR-SCR工艺主要的改进就是省去了SCR工艺设置在烟道的复杂氨气喷射格栅系统，并大幅度减少了催化剂的用量，减少初期投入成本以及运行费用。

本工艺采用尿素作为还原剂。尿素为无毒、无挥发性的固体，运输贮存更安全，且尿素溶液的液滴能在炉膛内穿透的更远，可与烟气充分混合，更有效地脱除NOx。

脱硝基本流程为将尿素溶解制备成50%浓度的溶液，经输送泵输送至尿素储罐。储罐中的尿素溶液经计量稀释模块稀释成质量分数10%左右的低浓度溶液后被分配至每杆喷枪，喷入炉膛特定窗口（850℃—1050℃）与烟气充分混合，进行化学反应，最终达到脱除NOx的目的，此过程为联合脱硝的SNCR部分。

以尿素为还原剂在第一个反应区发生的化学反应式为：

2CO(NH2)2+4NO+O2→4N2+2CO2+4H2O

SCR部分是指在锅炉尾部合适烟温（310℃～420℃）位置处安装SCR反应器，反应器内布置催化剂，烟气中NOx经SNCR工艺已大部分除去，但由于较高的氨逃逸，到达SCR反应器的还原剂（NH3等）还有相当的含量，在催化剂的作用下，还原剂和NOx反应生成N2和H2O。主反应方程式如下：

4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O   （在催化剂、合理温度下）

与单一的SCR工艺和SNCR工艺相比，SNCR-SCR联合工艺具有以下一些优点。

单一的SNCR工艺脱硝效率低，而混合SNCR-SCR工艺获得与SCR工艺一样高的脱硝效率；SCR工艺由于脱硝催化剂的使用，大大降低了反应温度并提高了脱硝效率，但是，由于催化剂非常昂贵，一般占整个SCR工艺总投资的1/3左右，并且由于需要定期更换，运行费用也很高。联合法工艺由于首先采用了SNCR工艺初步脱硝，降低了对催化剂的依赖。与SCR工艺相比，混合工艺的催化剂用量可以大大减少；单纯的SNCR工艺为了满足对氨逃逸量的限制，要求该工艺还原剂的喷入点必选严格选择在适宜反应的温度区域内。而在混合SNCR-SCR联合脱硝技术中，SNCR过程中形成的氨泄漏是作为SCR反应的还原剂来设计的，因此。对SNCR阶段氨逃逸的问题考虑可以大大放宽。相对于独立的SNCR工艺，混合工艺氨喷射系统可布置在适宜的反应温度区域稍前的位置，从而延长还原剂的停留时间。在SNCR过程中未完全反应的氨将在位于下游的SCR反应器被进一步利用。混合工艺的这种安排，有助于提高SNCR阶段的脱硝效率。

表6.2–1    SNCR-SCR联合脱硝工艺主要参数及效果指标

	序号
	名称
	单位
	数据
	备注

	1
	烟气量
	Nm³/h
	142482.83
	

	2
	脱硝效率
	%
	≥75（保证锅炉出口NOx≤50mg/Nm3）
	

	3
	喷枪数
	套
	10
	

	4
	脱硝溶液
	/
	尿素溶液
	

	5
	氨逃逸
	Mg/m3
	＜2.5
	

	6
	SO2/SO3转换率
	%
	≤1
	

	7
	脱硝系统总压力降
	Pa
	≤500
	

	8
	反应器尺寸
	mm
	11700*3100*7000
	

	9
	催化剂高度
	mm
	1616
	

	10
	催化剂孔内流速
	m/s
	6.5
	

	11
	板距(pitch)
	mm
	~7
	

	12
	催化剂模块尺寸
	mm×mm
	1882*954
	

	13
	催化剂体积
	m³
	61.4
	

	14
	锅炉的反应器数量
	台
	1
	

	15
	锅炉的催化剂层数
	层
	2+1
	两用一备

	16
	吹灰器数量
	台
	20
	

	17
	催化剂类型
	
	平板式
	

	18
	催化剂基材
	
	V2O5-WO3-TiO2
	

	19
	几何比表面积
	m2/m3
	322.4
	

	20
	空隙率
	%
	87
	

	21
	每一层的模块阵列
	
	6*3
	

	22
	运行寿命
	h
	≥24000
	化学寿命


本项目脱硝系统采用SNCR-SCR联合脱硝技术，脱硝效率不小于75%，采用尿素作为还原剂。尿素为无毒、无挥发性的固体，运输贮存更安全，且尿素溶液的液滴能在炉膛内穿透的更远，可与烟气充分混合，更有效地脱除NOx。本项目设计设计氨逃逸质量浓度为2.5mg/m3。可以满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）要求脱硝系统氨逃逸质量浓度宜小于2.5mg/m3的要求。

本项目采用SNCR-SCR联合脱硝技术，NOX预测排放浓度不大于50mg/m3，满足超低排放要求（即在基准氧含量6%条件下，NOX排放浓度不高于50mg/m3）。根据《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017），本项目循环流化床热水锅炉采用SNCR-SCR联合脱硝技术可实现氮氧化物达到超低排放要求。
因此，本项目采用SNCR-SCR联合脱硝，技术可行。

2、烟气脱硫

项目采用循环流化床炉内喷钙+石灰石-石膏法相结合的脱硫工艺，脱硫使用的石灰采购粉料，储存在钢石灰仓内（与脱硫系统共用），经仓下的仓泵将石灰定量输送至锅炉炉前给料口喷入锅炉炉膛内。炉内设计钙硫比为2:1，设计炉内喷钙脱硫效率不小于40%。

烟气在炉内经喷钙脱硫、省煤器、空气预热器，然后进入布袋式除尘器除尘，由引风机吸出，经石灰-石膏湿法脱硫系统处理后，经脱硫塔上部的烟囱排入大气。引风机前烟道为钢质采用架空布置。烟道支架主要采用钢结构。引风机室至烟塔的烟道采用钢烟道，烟囱总高度为60m，上方出口内直径为1.75m。

表6.2–2 脱硫系统设备参数表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	脱硫塔
	φ8000×60000；

Q235+呋喃树脂防腐
	座
	1
	

	
	脱硫塔内径
	φ8000（脱硫塔）/φ1750（烟塔）
	
	
	

	
	脱硫塔和烟囱高度
	30（脱硫塔）+30（烟囱）

（顶部标高为﹢60m）
	
	
	

	2
	循环泵
	1000m³/h，22/24/26/28；132kw
	台
	4
	耐腐耐磨合金

	3
	罗茨风机
	12.86m/h，73.5kPa；30kw
	台
	2
	

	4
	浆液提升泵
	30m³/h，40m；11kw
	台
	2
	耐腐耐磨合金

	5
	事故泵
	100m³/h，20m；15kw
	台
	1
	耐腐耐磨合金

	6
	回流泵
	60m³/h，20m；11kw
	台
	2
	耐腐耐磨合金

	7
	工艺水箱
	2000×2000×4000；

材质：Q235
	个
	1
	

	8
	反冲洗水泵
	80m³/h，50m；22kw
	台
	2
	

	9
	立式搅拌器
	5.5kw
	台
	6
	


湿法石灰-石膏烟气脱硫系统流程见（工艺流程图）所示。它的系统流程是：锅炉排出的烟气首先经过高效除尘器除尘，然后通过引风机进入脱硫塔下部。本流程中石灰浆液由塔的上部向下喷淋与向上流动的烟气逆流混合，烟气中的SO2与石灰浆液反应生成亚硫酸钙同时进一步被鼓入的空气中的氧气氧化成硫酸钙（CaSO4）生成石膏（CaSO4·2H2O）。脱硫后的洁净饱和烟气依次经过高效除雾器除去雾滴、经过烟道排入烟囱进入大气。反应产生的石膏浆液送至水力旋流器，进行石膏浆液初级脱水后，再送至真空皮带过滤机进一步脱水，产生脱硫副产品石膏。

[image: image66.png]



6.2-2    氧化钙（石灰-石膏）湿法脱硫系统流程图

①浆液制备及供应系统

在本脱硫项目中，新建1套氧化钙浆液制备系统。

外购的石灰粉（200目左右；含量≥90%）经罐车运送至粉仓，将石灰粉根据脱硫塔反应的需求量通过粉仓输送系统输送至浆液溶解池中，溶解池先加水再加石灰粉搅拌配制成10%的石灰浆液，制备好的石灰浆液经浆液输送泵输送到脱硫塔中。

石灰石粉仓系统包括粉仓、仓顶除尘器、星型卸料器等。石灰浆液制备系统主要由石灰粉仓、星型卸料器、浆液溶解罐、立式搅拌器、浆液输送泵、输送管路、阀门以及各类仪表组成。浆液溶解罐容积为15m³，溶解罐配套2台浆液输送泵的流量为50m³/h，扬程为20m，功率为11kw。

锅炉烟气于引风机后正压进入脱硫塔进行脱硫净化，脱硫后的净烟气经2级板式除雾器及管束除雾器除雾脱水后，经过脱硫出口烟道进入烟囱，排入大气中。

②脱硫塔系统

在本脱硫项目采用及塔内循环形式，脱硫塔内循环集喷淋、吸收、氧化于一体。脱硫塔塔高为30m，脱硫塔内径为8.0m。脱硫塔内部件能够承受锅炉排放的烟气量和最高烟温110℃的冲击。脱硫塔塔体由钢板焊制而成，钢板材质选用Q235B。脱硫塔每隔一定高度设置环形型钢加固，并设置等距纵向型钢加固。脱硫塔塔体内衬乙烯基玻璃鳞片防腐层。

脱硫塔内设置5层喷淋层（PH分区），3层板式除雾器及2层管束除雾器，除雾器设置反冲洗管道，可以对除雾器进行反冲洗，防止灰尘附着，提高除雾效率；曝气支管从每个侧搅拌器上方斜向下插入脱硫塔浆液区，通过罗茨风机产生压缩气体对塔体溶液内的CaSO3进行氧化。

脱硫塔系统主要由塔体、烟气入口、喷淋管路、药液喷嘴、除雾器、支架、循环泵、曝气风机、曝气管路、提升泵、侧搅拌器、阀门、密度计及PH计等组成。脱硫塔部件设计耐酸碱腐蚀、耐磨损、抗剥离强度高。

石灰—石膏湿式脱硫系统的最终产物为亚硫酸钙和硫酸钙等浆液，亚硫酸钙再经过曝气形成硫酸钙，通过专用提升泵打入旋流器进行一级脱水，脱水后浆液通过真空带式压滤机进二级脱水，脱水分离后含水率较小的大量固体残渣变成滤饼。脱硫副产物脱水后含水率小于10%。石膏脱水系统主要由提升泵、旋流器、真空带式压滤机、回流泵、管路及阀门等组成。

旋流器组中配置一定数量的旋流子，每个旋流子与对应管道连接处加装手动阀门，以调节整个旋流器组的流量、压力，使之达到最佳的初过滤效果，旋流器初分离设备分离后的浆液浓度在50%左右。

真空带式压滤机用于处理旋流器底流浆液，基本原理是：浆液进入压滤机，在真空泵形成真空条件下，液体从过滤介质中透过，而分离出来的固体则留在过滤介质的表面。

真空带式压滤机的主要部件包括加料装置、往复气缸、洗涤装置、真空室、张紧装置、滤布导向器、气控箱、真空切换阀、真空排液罐、虑带驱动辊、卸料装置、驱动装置。其基本过滤过程可分为以下几个。

①真空过程：过滤过程开始，真空阀开启真空，在真空力的作用下进行抽滤。真空行程的速度（滤带速度）在规定的范围内无级地进行调节，以满足不同的需要。

②返回行程：真空切换阀动作后，滤盘与大气接触，不再与滤盘紧贴，滤盘由往复气缸拖回原始位置，使真空切换阀动作，开启真空，往复气缸同时换向。推动滤盘和滤带一同前进。

③洗涤、吸干、卸滤饼、过滤过程：在真空行程中分区段同时进行。集液系统可与此相对应分集。

④滤饼卸除：将滤饼从滤带上剥离卸除。卸除滤饼后滤带进入滤布清洗装置，将滤渣洗净，使滤带得以再生，经张紧展平后通过压布辊进行连续作业。真空带式压滤机可使CaSO4•2H2O脱水至10%，形成滤饼。由运输车运走。

本项目循环流化床炉采用炉内喷钙+石灰石-石膏法相结合的脱硫工艺，炉内喷钙脱硫效率取40%，石灰石-石膏法脱硫效率96%，综合脱硫效率为97.6%，石灰-石膏湿法脱硫采取了PH值分区、平板式除雾器和管式除雾器，炉内喷钙+石灰石-石膏法相结合的脱硫工艺属于《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中要求的处理二氧化硫的可行技术、，SO2预测排放浓度不大于35mg/m3，满足超低排放要求（即在基准氧含量6%条件下，SO2排放浓度分别不高于35mg/m3）。因此，本项目采用循环流化床炉内喷钙+石灰石-石膏法脱硫，技术可行。

3、锅炉烟气除尘

本项目锅炉烟气除尘采用袋式除尘（除尘效率≥99.96%）和石灰石—石膏湿法脱硫系统加装高效除雾器协同除尘（除尘效率≥50%），综合除尘效率≥99.985%，采取措施后烟尘出口浓度满足《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）要求，达到超低排放要求。

根据《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017），燃煤电厂颗粒物超低排放技术路线应综合采用一次除尘和二次除尘措施。一次除尘措施主流技术包括电除尘、电袋复合除尘和袋式除尘技术。二次除尘是在烟气湿法脱硫过程中对颗粒物进行协同脱除、在烟气脱硫后采用湿式电除尘进一步脱除颗粒物。颗粒物超低排放技术路线详见下表和下图。

表6.2-3  循环流化床（CFB）锅炉颗粒物超低排放技术路线

	锅炉类型
	一次除尘
	一次除尘

	
	电除尘

（效率≥99.85%）
	电袋复合除尘（效率≥99.9%）
	袋式除尘

（效率≥99.9%）
	WESP

（效率≥70%）
	WFGD协同（效率≥70%）

	CFB锅炉
	★
	★★★
	★★
	★★★
	★


注：（1）表中表征技术推荐程度，越多综合较高越好，优先推荐。

（2）一次除尘器出口烟尘浓度为30mg/m3~50mg/m3时，二次除尘宜选用湿式电除尘器（WESP）；一次除尘器出口烟尘浓度为20mg/m3~30mg/m3时，二次除尘宜选用湿法脱硫（WFGD）协同除尘或WESP；一次除尘器出口烟尘浓度小于20mg/m3时，二次除尘宜选用湿法脱硫（WFGD）协同除尘。

本项目烟气除尘一次除尘采用的是表6.2-3中袋式除尘，属于2星推荐技术，除尘效率≥99.9%，本项目取值≥99.96%，根据表3-2-5，本项目烟尘产生浓度为50028.33mg/m3，则经一次除尘后烟尘浓度为20.01mg/m3，为20mg/m3~30mg/m3时，二次除尘宜选用湿法脱硫（WFGD）协同除尘或WESP；，因此本项目二次除尘选用湿法脱硫（WFGD）协同除尘，除尘效率≥70%，本项目取值50%。
[image: image67.png]HALLAL AT

M TCAR IR R A 2R
SRV B A SRR

FEEZEF X |

LE ety WRSEAR |
s |

o <10mg/m*

L - = — —wmas |
" Z 3 3 s
= g g 4 [CRS S
: 2 2 ]
: ﬁ BN 5, §u W) :
& i
#* s

| A W





图6-2-2  颗粒物超低排放技术路线

根据《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）以湿法脱硫协同除尘做为二次除尘的超低排放技术路线，可通过采用增强型的喷淋系统以及管束式除雾器和其他类型的高效除雾器等方法，可以做为二次除尘的超低排放技术路线。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B协同除尘效率一般大于50%。颗粒物（烟尘）预测排放浓度不大于10mg/m3，满足超低排放要求（即在基准氧含量6%条件下，烟尘排放浓度不高于10mg/m3）。因此，本项目采用布袋除尘器+湿法脱硫协同二次除尘方法除尘，技术可行。

4、烟气中汞及其他合物去除

根据《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）炉内脱硫和布袋除尘对汞及其化合物去除有直接协同作用，SNCR-SCR联合脱硝对汞及其化合物去除有间接协同作用。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，烟气SCR脱硝、除尘和湿法脱硫等污染防治设施对汞及其化合物具有协同脱除效果，脱除效率约70%。锅炉烟气中汞及其化合物的排放浓度满足超低排放要求（不高于0.03mg/m3），技术可行。

5、烟气监测

本项目锅炉安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物自动监设备，并与生态环境保护部门联网，并保证设备运行，能够达到企业承诺的超低排放要求，即基准含氧量6%条件下烟气中颗粒物的排放浓度不大于10mg/m3，SO2的排放浓度不大于35mg/m3，NOX排放浓度不大于50mg/m3，均能满足超低排放限值要求。烟气黑度（林格曼黑度）不大于1，汞及化合物排放浓度不大于0.03mg/m3，，严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。
本项目1×116MW锅炉烟气经除尘、脱硫、脱硝处理后由60m高，内径为1.75m的烟囱排放，基准含氧量6%条件下烟气中颗粒物的排放浓度不大于10mg/m3，SO2的排放浓度不大于35mg/m3，NOX排放浓度不大于50mg/m3，均能满足超低排放限值要求。烟气黑度（林格曼黑度）不大于1，汞及化合物排放浓度不大于0.03mg/m3，本项目烟囱周边200m范围内无高于57m建筑物，本项目烟囱高度60m，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉标准限值及烟囱高度的要求。氨逃逸水平小于2.5mg/m3，可以满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）要求脱硝系统氨逃逸质量浓度宜小于2.5mg/m3的要求。同时，本项目烟气治理采用炉内喷钙脱硫、SNCR-SCR联合脱硝、布袋除尘、石灰-石膏湿法脱硫为超低排放的技术路线，属《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中的典型超低排放技术路线，同时属于《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》（环水体【2016】189号-附件1）中的可行性技术。项目锅炉烟气治理措施可行。

6.2.1.2其他有组织废气治理措施

1、原煤破碎粉尘

项目利用天福热源厂内碎煤机室，新建一台能力为50t/h的碎煤机进行燃煤粉碎，碎煤室现为封闭车间，占地面积约300m2，先由给煤机将煤推入地下受煤坑，由给料机加入带式输送机，将原煤送至碎煤机进行破碎，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中煤炭破碎和筛选过程中，颗粒物排放系数取0.08kg/t，破碎过程粉尘产生量按耗煤量的0.08‰计，本项目年燃煤量为67600t，本次以每天工作15h计，预计碎煤车间颗粒物产生量为5.4t/a，碎煤机室设集气罩收集粉尘，收集效率为99%，处理后的粉尘通过1根15m高排气筒排放，颗粒物排放量为0.054t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度17.87mg/m3。

6.2.1.3无组织废气治理措施

项目无组织废气主要是煤场扬尘、碎煤系统扬尘、渣仓废气、石灰石粉仓废气、灰仓废气及道路运输扬尘。

项目采用封闭的煤库、碎煤系统和输煤系统，同时采用洒水降尘，属《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中无组织扬尘可行性治理措施。

对于道路扬尘，可定期洒水降尘并及时清扫道路。项目对石灰石粉仓废气、渣仓废气和灰仓废气采用封闭并在仓顶配备布袋除尘器，属《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中煤炭贮存和脱硫剂装卸、输送贮存以及灰渣储存的可行性扬尘防治技术。
经采取以上措施，厂界颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297~1996）中无组织排放源周界外浓度限值（1.0mg/m3）的要求，厂区扬尘对外环境影响较小，对周围环保目标影响较小，可被周围环境所接受。

通过以上分析，通过采取上述大气污染防治措施后项目可满足相关排放标准，项目所采取的大气污染防治措施可行。

6.2.1.4非正常工况下废气治理措施

为了减少非正常工况的发生，企业应建立废气治理设施运行管理规程制度

一、废气处理设备运行规定

废气处理设备应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于紧急事故或设备维修等原因造成设备停止运行时，应立即报告当地环境保护行政主管部门。

设备正常运行中废气的排放应符合国家或地方大气污染物排放标准的规定。设备不得超负荷运行。

企业应建立健全与废气处理设备设备相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状况的台账制度。

二、企业环保工作操作人员培训与设备运行操作管理

废气治理系统应纳入生产管理中，并配备专业管理人员和技术人员。

在废气治理系统启用前，企业应对管理和运行人员进行培训，使管理和运行人员掌握治理设备及其他附属设施的具体操作和应急情况下的处理措施。企业环保操作人员培训内容包括以下内容:（1）基本原理和工艺流程;（2）启动前的检查和启动应满足的条件;（3）正常运行情况下设备的控制、报警和指示系统的状态和检查，保持设备良好运行的条件以及必要时的纠正操作;（4）设备运行故障的发现、检查和排除;（5）事故或紧急状态下人工操作和事故排除方法;（6）设备日常和定期维护;（7）设备运行和维护记录;（8）其他事件的记录和报告。

企业应建立治理工程运行状况、设施维护等的记录制度。主要记录内容包括：

（1）治理装置的启动、停止时间;（2）填料、吸附剂、过滤材料、催化剂、吸收剂等的质量分析数据、采购量、使用量及更换时间;（3）治理装置运行工艺控制参数，至少包括治理设备进、出口浓度和吸附装置内温度;（4）主要设备维修情况;（5）运行事故及维修情况;（6）定期检验、评价及评估情况。

当锅炉废气处理设施出现故障时，相关设施应停止作业活动，立即组织技术人员进行抢修，待处理设施正常运转后，方可恢复生产，并及时向地方环保主管部门报告事故原因和处理结果；加强环保设备管理，定期维护检修，将运行事故消除在萌芽状态；治理设施中除尘、脱硫、脱硝风机应一备一用，用于事故状态下的应急处理；加强污染物排放浓度监测，定期委托地方环境监测站进行污染源监测，根据监测结果分析查找设备、设施存在的问题，及时调整处置。

本项目在平时建立废气治理设施运行管理规程制度，在废气治理设施非正常状态下可以快速有效的恢复正常生产，污染物达标排放，有效的保证废气处理设备长期稳定运行和达标排放，技术可行，经济合理。

6.2.2运行期废水污染防治措施

（1）生产废水污染防治措施

本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过写脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，直接进入市政污水管网。

生活污水经防渗化粪池收集后排入市政污水管网。 

脱硫废水经pH调节、混凝、沉淀、澄清、中和处理后循环使用。

本项目采用初沉池+调节曝气池+中和池+沉降池+絮凝池+竖流沉淀池工艺处理湿法脱硫废水。脱硫废水处理系统由以下子系统构成：脱硫废水处理主流程系统、化学药剂储存、配制和加药系统、污泥脱水系统。其工艺流程如下：

[image: image68.png]



图6.2-1  脱硫废水处理工艺流程图

工艺流程简介

1）废水中的悬浮物主要由硅和铝组成，其本身沉降性、浓缩性较好，直接沉淀1h左右即可去除大量悬浮物。因此，在脱硫废水处理系统前端设置初沉池（脱硫废水进入废水调节曝气池前），对废水中的大颗粒悬浮物进行固液分离，浓缩的泥浆通过底部设置的污泥输送管道输送至带式压滤机进行压滤制饼，上清液则自流至废水调节曝气池，这样可大幅度减小后续工序对脱硫废水的处理负荷。脱硫废水首先经过初沉池自然沉淀，去除冲灰和造渣过程的固体颗粒。

2）经过初沉处理后的废水进入废水调节曝气池，由布置在池底的曝气装置对脱硫废水进行充分曝气（废水调节曝气池底部的曝气管均匀布置、不留死角），达到了调节水质的作用。

3）经过预处理后的废水进入中和池，加入石灰的目的是使氧化后的硫酸盐转变为硫酸钙沉淀，去除无机盐，同时起到调节废水pH值的作用，使废水的pH值上升到9.5左右，使一些重金属如铜、铁等形成氢氧化物沉淀。鼓风曝气使未氧化的还原态硫化物进一步氧化，同时起到使废水均化的作用。设有pH计，控制石灰的加入量。

4）石灰消化池，设计每天配药1次，加药量：5%的消石灰，70-80L/t.

5）废水在中和池中停留3小时后，进入沉降池，与加入的有机硫在搅拌机的作用下充分混合反应，使汞、铜、铅等重金属形成难溶的硫化物。

6）废水在沉降池中停留4小时后，进入絮凝池，废水由于含有大量悬浮物和溶解性无机离子，这些物质可以采用加入混凝剂和助凝剂进行絮凝反应的方式，形成大颗粒沉淀，通过混凝沉淀的方法去除。

7）废水进入竖流沉淀池后，停留3小时，在重力沉降的作用下，絮状体和水逐渐分离，使得上部形成澄清液，下部为污泥。污泥在静水压力的作用下浓缩后排出，一部分回流到中和池，使原水中保持一定的活性污泥浓度，提供沉淀物所需的晶核，有助于悬浮物的去除。另一部分进入污泥浓缩池，经带式压滤机后外运，滤液回流至中和池。

8）澄清液进入清水池，与加入的HCl反应，使出水pH降到6-9。

本项目处理脱硫废水的技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中处理脱硫废水的可行技术，经处理后的脱硫废水回用于脱硫系统，循环使用不外排。
⑤生活污水经化粪池后排入市政管网。

根据以上分析，本项目投产运行后，对地表水环境的影响较小。

可以符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）6.3.2运行管理要求中的“锅炉排污单位水污染防治应遵循分类处理、一水多用的原则。鼓励锅炉排污单位实现废水的循环使用”。的要求
（2）生活废水污染防治措施

本项目生活污水经化粪池排入市政污水管网，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，之后排入佳木斯市西区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准后排入松花江。

6.2.4运行期噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为锅炉引风、送风机及各类泵等。按噪声产生的机理来看，设备噪声以机械噪声与空气动力噪声为主，通常一种发声设备同时存在几种噪声形式。对噪声进行治理（即防噪降噪），主要从噪声声源、噪声的传播途径、受声体等三方面采取措施。

（1）锅炉风机控制措施

锅炉房主要噪声源为鼓风机、引风机和泵类。对锅炉风机应修建密闭隔声风机房，将引风机和鼓风机都安装在机房内，风机安装时采取减振基础、软管连接，鼓风机的进气口及引风机的出风口安装消声器，通过以上措施可使风机噪声平均降低35～40dB(A)。

（2）水泵噪声控制

选择低噪声水泵，安装时保证设备平衡并采取减振基础，水泵房采用吸声墙体及顶棚，可使泵房内噪声控制在80dB(A)以内。

（3）车间噪声控制

对车间通风机采取隔声措施，在进出风口安装消声器；在噪声较大的车间，设置集中隔声控制室，采取双层隔声门窗，保证工人暴露于高噪声环境的时间低于标准要求。

（4）各种噪声较大的泵均采取消音措施，使之（距声源1m处）噪声值控制在85dB（A）之内；并分别布置在各类泵房以内，采取围护结构降噪；可降低噪声20~25dB（A）。

（5）厂区内植树绿化，以减缓噪声。

采取了防治措施之后，本项目厂界四周昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的1类标准。

6.2.5运行期固体废物污染防治措施

（1）飞灰、炉渣

本项目飞灰产生量为16742.3t/a，炉渣产生量11161.5t/a。本项目建设1座总容积为1000m³的钢灰仓，1座总容积为425m³的钢渣仓，可临时贮存灰渣2-3天，本项目不设置永久性灰渣库，产生的灰渣临时暂存在灰仓、渣仓，每2-3天外运至综合利用单位。

本项目产生的灰渣综合利用单位为佳木斯北方水泥有限公司东风分公司，外售的灰渣作为水泥生产原料综合利用。

佳木斯北方水泥有限公司东风分公司已取得排污许可证（证书编号：912308006926257722001P），根据排污许可网址执行报告显示目前该企业水泥生产线可以正常投入生产，环保手续齐全，环保设施能够满足环保要求，各项污染物能够达标排放。佳木斯北方水泥有限公司东风分公司全年运行，产能为年产水泥100万吨，原料灰渣配比为25%，年可消耗灰渣25万吨，因此，佳木斯北方水泥有限公司东风分公司可以处理本项目每年产生的灰渣2.8万吨。厂区有1座总容积为1000m³的钢灰仓，1座总容积为425m³的钢渣仓，可临时贮存灰渣2-3天，灰仓与渣仓的建设均符合环保要求。灰渣由本项目建设单位委托的红桌商贸有限公司负责运输，灰渣供应协议见附件。

本项目灰渣在冬季利用不畅（运输或利用途径不畅）情况下，为防止灰渣无序堆放，在事故情况下项目产生的锅炉灰渣全部运至佳木斯北方水泥有限公司东风分公司（可临时贮存灰渣约4.3万吨）临时贮存，能够满足本项目事故情况下的临时灰渣贮存需求。
（2）脱硫石膏

本项目脱硫石膏产生量1232t/a，含脱硫废水处理过程中沉淀出的脱硫石膏，储存在脱硫综合楼内的脱硫石膏贮存间（面积100m2），定期由佳木斯市鑫雨建材经销处外运至佳木斯北方水泥有限公司东风分公司处综合利用。运输及外售合同见附件。
（3）废催化剂

废催化剂更换后直接由厂家回收委托有资质单位处理处置，本项目脱硝产生的废催化剂（寿命10年）61.4m3/10a，废催化剂的主要成分有V2O5、WO3和TiO2，根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号 2020.11.25）可知，本项目产生的脱硝废催化剂属于危险废物（HW50废催化剂中的772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂），应委托有危废处理资质单位统一处理。

本项目原则上不暂存废催化剂，为防止突发不利因素而导致的废催化剂不能及时出厂，为此新建一座30m2的危废暂存间。

危废暂存间满足以下要求：

①固体危险废物应在贮存设施内分别堆放，其余危险废物应装入容器内，装载危险废物的容器及材质要满足相应标准要求；
②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。

③暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，地面应耐腐蚀、硬化、表面无裂隙；

④危险废物暂存间管理者应做好危险废物情况的记录，记录危险废物名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位等信息，并定期对暂存间贮存设施及包装容器进行检查。

⑤应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（4）废弃除尘布袋

根据设备厂家提供的资料，除尘布袋的使用年限约为5年，即每5年需要更换一次除尘器中布袋，以取得更好的除尘效果，废弃除尘布袋产生量约为1t/5a，由设备厂家进厂定期检修时，更换回收、处置。

（5）生活垃圾

项目劳动定员65人，以生活垃圾产生量0.5kg/人·d计，项目年产生生活垃圾3.25t/a，生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运处置。

综上所述，在正常情况下，本项目运营期固体废物可实现全部合理地处理处置。

本项目产生的固体废物处置率为100%，对周围环境几乎不产生影响。

综上所述，在正常情况下，本项目运营期固体废物可实现全部合理处置。

6.2.6燃料及灰渣运输环节污染防治措施

（1）扬尘污染防治措施

本项目燃料与灰渣运输车辆采用密闭措施，定期对燃煤运输车辆进行洒水降尘，避免运输过程产生物料遗撒，并且要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经村庄时要减速慢行，以减少扬尘的产生量。同时在进厂运输道路上设专人定期清扫，配置洒水车洒水降尘，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。
（2）交通运输噪声污染防治措施

本项目运输的煤炭主要来自鹤岗，运输路线为鹤大高速-哈同高速-红旗南路-红霞路-规划路，受影响较大敏感目标为佳木斯市天福城小区，项目汽车运输量及运距见3.2-7。物料采用80t 柴油载货汽车运输。本项目燃料与灰渣运输过程中对道路两侧居民将产生一定的噪声影响，为减轻交通噪声对两侧居民的影响，汽车运输过程中，行驶到距居民区200m时减速慢行、禁鸣，行车速度控制在20km/h以内，同时减少非必要刹车次数，以减轻交通噪声对居民的影响，待驶出居民区200m以后再恢复车速行驶，夜间禁止运输，运输时间宜选择在早8：00～晚10：00之间。

6.2.7生态环境保护措施
建设单位拟外购人工草地、花卉，选择的绿化植被应选用乡土物种，防止外来生物入侵，应加强绿化以及绿化植被的管理，构建与周边生态环境相协调的植物群落，满足城市生态系统景观要求。
6.3环境风险预防措施

6.3.1事故预防措施

项目运行过程中的火灾和爆炸事故防范措施，对管道采取防腐措施，防止管道外壁腐蚀导致事故发生；锅炉房采取防爆、防静电、防地震及消防等措施以保证装置的安全；定期对管道壁厚进行测量，对管壁减薄严重的管段及时进行更换，以避免爆管事故的发生；按期检查管道安全保护系统，使管道在超压时能够得到及时安全的处理；对于巡线时发现的对管道有影响的情况要及时处理。

物料在运输过程中，各个路口应当保证有足够的视距；设置明显的厂内道路交通安全标志；加强厂外运输车辆的安全管理。厂内道路经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。制定合理的物料运输方案，定期对运输设备进行检查，保证设备无损坏。制定严格的风险、安全管理制度，严禁违章操作。物料堆场应注意防火，禁止违章动火。

6.4环保投资估算

本项目环保投资估算见表6.4-1。

表6.4-1  本项目污染防治措施一览表

	时段
	环境要素
	治理对象
	环保措施
	投资

（万元）
	运行费用（万元）

	施工期
	环境空气
	施工扬尘
	加盖苫布、洒水
	5
	/

	
	地表水环境
	施工废水
	沉淀、隔油池
	3
	/

	
	声环境
	施工噪声
	低噪声设备
	3
	/

	
	生态
	/
	加强施工人员教育，严控用地范围
	1
	/

	
	固体废物
	建筑垃圾
	运至填埋场统一处理
	3
	/

	
	
	生活垃圾
	市政环卫部门统一处理
	2
	/

	运营期
	环境空气
	生产废气
	布袋除尘器
	1135
	380

	
	
	
	SNCR-SCR联合脱硝（尿素）
	1350
	

	
	
	
	炉内喷钙+石灰石-石膏法脱硫
	1045
	

	
	水环境
	生产废水
	地下水防渗
	10
	/

	
	
	
	污水处理设施
	30
	2

	
	声环境
	设备噪声
	隔振、隔声、消声
	20
	/

	
	生态环境
	/
	加强绿化，绿化植被使用乡土物种，防止外来物种入侵
	2
	0.5

	
	固体废物
	废催化剂
	 由资质单位处置
	8
	2

	
	
	飞灰
	灰仓
	48
	

	
	
	炉渣
	渣仓
	35
	

	
	
	脱硫石膏
	脱硫石膏贮存间
	20
	

	其他
	环保设备维护
	40
	/

	
	烟气在线监测系统
	120
	7.5

	
	环境管理监测
	15
	/

	总计
	3895
	392


环保投资比按下式计算：


[image: image69.wmf]100%

´

=

JI

HT

HJ


式中：HJ——环保费用投资比，100；

HT——环保投资，万元；

JI——项目总投资，万元。

本项目建设总投资为10437.47万元，环保投资为4287万元，环保投资比例为 41.07%，本项目的环保投资比例是比较适当的。

7环境影响经济损益分析

7.1社会效益分析

项目建成后，为佳木斯市集中供热提供保障，本项目作为一项社会利民工程，根据本项目的特点，结合社会环境现状调查，分析项目的社会效益主要表现在以下方面。

（1）本项目锅炉建设高效的脱硫、脱硝和除尘装置，可以最大限度地减少污染物的排放，对区域环境质量改善具有显著作用，提高人民生活质量。

（2）该项目建设能够带动经济发展，促进城市建设和城市环境的改变。能够提高城市招商引资能力，促进地方经济的持续发展。

（3）项目生产过程中产生的大量灰渣又可为建材市场和市政建设提供最基本的原材料，能够安置富余人员就业，减轻国家和社会负担。

综上所述，本项目的建设对于节约能源，提高城市的环境污染管理，拉动当地的经济发展与腾飞都将起到一定促进作用。

7.2环境效益分析

环保投资的环境效益主要体现为污染物减排、对“三废”的综合利用和能源的回收利用，降低了单位产品的物耗和成本，保护和改善了当地的环境质量。

（1）项目建设的环境负效益

根据对工程性质、建设规模等方面的分析，本项目的建设不可避免对环境产生一定的影响。主要是污染物的排放给环境带来的负效益。

大气环境影响：项目废气主要为锅炉废气、石灰石粉仓废气、碎煤机室废气、灰仓废气、渣仓废气等，将对区域环境空气质量产生一定影响。

水环境：生产废水经处理后全部回用于车间地面冲洗、输煤廊道冲洗、煤库及栈桥洒水降尘等，不外排；生活污水经市政污水管网排入佳木斯西区污水处理厂处理。

声环境：本项目风机、水泵等生产设备等会产生设备噪声，运营期对周围的声环境增加了贡献值。

固废：本项目的建设，增加了固体废物的产生量。

（2）环保投资的环境效益

运营期，本项目通过采取相应的环保措施，对产生的污染物的浓度、产生量进行了一定的削减，具有显著的环境效益。

①大气污染物削减量

废气处理设施实施后，锅炉能有效地减少烟尘、SO2及NOx的排放，实现污染物的超低排放。

②固体废物削减量

生活垃圾由市政部门统一处置；厂内除灰渣系统采用灰渣分除，全部外售综合利用；布袋除尘器收集的除尘灰外售综合利用（石灰石粉仓顶部布袋除尘器的除尘灰回用于脱硫系统）；脱硫石膏全部外售综合利用；除尘装置产生的废布袋由厂家回收处理；废催化剂更换后直接由厂家回收委托有资质单位处理处置，本项目原则上不暂存废催化剂，为防止突发不利因素而导致的废催化剂不能及时出厂，为此新建一座30m2的危废暂存间。

综上所述，本项目采取有效的污染物处理措施后，使项目产生的污染物得到较大的消减，减轻了对环境的污染负荷，达到了保护环境的目的。

7.3结论

通过对本项目的经济、社会和环境效益分析可知，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，满足可持续发展的要求，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境经济损益的角度分析是可行的。

8环境管理与监测计划
8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。

本环境管理与监测计划将依据环评提出的主要环境问题、工程拟采取的环保措施，对该项目提出合理的环境管理和监测计划。

8.1.1环境管理体系

企业环境管理体系作为企业管理体系的一部分，应与之相协调统一。

企业应加强环境管理及监测，实行经理（厂长）领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以经理（厂长）领导为核心，环保职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系，并配备2-3名专职环境管理人员，使环境管理很好的贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

8.1.2环境管理内容

（1）试运行期环境管理

①检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工。

②做好环保设施运行记录。

③向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报告。

③配合环保部门和当地主管部门对环保工作进行现场检查。

④总结试运行的经验，健全前期的各项管理制度。

（2）运行期环境管理

①管理机构

由企业设置的环保科负责项目运行期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其逐步实施总量控制；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

②运营期环境职责

由分管环境的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态。

（3）排污口管理

在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(15562.2-1995）中有关规定，见图8-1-1。

[image: image70.jpg](YT

QB
=





图8.1-1  环境保护图形标志

8.1.3环境管理目标
本报告书对本项目建设所带来的各种环境问题及所排污染物，分别提出了有效的防治措施，建设单位应认真履行，落实并监督环保设施的运行情况并加强管理，定期监测各污染物排放浓度以达到预定的处理效果。

8.1.4环境管理要求

（1）企业从设计到实际生产运行，应做到高起点、严要求，采用先进、成熟、低废的生产工艺和设备，尽早实施并通过认证，达到完善企业管理、树立企业形象、降低生产成本、提高产品质量、减少环境风险的生产目的，实现企业可持续发展。建议本项目按照ISO14001建立环境管理体系，制定清洁生产操作规程，健全清洁生产管理规章制度。

（2）按照节能、降耗、减污、增效的清洁生产原则，制定企业各工段的清洁生产措施实施细则，通过技术培训和清洁生产教育，提高干部职工落实清洁生产的意识和能力，使清洁生产措施落到实处。

（3）生产过程中应严格按照操作规程进行，定期进行预防性维修保养，减少各种“跑、冒、滴、漏”及事故排放等情况的发生。

建议企业在运营一段时间之后进行清洁生产审计。清洁生产审计是对企业计划进行的工业生产预防污染方案的分析和评估，是企业实行清洁生产的重要前提，也是企业实施清洁生产的关键和核心。

8.1.5污染源排放清单

本项目的建设内容是新建1台116MW循环流化床热水锅炉，项目运行期产生废气、废水、噪声及固废，根据项目特点，其污染物排放清单见表8.1-1。

表8.1–1    本项目污染物排放清单

	类别
	污染源
	污染物
	排放情况
	环保措施
	允许排放浓度及执行的排放标准

	
	
	
	去除效率%
	预测排放浓度

mg/m3
	排放量t/a
	
	

	废气
	锅炉烟囱P1

（1×116MW）
	颗粒物
	99.985
	8.73
	2.74
	采用循环流化床炉内喷钙+石灰-石膏法脱硫+SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘，经一座高60m，直径1.75烟囱排放。
	本项目建设单位自愿执行严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的超低排放限值要求，即本项目满足在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，烟气黑度不高于1级。

	
	
	SO2
	97.6
	29.9
	9.37
	
	

	
	
	NOx
	75
	50
	15.67
	
	

	
	
	汞及其化合物
	70
	0.005
	0.00154
	
	

	
	
	氨
	/
	2.5
	0.814
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

	
	碎煤机室排放口P2
	PM10
	99
	17.87
	0.036
	集气装置+布袋除尘器
	

	
	渣仓
	TSP
	99.9
	4.94
	0.011
	布袋除尘器
	

	
	灰仓
	TSP
	99.9
	7.4
	0.016
	布袋除尘器
	

	
	石灰石粉仓
	TSP
	99
	7.625
	0.01345
	布袋除尘器
	

	
	碎煤机室
	TSP
	50
	/
	0.018
	洒水降尘
	

	废水
	锅炉房、化学水车间
	生产废水、生活污水
	本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过写脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，直接进入市政污水管网。

生活污水经防渗化粪池收集后排入市政污水管网。 
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	噪声
	设备及其他
	噪声
	密闭隔声，采取减振基础，隔声门窗，管道软连接等。
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A））

	固废
	锅炉


	炉渣
	/
	/
	11161.5
	外售综合利用
	妥善处置

	
	
	飞灰
	/
	/
	16742.3
	
	妥善处置

	
	脱硫系统
	脱硫石膏
	/
	/
	1232
	外售综合利用
	妥善处置

	
	脱硝系统
	废催化剂
	/
	/
	30t/10a
	回用
	妥善处置

	
	石灰石粉仓
	石灰石粉
	/
	/
	1.33
	回用于脱硫系统
	妥善处置

	
	员工办公
	生活垃圾
	/
	/
	3.25
	交环卫部门清运处置
	妥善处置

	
	渣仓、灰仓、碎煤机室
	除尘灰
	/
	/
	66.27
	外售综合利用
	妥善处置

	
	除尘器
	废布袋
	/
	/
	1t/5a
	返回厂家处理
	妥善处置


8.2污染物排放管理要求

8.2.1污染源排放管理要求

（1）建设期

本项目的建设在环境管理上应严格执行防治污染与主体项目同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。经验收合格后方可正式投入生产。

（2）营运期环境管理计划

1）监督和强化用水管理工作，确保水处理设施正常运行；

2）确保烟气除尘、脱硫、脱硝设备正常运行，控制锅炉烟囱排放的废气量及各项污染物浓度指标严格按照生态环境部门的规定要求排放；

3）确保各噪声控制设备的正常运行，保证厂界噪声满足国家标准的要求；

4）做好灰渣及煤在运输过程中的防尘工作，定期进行监督和检查，确保防尘措施的有效性，防止扬尘产生；同时强化工程所排灰渣的回收利用力度。

8.2.2污染物排放总量控制分析

8.2.2.1总量控制原则

本项目总量控制应以佳木斯地区总量控制规划为目标，将本项目投产前后排放的污染物总量变化情况纳入其所在的区域中，实现区域污染物排放总量控制。

8.2.2.2总量控制指标

确定本项目污染物排放总量控制因子为：SO2、NOx。

8.2.2.3核定总量
本项目锅炉烟气采用有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：

[image: image71.png]V,=0.0889(C, +0.3755,) +0.265H,, —0.03330,




式中：

V0——理论空气量，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，%；32.86%
Sar—收到基硫的质量分数，%；0.38%
Har—收到基氢的质量分数，%；2.53%

Oar—收到基氧的质量分数，%；6.87%
锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：

[image: image72.png]Vy=Veo, Ty, +(a=1)xV,

RO,




[image: image73.png]C, +0.3758,
100

|8

RO,

=Veo, +Vso, =1.866%




[image: image74.png]N,

Vi =0.79xV, +0.8x
: 100




式中：

VRO2—烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

VN2—烟气中氮气量，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，%；32.86%
Sar—收到基硫的质量分数，%；0.38%
Har—收到基氢的质量分数，%；2.53%

Nar—收到基氮的质量分数，%；0.53%
α—过量空气系数，燃煤锅炉为1.4（对应基准氧含量为6%）；

Mar—收到基水分的质量分数，%；8.5%

VH2O—锅炉排放湿烟气中水蒸汽量，m3/kg

Vs—湿烟气量，m3/kg；

V0—理论空气量，m3/kg；
Vg—干烟气排放量，m3/kg；
经计算，本项目干烟气排放量为4.637m3/kg。

本项目调峰锅炉执行超低排放限值要求，基准含氧量6%下，颗粒物：10mg/m3，二氧化硫：35mg/m3，氮氧化物：50mg/m3。

本项目调峰锅炉燃煤量67600t，各污染物核定量计算过程如下：

二氧化硫=35×4.637×67600×10-6=10.97t/a
氮氧化物=50×4.637×67600×10-6=15.67t/a
颗粒物=10×4.637×67600×10-6=3.13t/a

8.2.2.4本项目投产后污染物排放总量
本项目所产生的各类污染物在经过治理后均可达标排放，本项目主要污染物排放总量控制指标见表8.2-3。

表8.2-3  本项目污染物排放情况汇总   单位：t/a

	    指标

项目
	SO2排放量（t/a）
	NOX排放量（t/a）
	烟尘（颗粒物）排放量（t/a）

	1×116MW热水锅炉（用作调峰锅炉）
	10.97
	15.67
	3.13


8.2.2.5污染物排放总量平衡方案

本项目建成后，核定需新增污染物排放量为：二氧化硫10.97t/a、氮氧化物15.67t/a。《关于佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程污染物排放量总量平衡的函》见附件10。
8.3环境监测

8.3.1环境监测意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

8.3.2环境监测工作

本项目的监测工作委托当地环境监测部门进行,监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保部派专人管理并存档。

8.3.3环境监测职责

（1）根据各项有关环境质量标准、污染物排放标准，制定本项目的环境监测计划工作方案，建立与完善各项检测规章制度。

（2）按时完成监测计划和各项检测任务。

（3）做好各项环保设备运行的例行检测工作，发现问题及时报告，以便迅速解决，保证环保设备正常运行，确保达标排放。

8.3.4运营期环境监理内容

根据本企业的排污特点及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），确定监测内容、监测项目、监测频率，详见表8.3-1。

表8.3-1   营运期环境监测计划

	要素
	监测项目
	监测点
	监测时间及频率
	标准限值

	大气点源
	颗粒物、SO2、NOX
	锅炉烟道
	在线监测（CEMS）
	SO2≤35mg/m3
NOX≤50mg/m3
颗粒物≤10mg/m3

	
	汞及其化合物
	锅炉烟道
	1次/季
	汞及其化合物≤0.03mg/m3

	
	林格曼黑度
	锅炉烟道出口
	1次/季
	1级

	
	颗粒物
	碎煤机室、灰仓、碎煤机室、渣仓、石灰石粉仓一般排放口
	1次/季
	120mg/m3，3.5kg/h

	大气无组织
	颗粒物
	厂界
	1次/季
	1.0mg/m3

	噪声
	厂界噪声
	厂界
	1次/季
	昼间55dB（A），夜间45dB（A）

	废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体（全盐量）、流量
	企业废水总排
	1次/月
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、溶解性总固体不大于2000mg/m3


注：监测分析方法采用国家规定的相关标准进行。

8.3.5信息公开

（1）公开内容

企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

1）自行监测方案；

自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

2）未开展自行监测的原因；

3）污染源监测年度报告。

（2）公开方式

企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在生态环境主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存1年。

（3）公开时限

企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

1）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

3）自动监测数据应实时公布监测结果，废气自动监测设备为每1h均值；

4）每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

8.4排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

8.4.1排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

8.4.2排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。

（2）排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。

（3）设置规范的污水测量流量流速的测流段。

8.4.3排污口立标管理

（1）企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志 排放口》（15562.1－1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2－1995）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。示例见图8.1-1。

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

8.4.4排污口建档管理

（1）要求使用国家生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

8.5环保设施验收建议

（1）验收范围

1）与本项目有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设的配套工程、设备、装置和监测手段等。

2）本报告书和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。

（2）验收清单

建设单位在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下，应按照《建设项目环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》中的有关要求，及时进行验收。本项目环保设施竣工验收一览表见表8.5-1。

表8.5-1    环保设施“三同时”竣工验收项目一览表

	项目
	主要设施/设备/措施
	处理效果
	验收标准

	烟气
	烟尘
	布袋除尘器除尘
	在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，、烟气黑度不高于1级。
	建设单位自愿执行严格于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的超低排放限值要求，即本项目满足在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3，35mg/m3，50mg/m3；汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3，、烟气黑度不高于1级。



	
	SO2
	循环流化床炉内喷钙脱硫系统
	
	

	
	NOX
	SNCR脱硝技术
	
	

	
	汞及其化合物
	所有烟气治理措施综合除汞
	
	

	
	林格曼黑度
	所有烟气治理措施综合
	
	

	厂界
	氨
	合理控制尿素的喷淋量以及尿素分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间
	厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级浓度限值要求
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级浓度限值：1.5mg/m3

	
	颗粒物
	煤库为封闭煤库；碎煤机室、石灰石粉仓、灰仓、渣仓设除尘系统，并在各转运点的皮带头部和尾部设有喷水降尘装置，输煤栈桥为密闭
	厂界满足颗粒物《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3
	厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3

	噪声
	主要噪声设备
	隔声装置、消声器

减振措施
	厂界噪声达标
	厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A））

	固体废物
	锅炉

炉渣
	外售综合利用
	外售综合利用
	综合利用，100%处置

	
	锅炉

飞灰
	
	
	

	
	碎煤机室收集的除尘灰
	外售综合利用
	外售综合利用
	

	
	石灰石粉仓收集的除尘灰
	回用于脱硫系统
	回用于脱硫系统
	

	
	灰仓收集的除尘灰
	外售综合利用
	外售综合利用
	

	
	渣仓收集的除尘灰
	外售综合利用
	外售综合利用
	

	
	生活垃圾
	交环卫部门清运处理
	交环卫部门清运处理
	

	
	废催化剂
	本项目原则上不暂存废催化剂，为防止突发不利因素而导致的废催化剂不能及时出厂，为此新建一座50m2的危废暂存间。
	废催化剂更换后直接由厂家回收委托有资质单位处理处置
	

	废水
	锅炉排水和化学水车间废水直接进入市政污水官网。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	
	脱硫废水经过脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。
	/

	
	生活污水排入市政管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	其它
	规范化排放口标志
	/

	
	锅炉在线监测设施
	/

	
	投产时间
	永旭环保能源有限公司完成超低排放改造工程（本项目总量来源）以及完成排污许可证变更后，本项目投入使用


8.6与排污许可证衔接

根据《排污许可管理条例》，第二条依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目所属行业类别为“三十九、电力、热力生产和供应业44中的96热力生产和供应443中的单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”应重点管理。应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。本项目锅炉烟囱废气排放口为重点排放口，碎煤机室排放口为简单排放口，废水排放口为一般排放口。
本项目环境影响报告书中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。目前本报告中污染防治措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术，各类污染物排放总量，自主监测要求均符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中相关要求，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求定期开展自行监测和排污许可执行报告申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。

9环境影响评价结论
9.1项目建设产业政策的符合性

本项目属于发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第二十二部分“城镇基础设施”第11条为“城镇集中供热建设和改造工程”。因此，本项目属于鼓励类建设项目。

9.2工程分析结论

9.2.1工程概况

本项目为新建项目，位于佳木斯天福热源厂北侧，项目新建1×116MW热水锅炉。本项目工程建设总投资为10437.47万元，环保投资为4287万元。

9.2.2工程污染分析

9.2.2.1大气污染物排放情况

本项目环境空气主要污染源为燃煤锅炉烟囱，主要污染物为烟尘、SO2、NOx氨和汞及其化合物。

本项目锅炉排放的锅炉烟气采用循环流化床炉内喷钙+石灰石-石膏法+SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘，经一根60m，直径1.75m烟囱排入大气。

9.2.2.2噪声源情况

本项目主要噪声源为各种风机及各类泵。噪声源强在75～85dB（A）之间，在采取加强绿化、设备隔声等措施后，噪声对外环境影响较小。

9.2.2.3废水排放情况

本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过写脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入松花江。

生活污水经防渗化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入松花江。

9.2.2.4固体废物排放情况

生活垃圾由市政部门统一处置；厂内除灰渣系统采用灰渣分除，全部外售综合利用；布袋除尘器收集的除尘灰外售综合利用（石灰石粉仓顶部布袋除尘器的除尘灰回用于脱硫系统）；脱硫石膏全部外售综合利用；除尘装置产生的废布袋由厂家回收处理；废催化剂更换后直接由厂家回收委托有资质单位处理处置，本项目原则上不暂存废催化剂，为防止突发不利因素而导致的废催化剂不能及时出厂，为此新建一座30m2的危废暂存间。

9.3环境质量现状评价结论

9.3.1环境空气质量现状

根据生态环境部环境工程评估中心、国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统数据，佳木斯市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7 ug/m3、21 ug/m3、45 ug/m3、29 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为109 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，本项目所在区域为达标区域。特征污染物各监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，氨气满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准中污染物氨空气质量浓度参考限值，故项目所在区域特征污染物达标。

9.3.2地表水环境质量现状

根据《2021年佳木斯市环境质量简报》，2021年，松花江佳木斯江段共4个断面，其中佳木斯下、富锦下和汤旺河口内断面水质类别为Ⅲ类，水质状况良好，同江断面水质类别为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，可满足水质功能目标。
9.3.3噪声环境质量现状

由监测结果与评价标准相比可见，本项目厂区厂界四周声环境及敏感保护目标可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

9.5环境影响预测评价结论

9.5.1环境空气影响评价

经预测评价，本项目投入正常运行后，可满足以下条件：

（1）新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率≤100%；

（2）新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率≤30%；

（3）项目环境影响符合环境功能区划。现状达标的污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5）叠加现状浓度的环境影响后，主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的（氨），叠加后短期浓度符合环境质量标准。

（4）本项目无大气环境防护距离要求。

（5）运输路线加强洒水降尘等措施，对环境空气的影响较小。

（6）项目选址符合环境防护距离及相关准入条件的要求。

总体来看，本项目无论从污染源排放强度与方式、大气污染控制措施以及预测评价结果来看，从大气环境影响方面考量均可行。

9.5.2声环境影响预测及评价

项目运行期，在厂界昼间、夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。因此，从声环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

9.5.3地表水环境影响分析

本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过写脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水属于清洁下水，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入松花江。

生活污水经防渗化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入松花江。因此，从地表水环境角度而言，项目的建设是可行的。

9.5.4固体废物环境影响分析

生活垃圾由市政部门统一处置；厂内除灰渣系统采用灰渣分除，全部外售综合利用；布袋除尘器收集的除尘灰外售综合利用（石灰石粉仓顶部布袋除尘器的除尘灰回用于脱硫系统）；脱硫石膏全部外售综合利用；除尘装置产生的废布袋由厂家回收处理；废催化剂更换后直接由厂家回收委托有资质单位处理处置，本项目原则上不暂存废催化剂，为防止突发不利因素而导致的废催化剂不能及时出厂，为此新建一座50m2的危废暂存间。

本项目产生的固体废物处置率为100%，对周围环境几乎不产生影响。

9.6运行期主要环境保护措施

9.6.1环境空气污染防治措施

9.6.1.1锅炉烟气

本项目锅炉烟气采用布袋除尘器，除尘效率≥99.96%，脱硫系统加装高效除雾器后协同除尘效率≥50%，综合除尘效率≥99.985%；炉内喷钙+石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺，脱硫效率≥97.6%；锅炉采用低氮燃烧技术+ SNCR-SCR联合脱硝（尿素）系统，SNCR-SCR联合脱硝效率≥75%；烟气除尘、脱硫、脱硝措施对汞的协同脱除率≥70%；设置1套烟气在线监测系统与佳木斯市生态环境局监控中心联网。

采用上述处理措施后，本项目锅炉大气污染物烟尘、SO2和NOx排放浓度均满足本项目烟囱排放的锅炉大气污染物烟尘、SO2、NOx满足超低排放要求（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3），汞及其化合物排放浓度不高于0.03mg/m3和林格曼黑度不高于1级。锅炉烟气处理过程逃逸氨排放执行《火电厂氮氧化物防治技术政策》（环发〔2010〕10号）及《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ 562－2010）中规定：SNCR-SCR氨逃逸控制在2.5mg/m3（干基，标准状态）以下。厂界处氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准限值：氨1.5mg/m3。

碎煤机室设置1套布袋除尘器，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。灰仓、渣仓和石灰石粉仓密闭，分别设置1套布袋除尘器；建设全封闭式煤库，采取喷淋抑尘、加强厂区绿化等措施，可有效减少煤尘污染。采取上述防治措施后，含尘废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物有组织排放浓度120mg/m3，排放速率为3.5kg/h；厂界颗粒物的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。

9.6.2水污染防治措施

本项目循环冷却水为间接循环冷却水排水，回用于炉渣加湿、输煤系统降尘、煤库喷洒。脱硫废水经过写脱硫废水处理工艺后循环使用不外排。化学水车间和锅炉排水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，通过市政污水管网进入佳木斯西区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入松花江。

本项目生活污水经化粪池排入市政污水管网，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，之后排入佳木斯市西区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入松花江。

9.6.3噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为锅炉引风、送风机及各类泵等。按噪声产生的机理来看，设备噪声以机械噪声与空气动力噪声为主，通常一种发声设备同时存在几种噪声形式。对噪声进行治理（即防噪降噪），主要从噪声声源、噪声的传播途径、受声体等三方面采取措施。

（1）锅炉风机控制措施

锅炉房主要噪声源为鼓风机、引风机和泵类。对锅炉风机应修建密闭隔声风机房，将引风机和鼓风机都安装在机房内，风机安装时采取减振基础、软管连接，鼓风机的进气口及引风机的出风口安装消声器，通过以上措施可使风机噪声平均降低35～40dB(A)。

（2）水泵噪声控制

选择低噪声水泵，安装时保证设备平衡并采取减振基础，水泵房采用吸声墙体及顶棚，可使泵房内噪声控制在80dB(A)以内。换热首站内采用隔声门窗，吸声墙体，水泵基础减振。
（3）车间噪声控制

对车间通风机采取隔声措施，在进出风口安装消声器；在噪声较大的车间，设置集中隔声控制室，采取双层隔声门窗，保证工人暴露于高噪声环境的时间低于标准要求。

（4）各种噪声较大的泵均采取消音措施，使之（距声源1m处）噪声值控制在85dB（A）之内；并分别布置在各类泵房以内，采取围护结构降噪；可降低噪声20~25dB（A）。

（5）厂区内植树绿化，以减缓噪声。

项目运行期，西侧、北侧、东侧、南侧厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求，在预备役部队和在建学校两处敏感保护目标处的预测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。声环境保护目标所处声环境功能区的声环境质量变化和声环境保护目标所受噪声影响的程度很小，本项目噪声影响的范围和受影响人口规模很小，在采取加强绿化、设备隔声等措施后，噪声对外环境影响较小。

因此，从声环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

9.6.4固体废物污染防治措施

生活垃圾由市政部门统一处置；厂内除灰渣系统采用灰渣分除，全部外售至佳木斯北方水泥有限公司东风分公司综合利用；布袋除尘器收集的除尘灰外售综合利用（石灰石粉仓顶部布袋除尘器的除尘灰回用于脱硫系统）；脱硫石膏全部外售至佳木斯北方水泥有限公司东风分公司综合利用；除尘装置产生的废布袋由厂家回收处理；废催化剂更换后直接由厂家回收委托有资质单位处理处置，本项目原则上不暂存废催化剂，为防止突发不利因素而导致的废催化剂不能及时出厂，为此新建一座50m2的危废暂存间。

本项目产生的固体废物处置率为100%，对周围环境几乎不产生影响。

9.7公众意见采纳情况

在本评价编制期间，建设单位于佳木斯城投官网（http://www.jmsci.com/）上发布了《佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程环境影响评价环境影响评价公众参与第一次网上公示》和《佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程环境影响评价环境影响评价公众参与第二次网上公示》，二次公示中同步于《黑龙江日报》上进行了两次报纸公示，使公众了解拟建工程并征询公众意见十个工作日。在一次公示、二次公示、报纸公示、现场公示期间，建设单位未收到公众对本项目建设的反馈关于环保方面的意见及建议。公示期间未收到公众的来电来函。本项目区域公众支持项目建设和选址，无人提出反对意见。

9.8经济损益分析结论

通过对本项目的经济、社会和环境效益分析可知，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，满足可持续发展的要求，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境经济损益的角度分析是可行的。

9.9环境管理与监测计划结论

本报告书对本项目建设所带来的的各种环境问题及所排污染物，分别提出了确保达标排放和总量控制的有效污染防治措施，建设单位应认真履行，落实并监督环保设施的运行情况并加强管理，定期监测各污染物排放浓度已达到预定的处理效果，因而项目可行。

9.10综合结论

本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关要求，选址符合城市总体规划及地区供热规划的要求。

本项目通过综合环境空气影响评价、声环境影响评价、地表水及固体废物环境影响分析，结合环境经济损益分析结论，在确保报告书提出的污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理及环境监测，杜绝事故排放，本项目的建设可被周围环境所接受。因此，该项目的建设从环境保护的角度分析是可行的。

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级☑
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（NO2 SO2 TSP、PM10、CO、O3）
其他污染物(氨、汞)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D☑
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2021）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据□
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区√
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源  √
本项目非正常排放源  □

现有污染源  □
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长=5km ☑

	
	预测因子
	预测因子(氨气、汞、NO2、SO2、PM10、PM2.5
)
	包括二次PM2.5  □

不包括二次PM2.5☑

	
	正常排放短期浓度

贡献值
	本项目最大占标率≤100%☑
	本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	本项目最大占标率≤10%□
	𝐶本项目最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	本项目最大占标率≤30%☑
	𝐶本项目最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（1）h
	𝐶非正常占标率≤100%√
	𝐶非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	叠加达标☑
	叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20% □
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（氨、汞、NO2、SO2、PM10）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受  √
不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（
）厂界最远（
）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（9.37）t/a
	NOx:（15.67）t/a
	颗粒物:（2.74）t/a
	VOCs:（0）t/a

	注：“□”  为勾选项  ，填“√”  ；“（
）”  为内容填写项


附表2地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影

响

识

别
	影响类型
	水污染影响型 √；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放□；其他√ 
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；

pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 √
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B √
	一级 □；二级 □；三级 □

	现

状

调

查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建√；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	（pH、COD、BOD5、NH3-N）
	监测断面或点位个数

（3）个 

	现

状

评

价
	评价范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 

	
	评价因子
	（/）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 √；Ⅴ类 □ 

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 

规划年评价标准（/） 

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 

春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 √；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 √；不达标 □

水环境保护目标质量状况 □：达标 √；不达标□  

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标√；不达标□ 

底泥污染评价 □ 

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 

水环境质量回顾评价 □ 

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 √ 

不达标区 □

	影

响

预

测
	预测范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 

正常工况 □；非正常工况 □ 

污染控制和减缓措施方案 □ 

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □ 

导则推荐模式 □：其他 □

	影

响

评

价
	水污染控制和水环境影响减缓措

施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 

水环境控制单元或断面水质达标 □ 

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

	防

治

措

施
	环保措施
	污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 √ 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 □
	手动 □；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（/）
	（/）

	
	
	监测因子
	（/）
	（/）

	
	污染物排放清单
	√

	评价结论
	可以接受 √；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 


附表3 声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□                 二级☑           三级□

	
	评价范围
	200 m☑                 大于200 m□                     小于200 m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级□
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	
	国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区☑
	2类区□
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑
	现场实测加模型计算法□
	收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	

	噪声源

调查
	噪声源调查方法
	现场实测☑
	已有资料□
	研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型□
	其他□            

	
	预测范围
	200 m☑
	大于200 m□
	小于200 m□

	
	预测因子
	等效连续A声级□
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标 ☑
	不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□
	不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测□    固定位置监测□
	自动监测□ 手动监测□
	无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（     ）
	监测点位数（     ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行□       不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（   ）” 为内容填写项。


附表4环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	废催化剂
	轻柴油

	
	
	存在总量/t
	20
	0.05

	
	环境敏感性
	大气
	
500m 范围内人口数 0
人
	
5km范围内人口数
1380人

	
	
	
	每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3■

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1■
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3■

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2■
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q 值
	Q＜1☑
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M 值
	M1□
	M2□
	M3(
	M4■

	
	P 值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1(
	E2(
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	Ⅰ□

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级(
	简单分析(

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害■
	易燃易爆■

	
	环境风险类型
	泄漏■
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放■

	
	影响途径
	大气■
	地表水■
	地下水■

	事故影响分析
	源强设定方法■
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB□
	AFTOX□
	其他

	
	
	预测结果
	


	
	
	
	

	
	地表水
	
最近环境敏感目标
，到达时间
h

	
	地下水
	
下游厂区边界到达时间
h

	
	
	
最近环境敏感目标
，到达时间
h

	重点风险

防范措施
	当锅炉废气处理设施出现故障时，相关设施应停止作业活动，立即组织技术人员进行抢修，待处理设施正常运转后，方可恢复生产，并及时向地方环保主管部门报告事故原因和处理结果；加强环保设备管理，定期维护检修，将运行事故消除在萌芽状态；治理设施中除尘、脱硫、脱硝风机应一备一用，用于事故状态下的应急处理；加强污染物排放浓度监测，定期委托地方环境监测站进行污染源监测，根据监测结果分析查找设备、设施存在的问题，及时调整处置。

	评价结论与建议
	项目在生产运行过程中，严格落实环境风险事故防控措施，制定环境风险应急预案，并加强施工及生产人员的管理，可有效减少运行风险，降低事故危害和环境污染，将环境风险控制到最小程度。本项目在严格落实环评报告中提出的落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险处于可接受水平。因此本项目风险防范措施有效，本项目的风险是可防可控的。

	注：“□”为勾选项，“■”为填写项。


附表5 生态环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□ ；国家公园□ ；自然保护区□ ；自然公园□ ；世界自然遗产□ ；生态保护红线□ ；重要生境□ ；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□ ；其他□ 

	
	影响方式
	工程占用□ ；施工活动干扰□ ；改变环境条件□ ；其他□ 

	
	评价因子
	物种□ （ ）

生境□ （ ）

生物群落□ （ ）

生态系统□ （ ）

生物多样性□ （ ）

生态敏感区□ （ ）

自然景观□ （ ）

自然遗迹□ （ ）

其他☑ （ ）

	评价等级
	一级□     二级□    三级☑     生态影响简单分析□ 

	评价范围
	陆域面积：（/）km2；水域面积：（）km

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集□ ；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□ ；专家和公众咨询法□；其他□ 

	
	调查时间
	春季□；夏季□ ；秋季□；冬季□

丰水期□ ；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□ ；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落□ ；土地利用□；生态系统□ ；生物多样性□ ；重要物种□；生态敏感区□ ；其他(

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性□ ；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑ ；土地利用☑；生态系统□ ；生物多样性□ ；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ 

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓□ ；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ 

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□ ；无□

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他□ 

	评价结论
	生态影响
	可行□ ；不可行□

	注：“□ ”为勾选项。可√；“（）”为内容填写项


[image: image75.png]


附图1本项目地理位置图
[image: image76.png]ax

g
(N -L!





附图2本项目平面布置图

[image: image77.jpg]


   [image: image78.jpg]



东侧树林                                               西侧树林

[image: image79.jpg]|

A G0
R



     [image: image80.jpg]



北侧树林                                              南侧永旭环保天福热源厂

附图3厂区四周情况

[image: image81.png]



附图4   佳木斯市2020-2025噪声局部区划图

附件1检测报告

[image: image82.png]A B\ e

&SRS HZY202203090

ZVEF
ST AR 150 PO A
TRFRRAIE

SERARBIEE SRR RA R -





[image: image83.png]GEHTRE (B mw&a&

A
zv;?i%f
3. FETIARBEHRFL AT
BRTARE :
4 BEFHATREGHE, (AR 53, TARERAI
g, SRR
5. KEAAT BT, T TR
60 REALT L SRR RARTIOA T T

R WL %%y;i&%f%ﬁ*ﬁﬂﬁ%%%
IR 5+ P A TR,

huangyujiance@126.
045184015225





[image: image84.png]. EAmE
#1-1 HAHE

ETrTa TR AR AR 15 L ]

B DRERETRRARAT

ERs: AR (LR

RN KT [ Bria: 1504565 6818
ks s At - i
K 202203.05-2022.03.06 [RaR: w peas "’
=
= ﬁi!lﬂ*ﬂ
il—l W‘lﬁ‘i'&‘&*ﬁi
ERED] MRS | REEHREE RBGRS
FIRICED BFTIIIE
o [ECTURRSERAE B RFROULE
D IAFS-230E P02
TR 2003 x-S
FRES RIIE KRK | o .
RSN
Hmes| w BRI Z
. H 5342000 kil ki
A3 RAREBEATE |
R L— o e
TSP m
GBITISH2:1995 QuintixI25D-1CN rd
ke Boz 15 TPz
VE: JCPSHE Gk, %vumaia AR R A REWATAT, 5 ARNRE
85 HYXC2022031605 5
R 22 BARMBAGEE
ZVF W R
Z RBEHRE
5| tnE [ SARRL
Y &0 e %3
o [T | s on 3092008 |83 | AWASSSS | HZYIYQ.00

e





[image: image85.png]R Hzv20220500

»

4\1‘,\

B30 PR AU AR p

. AR
4l FREAe FE) RRGR
N T 3 B
s oo
i o
Eos oo
B Kl s
e
e oo
s o
FEnT o
o, e
Bl P - Kl v
e i

Bam e




[image: image86.png]R N2V 20205090

242 ST O BMHR

AN | RWEE | RNEM | BNAG s a6
20105 006 | 007 | oos | o0
20220306 00 | oos | oo | oos
100 007 [ 007 | oo | oo
i raEaE
. a0 006 | 006 [ 007 [ 007 | mgm
e | . 96 | 007 | 007 | mes
120309 006 | 006 | 006 | o0
2220310 006 | 007 | 007 | oo
P 007 | oos | 006 | 007
43 RERNGR
. . 20305 020206 e
| @@ | #m | @A
TN
| asossermose. so oy |5 = 2 =
2T A Im
2| asosisossie, ssmrsisano |2 = it -
SHTEWS Im
3| csosussniote. sermsman | el ol AL
T I -
* | cusosasssom, seszesonn |5 & 2 =
SHT RO 189m FE A
s it £ w s .
13030351349, 16775009260
7 TG 200m
§ | asossossonce, asmssoomo | 5! L 2, adl

LR T




[image: image87.png]%
%
o





附件2 本项目用地预审与选址意见
[image: image88.png]FEACHT i F1 98 9% 05 0AL R

HHEH (2021) 43 5

KT IR E P L5 kb 2 W 1 5208

AT T R R AR R R (EED HRAE:
FAE (CXTRETE AR Gk 3 ELHER) R
Fi Bk &, TE B A K AR AR B A TR B R AL
R (RBRFL , BRARER 2 A KBEAFTA
REM-O-—4%=+WALULE, ERWT:
—. A A CHARTIR T & AME (2011-2020) ),
JARMERA TN, TEASYEETLRE.
L RMEARAERT (AN LA R EAR
(2006-2020 %) ) #RMAFERK i1, H&LHFAAE
AR
FAER A SFAB BRI HRENA S ZER.
PR CRT R R A L B i 150 %4
PHRETRBE” ARAET5HEEEL) (FE#&S [2021]
115) WE R,

202 ﬁfx’n A4





附件3煤质分析报告

[image: image89.jpg]EE aom #s G0) % (moesnen 9 6% convano %1% 518

RIS A B HSAT
AR

— BN
B AT A
BEAN: 202056 17 H

#

= SRR T
] [T
[ GB 4742008 i
#k G 211.2007
T BT 2122008
BB GBT 307332014
25 BT 2182007
R GBT 2132008
=, R

SRR
TUFERERS Vad % 28 PREKERRS Vel % ann

M kg [ )

FAFRERS  dd % 3082 KEDEKR M % a8
FAFRERLE Fal % 3160 KEIBEER Foar & a6
TR G KoL lEER car w376
TR Had % 269 dsER Har % 2.8
EMTRER Nad % 056 KEIER Ner % 0
FUFRESR  Suad % 040 EEIRAR Suar % 0.38
EAEEER od T3 R Gr % 6E
EUFEESORME Grad  Whs 1190 ks a8
HBERAR  Genar W 550 kefe 99

BN,
B 1. RSB RRAN, FEGEE A
2 FRERAENK, WAL

e ‘li ﬂ\'wf W I3, m.é%g%

Rl PR i 15008
hisL pisi—emsas sz TR 0151 ssosone





附件4 关于佳木斯市光复路北供热调峰热源150吨锅炉建设工程主动执行超低排放要求的说明[image: image90.png]RF AN LR 048 T A8 150 DURG IR 0 T BRI
I RO

AR S (0017 R MR KESE (MDD 4L 1 € B A s AR
RER AT 240 T AR 5 RS 60 1 16MW AP IK A A 0 28 SR
B AR, RGN 1MW, RIS R i
SRR 6% L MEABROA RIIEH 04

CHEANG 17 2022 54530 {4756 X O R A6 90 1 R S 1) o
BRe REH R RBRE . R 2 BLH AR, %A%
DIECASEALAL RO PSR, S IIK SRR 300
73 ey SLELR BRI BRI 500 75 e, SR S KA SN
R 218 75 e (LRI, AMKNCESAMNE R, TR AR
A LR, KWW, (1R,

KIS BR T AR MO IR IR RIS () R o) 2 (A B AR
DA AR, AR CACRIRG 77, R IRt &
ARSI F o SR R RSN SR G P T,
Sk, MR B ESIHORIER B T 10mgin', Smy/m?, SOmg/m®y
REPAAWFET 0.03mgim’, WiKBIE<1, ) . HTEERBEA HRITH
B AHAUESRRAR, TR AR, R BT R .





附件5 可行性研究报告的批复

[image: image91.png]HEARNT A MBS 2

KT AEEANASIHALIAAIENI 150 1t
B TR H TSR S

AL RATLA IR (EH) ARAD:

HRIAE LA CRF 8 S B R 449 150 w4 R T
RGEEEE AR A BT BRR. ABETF 0043
A1 B0 (BEREEHE (2020) 12%) XMXERE TR RRE
HATTHE, 202047 H 28 Bpl (HEKE (2020) 16 5) #EH
B LR, RELHEATEE. AR YT E TR
BERERVER, WERTEE, REDRELKRALEFE S
FERRFHZMER, ARGTIAASE, EPLLRE, RRR
&, REANTE TGRS EIE, AL T





[image: image92.png]- ZEM:

1 RE#RAA

BE R R R AR 4, BT RAY RS, &
RRSRS, EhEKEs, WREERE, Rhbhlmss,

2 MERRHE

TR FERE000T 4ok, HILXI500UnHE Y EELHZ
AL P HIE R, BB FITI00N B, AP R g
HEANOUN, X EA RS 00, A 5 AR A B8 0.91MPa,
i EH260C o

AFRPTHAMES, BT RHAN, EH0UEA TR
FIRERIBRATIORGA, AT B I B 8 I 1 4 0 2

AR (M) SaBERER, AR, #FARAER
23700 F ok HWHEHALBLE, 3AME. KAk sARATRE
620 Ko HENE K LB BBAE TR 2590 F ok, HEi
BT G TR 000 F ook, SFEAMER 00 F Ak, HREAT
#4320 F ko

3, BRARFEKK

AV RBIHI047.47 76, A TR K 49466.5
Tt (Fed: EHAFTAEAT890.95 T, Sk H1575.615 T,
AT RHAIIZAT), HUMFE226.035 7T, BREH KL HE





[image: image93.png]LA8K 7L, L RATH F8.057 o
FEHHA: WL HS4 8350 H T, HAHLu%.,
4 R 14,

= REj:

1o BUE R

BEAGH A TR, BRI FRET. TARH
B, A AT AR R B RA T IA B R,
TR ALEA B,

2, FEFEBLAL
o RWAREEN AL UMIER AR AR R R E R, ¥
%é%ﬁﬁ%}wuz##&&, HEaFREE. BOH, HPHEAER
F£4459F ok MABALBUE, 5N, BAR 4 A R A TR 36942
ok EEEARMERFAERA0T 7K FRKERARE
RATRATF K,

3. WHEAEKE

TARRREBLINOBIATT, FEREA P EHTHFEES
83507770, MAHMABE.

4, FEEBM: #2145,




[image: image94.png](RAEEX)

Pk, WHER, THILE, TEILE

EAHTRRPLEERRHAE 0256711 ALK





附件6关于天福热源厂原拟建1台116MW热水锅炉情况的说明

[image: image95.png]KFRBERBEBE 1 & 116MW HokK iy
5500 Bt B

RAE (AN EREHHME) (2016-20200 ) (5
BB REAR A REHRIR AR 2 6 116M FEIRA M
KA, B, RECEEGERBHRE RLAKLE
LI6MW #e AR, AT 1 & 116M 18 FR IR AL JR AR 17 4 K 2
Bo BT ETRFAE T B —RRT G AARIHR)
BREEHMTEAL M, RECTHRRERAERNL &
L16M #oAHR ), 20 BO A3 o R s A TR S0, BRI 4K
AR, BHE. RELAETHE,






附件7佳木斯市供热燃气保障中心对本项目供热符合性的意见

[image: image96.png]FEAKT AR BRI

AR ER [2022]12 %5 BRA: W B

FEATTT M S B AL AR A 150 IEsRK 2 B
AR CHA RO IX R (2019-2030
) ) R PR UL

G AR 0K G ALK (2019-2080 40 ) HRTEZ R
A RAE TR, IR AR B S A B AR 150 e R
S TRGE (BRETIME: R EIHE(2022]21 50 , B
1 & LLGWW HAHR P o A A3 BRI, TR B R A & AT
IR AR

HHHA





附件8粉煤灰、炉渣、脱硫石膏运输合同

[image: image97.png]OB EAR AR IR 2 150 ML
MR IR B S A R

BTG AT
TR 20224 7 ] 6 H
FEIB B (LT WIAR A7) HEACNT e QR Tl b 5 i 1
¥t CRAD ATRRA T
AR Ji CENT IR0 AT B X 2 1 £l b 20
AR L0 AU AR BRI, RO TR
KK IBAH 1200 B,
-\ AR LSRR B
~ BB I A U
AT AR T SR SRR WA CHRHD AT
B AT T AR AT B2 T R R4 26 7 A7 245 0
BEAIE Bl a5 JC/0E, FRERATEFIZ YA 45 Wi/ 70 Gl
B
S AT 2022 4 11 42023 4 4 F
VU HOGBERTRE IS R BT S BT 15 AN BA L
MRILTTERE, A A G D% R LA
o BT RZITRAUERR S (SR, SHRIP T
LR ST R R, RO AR AR




[image: image98.png]A LIBRBER, SO SR %
(AR RRE R IE 5, AW, ln
K 295 A TS50 )95 A ) e
SAEMI ORI, LR RO AT AT X8, il
5 TR 30%049 G A

B SRO RS (0T AR AL
PSR A ) GhiE AR
A FIED MBI RAT . RICH S BRI
BT

e IR AA I 5 A AT R
LRSI W, BRI, WHEH i
VBRI

A, 1

R L T

B CEHD HRAF
EARE:
| ESiaiei)

Zuis AR Th 6 B X 22 A M 22 A

——

T

T § it i |

i+ 23050168515100000541

U 55: 0904021109245010108

Stk (AN b 1778 1

== =R

| Ee




[image: image99.png]JEAL BRI i
HRIEA

i 150 MY
s o

%11

S AT
ST 202246 7 6
AEIEH (BN BRI A7) HEACT BT bkl Al 2
B GRHD AR
HRIETT (BAFRIBRZI5) HEANTL SR SR A T
RO L AU, Rk B, WU
2.8 /il
« BRI B B e
Bz RS
AR AR TR B 2 B T (D A2
) AR AT 75 A AT B2 )R RS 26 0T A
TP Y AR 45 J0/E CARE
~ ATRCEIN 2022 % 11 §-2023 4 4 ST AN
DU HOTHETRE R R TR AN 15 e B L
MRIZITEE, F DI A SO B R LA
Ho SSFR T GE RS CHBD, SR SECRLLR Y
ILFPRG MBS R, (R A0 A K
AN CTEIETT R, A6 RUE B NI 5 OB % (T 5 [

|

<
AERU L B O AGEYI A 5 0506, AWK K




[image: image100.png]AL

Wy LA % 3ty AT VTP 0 — by
%f{l@!llé/‘//f(a‘”. Z?/‘f&“ﬁﬂh&ﬁﬁﬂ)‘(%v Bigfey
‘?71‘!{4‘!?%!"11%7\‘0‘!30% 4 ﬁ,‘#ﬂgﬁ“:‘ﬂﬁiﬁk.

N %{Hﬁ'h‘/ﬁ‘"ﬁl&’?fﬂﬁﬁﬁwx FEf7 BRBAT A4
Mk%ﬂiﬂ\ﬁﬂﬁiﬁrﬁ]?]ﬁfﬂ% oz (PN R St
eIy mlﬂl)i»;'/kiﬂﬁgﬁiﬁ. RE IR
T A vy,
5’&%#?}:.&/‘/&ﬁlrﬂﬂzﬁz&ﬁﬁﬁkrm&/k?‘l%‘?%
wauﬁ@&wmwmm,MNM&,wnwﬁm&m
BRI

|29y, AN R R s )
|

T&Mt;z:





附件9粉煤灰、炉渣、脱硫石膏外售合同

[image: image101.png]Ik

& 7

RN AN BB ETRIE RS
SR LICGI-20220321-T0
TR AR ARH I TS BRAA EART
R 202403218
Bk . GE GHDI (B St

|tk 4 s % G0 SRARE —‘
o sx | we| | e | oo
St |enae | % | om | u o | RRBREARAEBEEAAR.

SR A RSN EE TR, —FB

BHRARTAT: WEMATE.  HAWUFFAE A,

$=F B=F FRFOR: 540 O, BKE<5 0% WE < 6 AH0.55 Kty oA &
ARSE 08, GM IR MR 2%, ESARRER5 06 BER], RIXY: AHE

BEA EWAREHLN (B PRAAL: ABEIANETARARL TERG A, RAAYELRE,

HEE RUHE. Ak RABMM: KHTRAM, UTFABFOE. KEGRERAGHEE,

BEA SHAL. MEARMA HEARMUBEAERAGER, GAUR—d, RRHHEHBRAGESR

Bk REPMB RS g i PEUTEICITL N
AL

E AR

BAK SR UMK K BRI S
EEZIN TN STTT

FrE KEEE

W KSR BT

FTEIT TS

AR AR
SERIA: dr
W i 1B0sTITY

HHBE: 151005




[image: image102.png]T [

B8 AN AR 4 ERE: LDOGI-20220410-071
AN

8 A AN ARKRA ARAGL

Sof o Bt BB GRBE () B

" e | 4 % (50 BhRIIE “
FE i el (/%) AR

P

[TITTIEITTEIINT

i mién\ | w00 |3

Sl S E SNSRI, —RER

GHARTAT: RERTTE e ARUERAE AR

$=%  RER EREM REESE 0L ARSOL ZRLRSH. 20 FRELSCN, KUEGHE
EAR, BURA D, FASEERS, ENERRNN BTG, D, RERSS.0 E1
I itk ER T 2%, AT, REEHL D KA EMY AT RN
B4 ERARDEBES OB PRARE: AREGSARIAARKRLIRAL LA, KA
HHEARE,
g RERR. AR SALAR: KEERAN, UZSAMAEE, AABRERABRGEE.
BEA GHAR. HEDMA HEARHEHEASRAGEN, BABA—K. AUZABEDABRY
Mmmmmﬂm&mnumﬁm
Frk KERRBHENS: Ay EARERE.
AL
B REEE RSB (PEARRREERR) PAEAAKE, HAZLR.
BAE GRORBNAT A ALREMANR S NS, TS AR BN, LTR AR GAE
ETRETAY FUESETST P EEN ALt
WAE AEFE AASTEE M. HAME 202 F 1249 Bk,
BHE KBTI B i i

[EINESEP T

fhi: BAKTHE @ﬁ;\
ERRAA: ,29
BRABA: HF 4.

m, 1015417774

_\;, ”J ]
3

il
2 o
n-wm D '&{wm fr S
g 151002 HHBE: 151005 |





附件10总量平衡文件
[image: image103.png]R HAT i ST AL BEAATAIE R 150 gy
B TR S R P i e

ARAHR TR B AR R AR () AR

S B £ A B A 2 150 PR TR, 3
o AT AR A AR f AT A B R AR IR, WE
B 1043747 7. AGUH 2023 FHARFT, FHFRMHE
M 303 /e, = RO 10.97 /4 AL HE 15.67
/4. RSB, REQEEALT:

AN A AR e AT IR 2 BT 2023 4 5 A A B
. AN A IR e F A A B R AR R NS, Bk
A 2651 /4, — ST 6426 /%, RALLAN 12438
A SR GHER R, FOEEUR B 2121 v, — R
AFHAE 45.71 /4, REALAHIE 97.87 /4.

AT AR A A A B AR G M R B 9 e )
R A 6 R AT S O AR R 150 R TR
Jio AE AW 2121 W 303 v, R A 4571 08
o 1097 5. SEAA HIHE 97.87 ok B 15.67 A B E AN
A BACC MM IR 150 "R TR, TR B A
0 KO R B FAT I SR A T TR





本项目位置





本项目位置





氧化镁仓











本项目位置





本项目位置











5 km

















          天福热源厂厂区


         


本项目厂区


  


 图例       











本项目位置









_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567913.unknown

_1234567915.unknown

_1234567917.unknown

_1234567918.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

�

�

煤库


破碎


G2、N2


G1、N1


输煤栈桥


G3、N3



锅炉燃烧


空气


风机


N3


石灰仓


G5、S2


SCR脱硝


S5、S6、N5


S3


渣仓


布袋除尘


S4、S9


灰库


综合利用


G6


G7


脱硫装置


引风机


烟囱


G8


N6


W1、N4


补水泵


来自天福热源厂软化水


N7


循环水泵


热水


用户


换热站


W2、N11


W3


W2、N10


空压机


N9


压缩
空气


N8、S7


污水处理


S8


市政自来水


员工生活


W4、S10


煤前仓


G4、S1


SNCR脱硝



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
3


0.5


损失0.5


损失1


4


1


损失1


损失1


损失1


炉渣加湿


输煤系统降尘


煤库喷洒


脱硫用水
处理后循环使用


脱硝用水


8


循环冷却水


储水池


热网补水


锅炉


化学水车间


化学水车间排水


74


市政污水管网


3


18.6


损失0.2


循环排污水


10.6


自来水


生活用水


市政污水管网


单位：t/h


0.257


损失0.051


0.206


93.5


损失93.5


10.8


损失4.4


18.8


102.4


121.2


自来水


1


1


4.4



