
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：七台河勃利县250MW风电项目       
建设单位（盖章）：勃利县润风新能源有限公司 
编制日期：2023年4月                       
中华人民共和国生态环境部制

[image: image18.png]i1l
FHEE 5
AL A





目录
1一、建设项目基本情况


26二、建设内容


54三、生态环境现状、保护目标及评价标准


70四、生态环境影响分析


95五、主要生态环境保护措施


110六、生态环境保护措施监督检查清单


112七、结论


113附件1电磁环境影响专项评价


118附件2黑龙江省发展和改革委员会关于七台河勃利县250MV风电项目核准的批复


121附件3建设项目用地预审与选址意见书


122附件4关于七台河勃利县250MV风电项目用地预审意见的复函


124附件5营业执照


125附件6电磁类比监测报告


135附件7本项目电磁监测报告


139附件8关于七台河勃利县250MW风电项目是否涉及“三区三线”的复函


140附图1项目地理位置图


141附图2现场照片


142附图3升压站声环境影响评价范围图


143附图4升压站电磁环境影响评价范围图


144附图5本项目与勃利国家森林公园位置关系图


145附图6升压站平面布置图


146附图7集电线路平面布置图


147附图8风电场风机机组平面布置图


148附图9典型风机机组平面布置图


149附图10本项目施工总布置图


151附图11临时占地位置图


152附图12本项目生态环境保护措施设计图


154附图13本项目道路工程图


155附图14本项目风机机组生态评价范围图


156附图15本项目升压站生态评价范围图


157附图16 电磁环境监测布点图


158附图17 土地利用现状图


171附图18七台河市环境分区管控单元图


172附图19七台河市生态保护红线分布图





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	七台河勃利县250MW风电项目

	项目代码
	2303-230000-04-05-105660

	建设单位

联系人
	彭杰杰
	联系方式
	18603318073

	建设地点
	黑龙江省（自治区）七台河市勃利县（区）/（街道）

紧邻G201/G229国道（具体地址）

	地理坐标
	风电场中心坐标：（130度43分38.740秒至45度54分28.390秒）

升压站中心坐标：（130度44分17.23秒，45度54分4.35秒）

	建设项目

行业类别
	“四十一、电力、热力生产和供应业，90陆上风力发电4415；太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）；其他电力生产4419（不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电）中陆地利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）；其他风力发电”、“五十五、核与辐射，161输变电工程；其它（100千伏以下除外）”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	用地面积44400m2

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	黑龙江省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	黑发改新能源〔2023〕181 号

	总投资

（万元）
	138793.61
	环保投资（万元）
	350

	环保投资占比（%）
	0.25%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否
□是：

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）要求，本项目220kV升压站应设电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目环境影响评价类别判定

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目环境影响评价类别判定如下：

表1-1项目环评类别判定情况

环评类别
报告书
报告表
登记表
本栏目环境敏感区含义

项目情况
四十一、电力、热力生产和供应业
90
陆上风力发电4415；太阳能发电4416(不含居民家用光伏发电)；其他电力生产4419(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)
涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的陆上风力发电

陆地利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站(总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏)；其他风力发电

其他光伏发电

①国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；②以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位

本项目装机容量250MW，项目建设在七台河勃利县，紧邻G201/G229国道，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不属于居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。因此，项目应编制环境影响报告表。
五十五、核与辐射
161
输变电、工程
500千伏及以上的；涉及环境敏感区的330千伏及以上的

其他（100千伏以下除外）

/
①国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；

②以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域

项目建设升压站，电压等级为220kV，应编制环境影响报告表。
本项目装机容量250MW，属于陆上风力发电项目。项目建设在七台河勃利县，紧邻G201/G229国道，该项目不位于、不穿越或跨越国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域和文物保护单位。同时，项目的环境影响范围不涵盖上述区域。本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，本项目不在勃利国家森林公园范围内。本项目建设升压站，属于输变电工程，升压站电压等级为220kV，以一回220kV接入庆云500kV变电站的220kV侧。根据本项目核准文件以及可行性研究报告，工程建设内容中不包括送出线路工程，仅包括风机及其配套工程，升压站工程。因此，送出线路工程不在本次建设内容及评价范围内，本项目应编制环境影响报告表。

2、产业政策符合性

本项目根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类项目；同时根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为国家允许建设项目，符合国家产业政策。

3、与《可再生能源产业发展指导目录》相符性

符合性分析：根据国家发展和改革委员会关于印发《可再生能源产业发展指导目录》的通知（发改能源〔2005〕2517号），“风能及风力发电"列在《可再生能源产业发展指导目录》的首位。本项目建设符合国家发改委的能源发展规划。

4、与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据“《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第十一章第三节、构建现代能源体系”要求：推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。推动煤炭生产向资源富集地区集中，合理控制煤电建设规模和发展节奏，推进以电代煤。有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。因地制宜开发利用地热能。提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。

符合性分析：本项目项目建设符合其中加快发展非化石能源，项目属于集中式风力发电，发电量为250MW，与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符合。

5、与《“十四五”现代能源体系规划》符合性分析

根据《“十四五”现代能源体系规划》，“十四五”时期是为力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和打好基础的关键时期，必须协同推进能源低碳转型与供给保障，加快能源系统调整以适应新能源大规模发展，推动形成绿色发展方式和生活方式。要加快推动能源绿色低碳转型，大力发展非化石能源，加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。积极发展太阳能热发电。积极推进东部和中部等地区分散式风电和分布式光伏建设，优化推进新疆、青海、甘肃、内蒙古、宁夏、陕北、晋北、冀北、辽宁、吉林、黑龙江等地区陆上风电和光伏发电基地化开发，重点建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。

符合性分析：本项目风电场建设在七台河市勃利县，紧邻G201/G229国道。项目建成后能够减少了因火力发电项目建设对生态环境的破坏，符合《“十四五”现代能源体系规划》要求。

6、与《地下水管理条例》的符合性分析

根据《地下水管理条例》要求，取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。

利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程管理，节约、保护地下水，防止地下水污染。

对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用：

（1）列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的；

（2）列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。

新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布，并报国务院水行政主管部门备案。

符合性分析：本项目升压站新建水井用于生活用水，不属于禁止取用地下水的工艺。项目主变压器和箱式变压器设置事故油池，不存在污染地下水的行为，符合《地下水管理条例》要求。

7、与《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析

锚定碳达峰、碳中和与2035年远景目标，按照2025年非化石7能源消费占比20%左右任务要求，大力推动可再生能源发电开发利用，积极扩大可再生能源非电利用规模，“十四五”主要发展目标是：——可再生能源总量目标。2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右。“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%。——再生能源发电目标。2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。根据《规划》，优化发展方式，大规模开发可再生能源。坚持生态优先、因地制宜、多元融合发展，在“三北”地区优化推动风电和光伏发电基地化规模化开发，在西南地区统筹推进水风光综合开发，在中东南部地区重点推动风电和光伏发电就地就近开发，在东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发，稳步推动生物质能多元化开发，积极推动地热能规模化开发，稳妥推进海洋能示范化开发。积极推动风电分布式就近开发。在工业园区、经济开发区、油气矿区及周边地区，积极推进风电分散式开发。重点推广应用低风速风电技术，合理利用荒山丘陵、沿海滩涂等土地资源，在符合区域生态环境保护要求的前提下，因地制宜推进中东南部风电就地就近开发。创新风电投资建设模式和土地利用机制，实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发。积极推进资源优质地区老旧风电机组升级改造，提升风能利用效率。

符合性分析：综上，本项目为风力发电工程，符合国家大力推动可再生能源发电开发利用的总体要求；项目选址符合区域生态环境保护要求，符合规划要求。

8、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符性分析

表1-2与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符性

序号
类别

《输变电建设项目环境保护技术要求》

符合性分析

1
基本规定
4.1输变电建设项目环境保护应坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，对可能产生的电磁、声、生态、水、大气等不利环境影响和环境风险进行防治，在确保满足各项环境标准的基础上持续不断改善环境质量。
4.2依法依规开展规划环境影响评价工作，加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价的联动。
4.3输变电建设项目在开工建设前应依法依规进行建设项目环境影响评价。建设项目构成重大变动的，应当依法依规重新进行环境影响评价。
4.4输变电建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当将环境保护设施纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
4.5输变电建设项目竣工时，建设单位应当按照规定的标准和程序，开展竣工环境保护验收工作。
4.6加强建设项目及其环境保护工作的公开、透明，依法依规进行信息公开。
本项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，依法进行竣工环境保护验收。
2
选址选线

5.1工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。
5.2输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。

5.3变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
5.4户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

5.5同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。

5.6原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

5.7变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响

5.8输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。

5.9进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。
本项目升压站附近无电磁环境敏感目标，无生态保护红线，选址合理，集电线路不跨越林区及自然保护区。
3
设计

6.1总体要求

6.1.1输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。

6.1.2改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。

6.1.3输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。

6.1.4变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。

项目设计符合要求。集电线路不进入生态保护红线，主变压器和箱变设置事故油池，保证废油不外排。
4
电磁环境保护

6.2电磁环境保护

6.2.1工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。

6.2.2输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。

6.2.3架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。

6.2.4新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。

6.2.5变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。

6.2.6330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。
项目采取了电磁环境防护措施，电磁影响符合要求。
5
声环境保护
6.3声环境保护

6.3.1变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足

GB12348和GB3096要求。

6.3.2户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。

6.3.3户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。

6.3.4变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的1类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。

6.3.5位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置型式。

6.3.6变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。

项目不位于城市规划区，升压站选用低噪声设置，主变设置减振基础；箱变安装减振地处；噪声影响符合要求。

6
生态环境保护

6.4生态环境保护

6.4.1输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

6.4.2输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。

6.4.3输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

6.4.4进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。

临时占地在施工结束后恢复原有功能。
7
水环境保护

6.5水环境保护

6.5.1变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。

6.5.2变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水

池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。

6.5.3换流站循环冷却水处理应选择对环境污染小的阻垢剂、缓蚀剂等，循环冷却水外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。

生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫工人定期清掏通过封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理。
8
施工
7.1总体要求

7.1.1输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。

7.1.2进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。

7.2声环境保护

7.2.1变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB12523中的要求。

7.2.2在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。

7.3生态环境保护

7.3.1输变电建设项目施工期临时占地应永临结合，优先利用荒地、劣地。

7.3.2输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。

7.3.3进入自然保护区的输电线路，应落实环境影响评价文件和设计阶段制定的生态环境保护方案。施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放线，索道运输、人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。

7.3.4进入自然保护区的输电线路，应对工程影响区域内的保护植物进行就地保护，设置围栏和植物保护警示牌。不能避让需异地保护时，应选择适宜的生境进行植株移栽，并确保移栽成活率。

7.3.5进入自然保护区的输电线路，应选择合理施工时间，避开保护动物的重要生理活动期。施工区发现有保护动物时应暂停施工，并实施保护方案。

7.3.6施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。

7.3.7施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。

7.3.8施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。

7.4水环境保护

7.4.1在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。

7.4.2施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。

7.4.3变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。
7.5大气环境保护

7.5.1施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

7.5.2施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

7.5.3施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

7.5.4施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

7.5.5位于城市规划区内的输变电建设项目，施工扬尘污染的防治还应符合HJ/T393的规定。

7.6固体废物处置

7.6.1施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

7.6.2在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。

项目线路不进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区，临时占地在工程使用期结束后恢复原地类。建设单位在施工前将耕地表土进行剥离并妥善储存，在施工完成后对临时占地进行表土恢复。

项目在施工期采取了妥善的大气、噪声、地表水、固废处置及生态保护措施，防止对周边环境造成影响。
9
运行
8.1运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。

8.2鼓励位于城市中心区域的变电站开展电磁和声环境在线监测，监测结果以方便公众知晓的方式予以公开。

8.3主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。

8.4运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。

8.5变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。

8.6针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ169等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

项目运营期设置专人对设备和环境保护措施进行检修及维护；定期进行环境监测；签订危险废物处置协议并于投产前编制应急预案。


	
	9、与《黑龙江省水土保持规划（2015—2030年）》符合性分析

根据《黑龙江省水土保持规划（2015—2030年）》内容，本项目位于七台河市勃利县，属于国家级重点治理县，本项目所属的七台河市勃利县属于I-2-2hz长白山山地水源涵养减灾区，省级区划名称为东南部山地水源涵养减灾区。本区水土流失类型为水力侵蚀，本区山势起伏，森林密布，为张广才岭、完达山、老爷岭隆聚的低山丘陵区。海拔高度69～1686m，年降水量520～700mm，属中温带大陆性季风气候。土壤类型主要有暗棕壤、草甸土和沼泽土等。主要河流有牡丹江、倭肯河和乌苏里江及其一级支流穆棱河等。本区植被以温带针阔混交林为主，林业资源丰富。

本区水土保持主导基础功能为水源涵养、土壤保持、蓄水保水、农田防护、防灾减灾、拦沙减沙；社会经济功能为农业林业生产、粮食生产、水源地保护、河湖边岸保护、土地生产力保护。

符合性分析：本项目临时占地包括①临时生产生活区、②新建进站道路、③施工吊装平台、④铁塔基础、⑤场内道路（改建）、⑥场内道路（新建）、⑦地埋电缆、⑧临时堆土区。施工时分层开挖、分层堆放，挖方及时回填，避免在大风天施工作业。本工程挖方总量为22万m3，填方26.098万m3，其中弃方量3.642万m3（包含表土1.3065万m3以及风电场内调配利用土方2.3355万m3），本项目借方7.74万m3（包含风电场内调配利用土方2.3355万m3以及外购土方5.4045万m3）。
本项目施工前对占用的耕地进行表土剥离。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止了土壤和环境污染。本着就近存储的原则，表土剥离后存储于项目区内临时堆土区内。表土储存时在堆土表面播撒草籽，并对堆土区进行苫盖，堆土区设置编织袋隔档，并采取堆土区四周设置排水沟等措施，堆土区由专人进行管理。项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。在项目施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。同时对建筑物周围进行种植适宜本土生长的植物，防止水土流失。工程建成后将采用因地制宜的植被恢复方式进行生态补偿，保证工程区域内植被数量不会减少。因此，本项目建设符合《黑龙江省水土保持规划（2015—2030年）》要求。

[image: image2.png]W3

RIEILAK 1 R4
T AL BB KRN G T P R 5y P 5

B #

[ prrrereey
RABGK

i [ERETry

WA ()|





图1-1黑龙江省水土保持重点防治区划分图
10、与《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》的符合性分析
根据文件要求：加快电网建设。优化电力生产和输送通道布局，完善500千伏骨干网，形成“三横五纵”网架格局，实现500千伏电网覆盖市（地）。强化220千伏网架结构，实现220千伏电网覆盖县（市）。争取建设以我省为起点的特高压电力外送通道。加强城市配电网建设，提升智能化水平。推进农村电网巩固提升工程建设，加快补齐农网短板。提高供电质量和可靠性，提升电力普遍服务水平。支持将俄电使用范围扩大到黑河自贸片区。

优先发展新能源和可再生能源。以消纳为导向，结合省内外电力市场，提升可再生能源电力比重，构建多种能源形态灵活转换、智能协同的新能源和可再生能源供应体系，到2025年可再生能源装机达到3000万千瓦，占总装机比例50%以上。有序推进风光资源利用，建设哈尔滨、绥化综合能源基地和齐齐哈尔、大庆可再生能源综合应用示范区，在佳木斯、牡丹江、鸡西、双鸭山、七台河、鹤岗等城市建设以电力外送为主的可再生能源基地，因地制宜发展分布式能源。科学布局生物质热电联产、燃气调峰电站，建设抽水蓄能电站等蓄能设施。推广地热能、太阳能等非电利用方式，积极稳妥推广核能供暖示范，探索可再生能源制氢，开展绿色氢能利用。

符合性分析：本项目风电场建设地点位于七台河市勃利县，紧邻G201/G229国道。风电场项目建设符合《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》要求。

11、与《风力发电建设项目环境影响评价文件审批要点》符合性分析

根据《风力发电建设项目环境影响评价文件审批要点》，第二条 项目符合生态环境保护相关法律法规和政策、“三线一单”生态环境分区管控、相关规划和规划环评要求。第三条 分析项目选址可行性，国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园）等法律法规和政策要求明令禁止建设的区域不得建设，不得占用永久基本农田。第四条 分析机型选用的合理性，选用低噪声设备，优化风机布点，采取减振等措施有效控制噪声污染，给出噪声达标距离和控制要求。

符合性分析：本项目风电场建设地点位于七台河市勃利县，紧邻G201/G229国道。本项目共安装40台单机容量6.25MW的风力发电机组，总装机容量250MW。本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km。本项目以每个风机机组为中心500m为本项目生态环境评价范围，因此，勃利国家森林公园不在本项目生态环境评价范围内。根据用地预审，本项目占地类型为农用地及农田水利设施用地，不占用永久基本农田；本次评价要求施工期及运营期选用低噪声设备，优化风机布点，采取减振等措施有效控制噪声污染，因此，本项目的建设与《风力发电建设项目环境影响评价文件审批要点》是符合的。

12、与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》，“十四五”时期，我省主要任务为深入实施减污降碳、精准治污、亮剑护绿、科技赋能“四大行动”，聚焦生态环境保护的短板弱项，大力实施绿色低碳发展战略，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，深入实施“十个全覆盖”，加强环境风险防范，推进生态环境治理体系与治理能力现代化。

构建清洁低碳能源体系。优化能源供给结构。建设清洁低碳、安全高效的能源体系。严格控制煤炭消费总量增速，实施煤炭消费减量替代，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施能耗总量和强度双控，大幅降低能耗强度。实施可再生能源替代行动，促进非化石能源成为能源消费增量的主体。优化电力生产和输送通道布局，提高能源输配效率。优化风电、光伏发电布局。优先发展新能源产业，推进核能供暖示范，探索可再生能源制氢，开展绿色氢能利用。

符合性分析：本项目为风力发电项目，本项目建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》要求。

13、与根据《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）符合性分析

根据《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）要求，农用地转用项目新增建设用地占用的耕地、临时占地占用的耕地、设施农业用地涉及破坏耕作层的耕地，在项目建设占用前应实施耕作层土壤剥离利用。成片开发项目及城镇批次用地占用耕地的，耕作层土壤剥离利用的实施主体是项目所在地县（市、区）政府，土壤剥离、运输、存储、利用等费用纳入供地成本。单独选址项目占用耕地的，耕作层土壤剥离利用的实施主体是建设用地单位，剥离、运输、存储等相关费用纳入项目开发成本。使用农村集体建设用地占用耕地的，由用地主体负责实施耕作层土壤剥离，并承担相关费用。临时占地、设施农业用地需要剥离利用的，由项目用地单位（个人）实施耕作层土壤剥离，并承担相关费用。成片开发和城镇批次用地占用耕地的，应在供地前实施耕作层土壤剥离；单独选址项目及其他需要剥离的项目，应在开工建设前按照剥离利用方案要求实施耕作层土壤剥离，并将剥离土壤存储在指定地点或直接输送到再利用场所。耕作层土壤剥离及运输过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施，防止土壤和环境污染。土壤存储点的选取应遵循就近存储、易于存放、专人管理的原则，尽量利用废弃土地、闲置建设用地和未利用地，避让永久基本农田和生态保护红线、水源地等敏感区域。土壤存储要采取必要的工程防护和保育措施，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。剥离的土壤优先用于土地整治、高标准农田建设、工矿废弃地复垦、生态修复等项目，以及新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良等农业生产生活，富余土壤可以用于绿化。通过市场化有偿使用的，应纳入政府公共资源交易平台（农村集体土地耕作层剥离的土壤应纳入农村集体产权交易平台），进行公平、公正、公开交易。由县（市、区）政府实施剥离的，土壤利用收益归相应县（市、区）政府；由农村集体经济组织实施剥离的，土壤利用收益归相应农村集体经济组织；由项目用地单位（个人）实施剥离的，土壤利用收益归相应用地单位（个人）。

符合性分析：本项目施工前对占用的耕地进行表土剥离。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止了土壤和环境污染。本着就近存储的原则，表土剥离后存储于项目区内临时堆土区内。表土储存时在堆土表面播撒草籽，并对堆土区进行苫盖，堆土区设置编织袋隔档，并采取堆土区四周设置排水沟等措施，堆土区由专人进行管理。项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。在项目施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。因此，项目建设符合《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）要求。

14、与《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划的通知》（黑政办规〔2021〕48号）符合性分析

根据《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划的通知》（黑政办规〔2021〕48号），要执行数量管控工程。1.严控耕地保护红线。实行最严格的耕地保护制度，划定耕地保护红线和永久基本农田控制线，严格落实耕地占补平衡、易地补充耕地、土地复垦等政策，确保完成规划期内黑土耕地保有量和永久基本农田保护任务。2.严格国土空间用途管制。划定一般农业区，把优质黑土耕地优先划入一般农业区。制定用途管制规则，实行严格的用途管制，严控非农建设用地规模，尽量少占优质黑土地。强化对占用黑土地的管控约束，使得城镇发展等非农建设尽量避让优质黑土地。3.严格土地执法。建设项目占用耕地的，应当按规定进行表土剥离和利用。全面加大黑土耕地保护违法违规问题执法力度，及时发现、严肃查处土地违法特别是乱占耕地、破坏耕地、盗挖黑土等行为。
执行水土保持工程。坚持水土保持与耕作、生物措施相结合，实行“三治”结合，防治黑土耕地水土流失。1.治理坡耕地。对松嫩平原漫川漫岗和低山丘陵区的坡耕地，采取修筑梯田、地埂植物带、可耕作地埂、等高耕作、少免耕秸秆覆盖、深松等水土保持综合措施，科学配置农田道路、防护林和沟道构建导排水体系，完善蓄水、导水、排水等水土保持配套设施。禁止在15度以上坡地开垦种植农作物。对15度以上坡地已经开垦并种植农作物的，由当地政府制定退耕计划，逐步恢复植被；在十五度以上坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。2.治理侵蚀沟。结合小流域综合治理，开展大中型侵蚀沟治理，通过工程措施稳固后，栽种护沟林草等生物措施恢复生态。结合高标准农田建设，采取侵蚀沟治理等工程及生物措施，治理修复耕地中的小型侵蚀沟。2025年，治理长度大于100米的大中型侵蚀沟2520条。3.防治土壤风蚀。营造农田防护林，建立高标准农田绿色屏障，防治土壤风蚀。重点推进松嫩平原农田防护林网和风沙干旱区域防风固沙林建设，采取高留茬免耕和粮饲轮作，增加地表覆盖度，减小或遏制田面表土流失，逐步解决我省西部耕地风蚀严重问题。在防护林与农田之间，采取工程措施，治理树影地，提高耕地资源利用率。
符合性分析：本项目不占用基本农田，在施工前对占用的耕地进行表土剥离。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止了土壤和环境污染。本着就近存储的原则，表土剥离后存储于项目区内临时堆土区内。表土储存时在堆土表面播撒草籽，并对堆土区进行苫盖，堆土区设置编织袋隔档，并采取堆土区四周设置排水沟等措施，堆土区由专人进行管理。项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。在项目施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。项目建设符合《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划的通知》（黑政办规〔2021〕48号）要求。
15、与《黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021—2025年）》符合性分析

根据黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021—2025年），黑土地保护工程实施内容为：（一）加强耕地水土流失治理。坚持水土保持工程与耕作、生物措施相结合，实行“三治”结合，防治黑土耕地水土流失。（二）加强农田基础设施建设。优先实施粮食生产功能区和重要农产品生产保护区黑土高标准农田建设，采取“三建”同步，巩固提升“两区”综合生产能力。（三）加强耕地质量提升。坚持农机农艺融合，优化耕作制度，推进种养结合，分类推行“三个实施”，增加秸秆、畜禽粪肥等有机物补充回归，提升土壤有机质含量和基础地力。（四）推行绿色生产方式。发展绿色低碳、节约集约农业，深入开展“三节”，防治农业面源污染，提高农业用水效率，推动加快形成绿色生产方式。（五）加强监测评价体系建设。加强黑土耕地质量变化规律研究，实施“三个建立”，建立耕地质量监测评价制度，合理布设耕地质量监测调查点，完善耕地质量监测网络，建设黑土耕地质量数据库。

符合性分析：本项目永久占地4.44公顷，农用地4.44公顷（其中耕地4.355公项，农田水利设施用地0.085公顷）。

临时占地占用耕地。施工期对耕作层土壤进行土壤剥离，其中永久占地中土地类型为耕地的面积为43550m2，表土剥离厚度30cm，表土剥离量为13065m3；临时占地土地类型为耕地的面积为422570m2，表土剥离厚度30cm，表土剥离量为126771m3。施工期采取水土保持措施防止水土流失，表土储存时在堆土表面播撒草籽，并对堆土区进行苫盖，堆土区设置编织袋隔档，并采取堆土区四周设置排水沟等措施，堆土区由专人进行管理。项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。在项目施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。本项目占用黑土耕地的部分，实行“占黑土补黑土”，在本区域落实补充耕地。项目的建设和采取的措施符合《黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021—2025年）》要求。

16、与黑龙江省地方标准《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）符合性分析

根据黑龙江省地方标准《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021），土壤应分质分类储存，储存区与外部连接尽量利用现有路网，可修建临时施工便道，不宜对周边耕地造成破坏；土壤堆放2年之内，土堆之间、土堆与道路之间用30cm-50cm装土的草袋或编织袋隔档；施工期严格按照规定的工程内容、实施计划和质量要求施工；土壤剥离、运输、储存的相关规定、施工方法与技术要求按照本标准规定要求执行；根据天气情况确定施工时间，禁止雨天作业。
符合性分析：本项目施工前对占用的耕地进行表土剥离。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止了土壤和环境污染。本着就近存储的原则，表土剥离后存储于项目区内临时堆土区内。表土储存时在堆土表面播撒草籽，并对堆土区进行苫盖，堆土区设置编织袋隔档，并采取堆土区四周设置排水沟等措施，堆土区由专人进行管理。项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。在项目施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。因此，项目建设符合黑龙江省地方标准《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）要求。

与《勃利县土地利用总体规划（2006-2020年）》（2015年调整）符合性分析

勃利县土地利用总体规划相关内容如下：
“第六节 中心城镇建设用地空间管制

规划期内，结合中心城镇城乡建设用地的扩展态势，划定城乡建设用地规模边界、扩展边界和禁止建设用地边界，勃利县中心城镇内的全部土地划分为允许建设区、有条件建设区限制建设区和禁止建设区。明确空间管制规则。

一、允许建设区

本着节约集约用地，尽量不占少占耕地，尤其是优质耕地，优化城市用地布局和保护生态环境的原则，对中心城镇新增城镇用地进行安排，并将这部分用地划为允许建设区，期内安排中心城镇允许建设区面积3104.60公顷。

中心城镇允许建设区管制规则：区内土地主导用途为城、镇、村或工矿建设发展空间；区内新增城乡建设用地受规划指标和年度计划指标约束，应统筹增量保障与存量用地，促进土地节约集约利用；规划实施过程中，在允许建设区面积不改变的前提下，其空间布局形态可依程序进行调整，但不得突破建设用地扩展边界；允许建设区边界（规模边界）的调整，须报规划审批机关同级国土资源管理部门审查批准。

二、有条件建设区

为了防止期内不可预见及不确定用地项目的发生，在充分考虑城镇空间拓展模式和发展趋势及方向，并避让优质耕地和生态环境用地的前提下，规划安排了中心城镇有条件建设用地区，规划确定的中心城镇有条件建设区面积448.78公顷。

中心城镇有条件建设区管制规则：区内土地符合规定的，可依程序办理建设用地审批手续，同时相应核减允许建设区用地规模；土地利用总体规划确定的农村土地整治规模已完成，经评估确认拆旧建设用地复垦到位，存量建设用地达到集约用地要求的，区内土地可安排新增城乡建设用地增减挂钩项目；规划期内建设用地扩展边界原则上不得调整。如需调整按规划修改处理，严格论证，报规划审批机关批准。

三、限制建设区

为了严格保护耕地等农用地，进一步实施用途管制制度，规划在允许建设区、有条件建设区之外的其他区域划定了中心城镇限制建设区，期内划定限制建设区面积38280.64公顷。中心城镇划定的限制建设区内除安排交通、水利、能源等基础设施用地外，不准安排新增城市建设用地。

中心城镇限制建设区管制规则：区内土地主导用途为农业生产空间，是发展农业生产，开展土地整治和基本农田建设的主要区域；区内禁止城、镇、村建设，控制线型基础设施和独立建设项目用地。

四、禁止建设区

规划期内划定禁止建设区面积2448.07公顷，主要包括西大圈自然保护区，九龙水库生态安全控制区，位于勃利镇西南方向。区内土地的主导用途为生态与环境保护空间，严格禁止与主导功能不相符的各项建设；除法律法规另有规定外，规划期内禁止建设用地边界不得调整。

符合性分析：本项目总占地面积4.44公顷，本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，根据《勃利县土地利用总体规划（2006-2020年）》（2015年调整），本项目占地范围不在该规划中限制建设区、禁止建设区内。用地符合供地政策，符合土地利用总体规划局部调整规定。具体见附件4。
综上，本项目建设符合《勃利县土地利用总体规划（2006-2020年）》（2015年调整）中的要求。
19、“三线一单”符合性分析

根据《七台河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见七政发〔2021〕7号）、《七台河市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目所在地不位于七台河市生态红线内，项目所在区域属于重点管控单元，重点管控单元主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。

本项目位于七台河市勃利县，根据七台河市勃利县环境管控单元，本项目执行勃利县水环境农业污染重点管控区的管控要求。

空间布局约束要求：1.科学划定畜禽养殖禁养区。2.加快农业结构调整。三江平原地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。

污染物排放管控要求：1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。
本项目为七台河勃利县250MW风电项目，符合上述空间布局约束，污染物排放管控，本项目符合《七台河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见七政发〔2021〕7号）。
（1）生态保护红线符合性分析

本项目位七台河市勃利县，本项目建设不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级公益生态林等生态保护红线区域。本项目所在区域属于重点管控单元，不属于生态保护红线范围。本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，勃利国家森林公园不在本项目生态环境评价范围内。

（2）环境质量底线

本项目所在地属于环境空气、地表水达标区，现状监测表明电磁环境较好。本项目升压站工频电场强度以及工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求（电场强度4000V/m，磁感应强度100μT）。本项目运营期无废气产生。生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫工人定期清掏通过封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理。通过采取上述措施后，项目产生的废水对周围环境影响较小。项目的建设不会降低项目所在地周边环境的环境功能质量，符合环境质量控制底线要求。

（3）资源利用上线

本项目用水主要为员工生活用水，水源来自升压站新打地下水井。项目用水量较小，因此，不会达到水资源利用上线。项目无煤炭资源消耗，项目已取得勃利县自然资源局核发的土地预审与选址意见书，不会达到土地资源利用上线。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

对照《七台河市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目符合性分析见表1-3。

表1-3生态环境准入清单管控要求符合性分析

内容

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类别

管控要求

符合性分析

生态环境准入清单

ZH230921

20003
勃利县水环境农业污染重点

管控区
重点管控单元

空间布局约束

1.科学划定畜禽养殖禁养区。

2.加快农业结构调整。三江平原地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。

本项目为风力发电项目，供暖采用电取暖，为清洁能源，不属于生态环境准入清单中禁止类、限制类项目。项目应严格执行环评中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。
污染物排放管控

1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。

2.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。

综上所述，项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《七台河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见七政发〔2021〕7号）、《七台河市生态环境准入清单（2023年版）》要求。

[image: image1.png]ATEIS 1681197698000

bl LRGN R
i oni72
i s s 525 NN R
LI CEL —0o0Rt £ KRR Sl
[Fsmr 20
— RRROWR
CrERees)
R
ERREA R
[rmamA s e e
[EEaEmEEAR 2y |wax HARK)
it &
i Hanya
o nbsm*mg
T
3 ey anwg e
001502 3%
b i s s
E ooz %

i




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-2本项目与七台河市环境管控单元图


二、建设内容
	地理位置
	建设地点

本工程拟选场址位于七台河市勃利县，紧邻G201/G229国道。升压站中心坐标：东经130度44分17.23秒，北纬45度54分4.35秒。风电场区域占地面积合计4.44公顷，其中风电场占地2.75公顷，升压站占地1.69公顷。本项目共安装40台单机容量6.25MW的风力发电机组，总装机容量250MW。本项目升压站位于BLWK63风机北侧360m。
本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，本项目以每个风机机组为中心，500m为本项目生态环境评价范围。因此，勃利国家森林公园不在本项目生态环境评价范围内。
根据用地预审，本项目占地类型为农用地及农田水利设施用地，本项目风机点位距离最近的居民为550m，本项目地理位置见附图1。
表2-1本项目风电场风机机位坐标

编号
X
Y
海拔高度（m）
BLWK44

44387392.400
5096509.900
138
BLWK45

44388521.700
5095219.300
138
BLWK46
44388500.500
5094476.200
139
BLWK47
44389838.400
5094635.300
138
BLWK48
44390041.800
5093926.600
139
BLWK49
44391102.000
5093886.500
140
BLWK50
44392132.800
5093225.700
140
BLWK51
44393265.900
5092643.000
140
BLWK52
44393691.600
5091855.800
142
BLWK53-1
44396445.160
5090260.196
144
BLWK55
44398006.672
5088875.055
145
BLWK57
44398814.000
5087556.700
149
BLWK56
44400718.917
5087563.869
145
BLWK59
44400668.859
5086402.948
150
BLWK61
44402150.552
5086542.812
147
BLWK60
44400819.286
5085874.055
150
BLWK62
44402040.148
5085947.662
148
BLWK63
44401478.289
5085252.658
150
BLWK64
44401544.383
5084556.370
151
XZ01
44400992.184
5084093.056
153
XZ02b
44395011.701
5080611.701
169
XZ03
44399325.595
5083868.598
157
XZ04
44397536.861
5082940.495
162
XZ05
44396587.798
5081996.362
165
XZ06
44395810.73
5081310.248
168
BLWK65
44401382.864
5083135.443
155
BLWK76
44402662.753
5083155.270
191
BLWK71
44405050.228
5083553.472
152
BLWK70
44405157.288
5084228.600
150
BLWK72
44405231.535
5082733.086
159
BLWK73
44406190.886
5083194.856
151
BLWK75
44406847.803
5082354.431
152
BLWK91
44401351.963
5082475.387
155
BLWK79
44401178.301
5081496.141
157
BLWK80
44400547.770
5080050.861
161
BLWK98
44395297.686
5077463.375
174
XZ07
44396699.659
5074714.386
207
BLWK96-1
44396013.666
5075071.004
189
B002-2
44395557.464
5071663.898
225
B002-1
44395090.42
5072648.199
202


	项目组成及规模
	二、工程内容和建设规模

本项目风电场规划容量250MW，拟安装40台GW204-6.25MW-160风力发电机组，叶轮直径为204米，轮毂高度为160米。安装40台箱式变压器、建设1座220kV升压站及74.5km的35kV架空集电线路，其中双回路37.5km，单回路37km。升压站通过1回220kV线路接入庆云500kV变电站的220kV侧。本项目升压站通过1回220kV送出线路内容不在本次评价范围内。

本项目总占地面积为4.44公顷，其中风电场占地2.75公顷，升压站占地1.69公顷。风场年上网电量约为616750MWh，等效小时数为2467h。

本项目主要建设内容见表2-2。
表2-2本项目工程组成一览表

工程分类

项目名称

建设内容

备注

主体工程

风力发电机组
本项目共安装40台单机容量6.25MW的风力发电机组，机组型号为GW204-6.25MW-160，总装机容量250MW，轮毂高度为160m，风轮直径为204m。
新建
箱式变电站

本项目共安装40台型号为6600kVA-37/0.9kV箱式变压器，长7m，宽4m，风力发电机与机组升压变(箱变)接线方式为一机一变单元接线方式。
新建
升压站
本项目拟建1座220kv升压站，项目新建10回35kV集电线路接入220kV升压站35kV侧母线上，1回220kV线路接入庆云500kV变电站的220kV侧。升压变电站及运行管理中心围墙内总占地面积16900（130m×130m）m2，平面上呈长方形布置。站区围墙采用实体围墙和铁艺围墙相结合的形式，高度为2.30m。升压变电站主要布置有综合用房、电气综合用房、35kV配电装置室、GIS室、SVG室、主变压器等。升压变电站及运行管理中心东侧进线，南侧出线。升压站北侧为生活办公区，升压站南侧为配电装置区，场区所有风电机组发的电能通过箱变升压后送入升压站。本项目升压站内不建设食堂。
新建（送出线路不在本次评价范围内。）
主变

压器
本项目拟安装2台容量为125MVA的主变压器，额定电压为230±8×1.25%/37kV。变压器的型号为SFZ18-125000/220。主变压器采用选用两台油浸式三相双卷有载调压风冷变压器。
新建

35kV集电线路
风电场集电线路采用架空方式连接，集电线路主干线采用JL/G1A-240/30导线，主线末端及支线采用JL/G1A-150/25导线。本工程架空线路路径长度共74.5km，其中双回路37.5km，单回路37km。本项目通过10回35kV集电线路接入升压站35kV侧母线上。
新建
220kv输变电线路
升压站通过1回220kV线路接入庆云500kV变电站的220kV侧。
送出线路不在本次评价范围内。
辅助工程

检修道路
本项目进场线路运输路径为：风机生产厂家→国道G201→乡村道路→进场道路→场内施工道路→机位。根据风机位置，拟设多条进场道路。新建道路约19.7公里，采用碎砾石路面；风场内需改造的道路主要为农田耕种道路；现有道路路面宽约2m，对其进行拓宽以满足大件运输，改造道路约36.5公里。道路路基宽5.5m，路面宽4.5m，路面采用水泥混凝土，路面结构采用18cm水泥稳定碎石基层+20cmC30水泥混凝土面层。
新建/改造
进站道路
由附近现有场内道路引接，升压站进站道路长约50米，路基宽5米，路面宽4.0米，

新建
生活综合用房

综合用房为一层建筑，建筑高度3.6m，建筑面积为377.62m2。楼内布置有休息室、工具间兼资料室、活动室、办公室。员工采取配餐制，不设置食堂。生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫工人定期清掏通过封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
新建

SVG室
建筑高度5.7m，总建筑面积为113.4m2。
电气综合用房

建筑高度5.7m，总建筑面积为347.3m2。
新建

35kV配电装置室
35kV配电装置室为单层建筑，建筑高度5.7m，建筑面积为190.4m2。
新建

GIS室

建筑高度11.0m，总建筑面积为153.76m2。
新建

水泵房
建筑高度4.5m，总建筑面积为116.44m2。
新建

储运工程

危废暂存间
危废暂存间设置在升压站内，建筑面积24m2，用于存放临时更换的电池。

危废暂存间底部底部及边墙采用混凝土浇筑，保证无渗漏缝，在底部和裙脚混凝土表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求。

新建
占地工程

临时占地

①临时施工建筑区

主要为临时施工区的生活办公区、机械停放处、设备仓库、综合材料仓库、门卫等，临时占地为0.24公顷，施工期结束后，恢复耕地。

②新建进站道路

由附近现有场内道路引接，升压站进站道路长约50米，路基宽5米，路面宽4.0米，保证设备运输、安装、检修和消防车辆通行。施工临时道路长度35km，占地面积0.03公顷。

③施工吊装平台

单机占地40m×50m，共40台，供风电机组吊装及设备临时堆放，共计9.6公顷。施工期结束后，恢复耕地。

④铁塔基础

占地面积1.383公顷，施工期结束后，恢复耕地。

⑤场内道路（改建）

现有道路路面宽约2m，对其进行拓宽以满足大件运输，改造道路约36.5公里。道路路基宽5.5m，路面宽4.5m，路面采用水泥混凝土，路面结构采用18cm水泥稳定碎石基层+20cmC30水泥混凝土面层。占地面积14.6公顷。

⑥场内道路（新建）

根据风机位置，拟设多条进场道路。新建道路约19.7公里，占地面积11.82公顷。

⑦地埋电缆

本工程升压变电站及运行管理中心外终端塔至 35kV配电室采用电缆直埋的方式敷设，共计8回，占地面积0.584公顷。

⑧临时堆土区

施工临时堆土区占地4公顷，永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区，项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。在项目施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。

施工临建区具体位置见附图9。
新建
永久占地

本项目永久占地4.44公顷；农用地4.44公顷（其中耕地4.355公项，农田水利设施用地0.085公顷）。功能分区分为风电场与升压站。

本项目每组风机以及箱变永久占地6.25公顷，本项目共计40组风机机组及箱变，因此风电场（风机以及箱变）永久占地2.75公顷（包含4台备用风机占地）。升压站永久占地1.69公顷。
新建
土石方工程

填方及

挖方

本工程挖方总量为22万m3，填方26.098万m3，其中弃方量3.642万m3（包含表土1.3065万m3以及风电场内调配利用土方2.3355万m3），本项目借方7.74万m3（包含风电场内调配利用土方2.3355万m3以及外购土方5.4045万m3）。本项目施工前对占用的耕地进行表土剥离。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止了土壤和环境污染。本着就近存储的原则，表土剥离后存储于项目区内临时堆土区内。表土储存时在堆土表面播撒草籽，并对堆土区进行苫盖，堆土区设置编织袋隔档，并采取堆土区四周设置排水沟等措施，堆土区由专人进行管理。项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。在项目施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。

新建
公用工程

升压站

给水
拟在升压站场区内打一口深水井作为水源，用水主要为生活用水。用水量为1.2m3/d，438m3/a。
新建
排水
本项目无生产废水，主要为生活污水，产生量为0.96m3/d，350.4m3/a。生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫工人定期清掏通过封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理。
新建
采暖

升压站内建筑物采用电暖气采暖。
新建
消防

升压站主要电气房间为各类电气设备预制舱等，根据其火灾危险性等级，配置一定数量的手提式灭火器，同时配备烟感探测装置及手动报警器。本工程拟安装40台单机容量6.25MW的风力发电机组。每台机组机舱内应设置火灾报警和自动灭火设施，由风电机组厂家提供。每台风力发电机组风机塔筒附近约15m左右布置一台户外独立式箱式变电站，每台箱变旁设2具干粉灭火器，共80具。
新建

环保工程

废水

生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫工人定期清掏通过封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理。
新建
事故油池

本项目主变压器布置在室外，主变压器底部设有贮油坑，容积为主变压器油量的20%，贮油坑的四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设厚度为250mm的卵石，卵石粒径为50--80mm，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中。升压站建设1座容积约为64m3事故油池。每个箱式变压器建设1座5m3的箱式变压器事故油池，总计40座。箱变设置事故油池，油池内铺设250mm厚50mm~80mm鹅卵石。发生事故或检修时产生的废变压器油经排油管进入事故油池，立即交由有资质单位处置，不在站内储存。要求事故油池加盖盖板并进行防渗，事故油池符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求，避免污染地下水。
新建
危废暂

存间
危废暂存间设置在升压站内，建筑面积24m2，危废暂存间底部底部及边墙采用混凝土浇筑，保证无渗漏缝，在底部和裙脚混凝土表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求。
新建
噪声

选用低噪声变压器、水泵，变压器、水泵均安装减震基础，升压站站界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准，风电机组周围及箱变周围声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。

新建
固体

废物

废变压器油委托有资质单位进行处理，不在站内储存；二次设备间内（仪表、控制设备）蓄电池十年更换一次，在站内危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
新建
生态

施工期进行环境监理，减少施工临时占地，避免对植物的破坏；挖掘的土方及时回填；施工结束后采取植草植树等绿化措施进行植被恢复，对施工人员加强环境保护知识培训。

新建
电磁影响

治理
通过设备的规范安装，采用良好的接地，提高屏蔽效果；升压站外加强绿化，减少站外电磁强度。升压站附近高压危险区域设置警示标志。
新建
表2-3本项目升压站建筑物一览表

序号
建筑名称
结构型式
建筑面积(m2)
主要建筑面积(m2)
1
生活综合用房
单层框架结构
377.62

1322.92
2
电气综合用房
单层框架结构
347.3
3
35kV配电装置室
单层框架结构
190.4
4
GIS室
单层框架结构
153.76
5
SVG室
单层框架结构
113.4
6
水泵房
单层框架结构
116.44
7
危废暂存间

单层框架结构
24
表2-4集电线路杆塔一览表
序号

塔型

呼高(m)

设计档距(m)

转角

度数

气象条件

水平

垂直

风速(m/s)

覆冰(mm)

1

06B5-SZ1

12-30

240

350

0°

30

10

2

06B5-SZ2

12-30

350

500

0°

30

10

3

06B5-SZ3

12-30

500

750

0°

30

10

4

06B5-SJ1

9-24

300

450

0°-20°

30

10

5

06B5-SJ2

9-24

300

450

20°-40°

30

10

6

06B5-SJ3

9-24

300

450

40°-60°

30

10

7

06B5-SJ4

9-24

300

450

60°-90°兼终端

30

10

8

06B2-Z1

12-30

240

350

0°

30

10

9

06B2-Z2

12-30

350

500

0°

30

10

10

06B2-Z3

12-30

500

750

0°

30

10

11

06B2-J1

9-24

300

450

0°-20°

30

10

12

06B2-J2

9-24

300

450

20°-40°

30

10

13

06B2-J3

9-24

300

450

40°-60°

30

10

14

06B2-J4

9-24

300

450

60°-90°兼终端

30

10

三、主要设备

本项目设备包括电气一次设备和电气二次设备，主要设备见表2-5至表2-8。
表2-5风电场电气一次主要设备清单（风电场部分）
序号

名称

型号及规范

单位

数量

备注

1

风力发电机组

GW-6.25MW

6250kW，900V，cosφ=0.95

包括发电机及风电场控制系

统

台

40

2

箱式变压器

S18-6600/35，37±2×2.5％

/0.9kV，高压侧采用隔离开关+断路器保护，含保护测控系统

套

40

华变

3

低压电力电缆

3.1

低压电力电缆

ZRC-YJY23-1.8/3kV-3×300

m

25200

每台18根，每根约长35m

3.2

低压电力电缆

ZRC-YJY23-1.8/3kV-1×185

m

2800

每台2根，每根约长35m

3.3

低压电缆终端

配套ZRC-YJY23-1.8/3kV-3×300

套

1440

3.4

低压电缆终端

配套ZRC-YJY23-1.8/3kV-1×185

套

160

4

接地装置

4.1

镀锌扁钢

-60x6mm，镀层厚度不小于85um

m

6000

基础内水平接地网

4.2

镀铜扁钢

-60x6mm，镀层厚度不小于0.25mm

m

8000

基础外水平接地网

4.3

镀铜圆钢

φ18，L=2.5m，镀层厚度不

小于0.25mm

根

560

垂直接地极

4.4

放热焊模具

配套镀铜钢材规格

套

按需

5

防火材料

5.1

软质阻火堵料

kg

2000

每套机组用量50kg

5.2

硬质阻火堵料

kg

1000

每套机组用量25kg

5.3

防火涂料

kg

1000

每套机组用量25kg

6

风机埋管

6.1

高强度HDPE管

HDPEDN125L=25米

根

920

提资给土建

6.2

高强度HDPE管

HDPEDN50L=25米

根

80

提资给土建

7

电缆敷设工程量

7.1

土方开挖

m3
1600

估列

7.2

土方回填

m3
1400

估列

7.3

黄砂

m3
200

估列

7.4

标准砖

400mm×250mm×35mm

块

8000

估列

表2-6电气一次清单（升压站部分）
序号

名称

型号及规范

单位

数量

备注

1

主变压器

1.1
220kV电力变压器
SFZ18-125000/220三相双绕组油

浸式有载调压变压器

台

2

电压比：230±8×1.25%/37kV

容量比：125MVA/125MVA

接线组别：YNd11

短路阻抗：Uk=14.0%；

220kV高压套管电流互感器：
500～1000/1A，5P30/5P30/0.5，

15VA/15VA/15VA

220kV中性点套管电流互感器：

300～600/1A，5P30/5P30，

15VA/15VA

套管泄漏比距
31cm/kV，配有载调压开关；附端子箱、继电器、

爬梯、信号温度计等

1.2
220kV中性点成套装置
内含以下设备：

套

2

单极隔离开关：GW13-

126kV/1250A，附电动操作机构；

氧化锌避雷器：YH1.5W-144/320，附泄漏电流在线监测仪

及双指针计数器；

放电间隙：铜，200～400mm，可

调

中性点间隙CT：100～300/1A，

5P30/5P30，15/15VA

1.3

油色谱在线监测系统

包含监控系统主机

套

2

1.4

排油注氮灭火系统

后期以技术规范为准

套

2

1.5

钢芯铝绞线

LGJ-400/35

米

80

1.6

0°铜铝过渡设备线夹

SYG-400/35A，钎焊型，带泄水

孔

套

10

1.7

35kV绝缘管型铜母线

40.5kV,3150A，31.5kA

米

24

长度以实测为准，厂家提供

安装材料

1.8

35kV户外金属氧化锌避雷器

HY10WZ-51/134，附泄漏电流在线监测仪及双指针计数器

只

6

母线装置成套供货，厂家提

供安装材料

1.9

35kV户内外穿墙套管

CWW-40.5/3150A，弯曲破坏负荷8kN，外绝缘瓷，无CT，铜导体

只

6

母线装置成套供货，厂家提

供安装材料

1.10

35kV共箱母线

40.5kV,3150A，31.5kA，三相共箱

米

6

长度以实测为准，厂家提供

安装材料

2

220kV配电装
置

2.1
220kV-GIS单母线接线
GIS(SF6)，252kV，2500A，50kA

（3S），125kA

套

1

其中包含以下设备：

出线间隔，252kV，2500A，50kA

（3s），125kA

套

1

主变进线间隔，252kV，2500A，

50kA（3s），125kA

套

2

PT间隔，220/√3：0.1/√3：

0.1/√3：0.1/√3：0.1kV，

0.2/0.5/3P/3P，50/50/100/100VA

套

1

可拆卸导体：2500A，50kA

（3S）

套

1

SF6/空气套管：252kV，2500A

只

9

汇控柜

只

4

2.2

220kV户外金属

氧化锌避雷器

Y10W-204/532W，附泄漏电流在

线监测仪及双指针计数器

只

3

2.3

220kV户外线路

侧单相PT

A相，220/√3：0.1/√3：0.1/√3，

0.2/3P，15/15VA

只

1

2.4

钢芯铝绞线

LGJ-400/35

米

240

2.5

耐张绝缘子串

22(XWP-70)，单片爬距

≥450mm，附组装金具

串

18

2.6

耐张线夹

NY-400/35，带引流线夹（引下线

LGJ-400/35）

套

18

2.7

0°设备线夹

SY-400/35A，钎焊型，带泄水孔

套

9

2.8

30°设备线夹

SY-400/35B，带泄水孔

套

4

2.9

T型线夹

TY-400/35，带引流线夹（引下线

LGJ-400/35）

套

3

2.10

GIS设备预制舱

24000mm×10000mm×5000mm

（长×宽×高）

套

1

配套预制舱内

辅助设备

3

35kV配电装置

3.1

35kV主变进线

柜

KYN-40.5，2500A，31.5kA，真

空断路器

面

2

3.2

35kV母线设备

柜

KYN-40.5，1250A，31.5kA

（4s）

面

2

3.3

35kV接地兼站

用变出线柜

KYN-40.5，1250A，31.5kA，真

空断路器

面

1

3.4

35kV接地变出

线柜

KYN-40.5，1250A，31.5kA，真

空断路器

面

1

3.5

35kV无功补偿

出线柜

KYN-40.5，1250A，31.5kA，SF6

断路器

面

2

3.6

35kV储能设备

出线柜

KYN-40.5，1250A，31.5kA，SF6

断路器

面

2

3.7

35kV集电线路

出线柜

KYN-40.5，1250A，31.5kA，真空断路器

面

10

3.8

接地小车

开关柜接地小车，1680mm，

1250A

台

2

开关柜厂家配套提供

3.9

一次设备预制舱

单层，22000mm×6500mm×3400mm（长×宽×高）

套

2

配套预制舱内辅助设备

4

35kVSVG无功

补偿装置

4.1

35kVSVG无功

补偿装置

35kV水冷型SVG，直挂式，±32Mvar

套

2

容量暂估

4.2

35kV电力电缆

ZRC-YJY23-26/35-3×300

米

320

双拼

4.3

35kV户内冷缩

电缆头

配ZRC-YJY23-26/35-3×300电缆

付

4

4.4

35kV户外冷缩

电缆头

配ZRC-YJY23-26/35-3×300电缆

付

4

4.5

35kV冷缩电缆

头铜接线端子

配ZRC-YJY23-26/35-3×300电缆

套

24

5

35kV接地兼站

用成套装置

5.1

35kV接地兼站用变成套柜

接地变：DKSC-1100/35-630/0.4，37±2×2.5%/0.4kV，Znyn11；小电阻：R=106.8Ω，200A，10s

套

1

接地兼站用变

5.2

35kV小电阻接地变成套柜

接地变：DKSC-500/35，37kV，ZN；小电阻：R=106.8Ω，200A，10s

套

1

接地变

5.3

35kV电力电缆

ZRC-YJY23-26/35-3×70

米

160

5.4

35kV户内冷缩电缆头

配ZRC-YJY23-26/35-3×70电缆

付

2

5.5

35kV户外冷缩电缆头

配ZRC-YJY23-26/35-3×70电缆

付

2

5.6

35kV冷缩电缆头铜接线端子

配ZRC-YJY23-26/35-3×70电缆

套

12

5.7

1kV电力电缆

ZRC-YJY23-0.6/1-4×400

米

160

双拼

5.8

1kV户内冷缩电缆头

配ZRC-YJY23-0.6/1-4×400电缆

付

4

5.9

1kV冷缩电缆头铜接线端子

配ZRC-YJY23-0.6/1-4×400电缆

套

16

6

全站防雷接地

6.1

镀铜圆钢

φ18，L=2.5m，镀层厚度不小于

0.25mm

根

120

垂直接地极

6.2

镀铜扁钢

-60x6mm，镀层厚度不小于

0.25mm

米

6000

水平接地极、

设备接地线

6.3

放热焊模具

配套镀铜钢材规格

套

按需

6.4

热镀锌扁钢

-40x4mm

米

600

配电箱等保安接地用

6.5

扁铜

TMY-30×4

米

200

二次等电位接地网

6.6

低压绝缘子

WX-01

只

250

二次等电位接地网敷设

6.7

铜缆线

YJY-1.0-1×120

米

200

二次等电位接地网敷设

6.8

铜缆线

YJY-1.0-1×50

米

20

二次等电位接地网敷设

6.9

临时接地端子箱

内含临时接地螺栓M12×30

套

20

估列

6.10

二次屏柜接地端子

铜螺栓M12×30

套

80

估列

7

全站动力照明

7.1

低压交流进线柜

800mm×800mm×2200mm(宽×深×高)

面

2

估列

7.2

低压交流馈线柜

800mm×800mm×2200mm(宽×深×高)

面

4

估列

7.3

户外正常照明

配电箱

XRM

个

2

估列

7.4

户外检修电源

箱

HGJW

个

2

估列

7.5

户内检修电源

箱

HGJR

个

2

估列

7.6

户外投光灯

220V，400W，配1.5米高灯杆

套

8

估列

7.7

庭院灯

220V，50W，配2.2米高灯杆

套

50

估列

7.8

1kV电力电缆

ZR-YJY23-0.6/1-4×25

米

400

估列

7.9

1kV电力电缆

ZR-YJY23-0.6/1-4×16

米

400

估列

7.10

1kV电力电缆

ZR-YJY23-0.6/1-4×10

米

400

估列

7.11

1kV电力电缆

ZR-YJY23-0.6/1-4×6

米

600

估列

7.12

1kV电力电缆

ZR-YJY23-0.6/1-3×10

米

300

估列

7.13

1kV电力电缆

ZR-YJY23-0.6/1-3×6

米

500

估列

7.14

1kV电力电缆

NH-YJY23-0.6/1-3×6

米

600

估列

7.15

高强度PE管

φ50

米

200

估列

7.16

高强度PE管

φ32

米

200

估列

7.17

接线盒

套

300

估列

8

电缆敷设

8.1

热镀锌钢管

∅50

米

400

二次埋管

8.2

热镀锌钢管

∅100

米

100

站内过路排管

8.3

热镀锌钢管

∅150

米

100

一次埋管

8.4

热镀锌钢管

∅200

米

50

一次埋管

8.5

热镀锌角钢

L50×50×5

米

400

电缆沟支架

8.6

热镀锌角钢

L40×40×4

米

600

电缆沟支架

8.7

电缆槽盒

200mm×100mm

米

200

9

电缆防火

9.1

防火环保膨胀

模块

XPMI（密度≤1.2t/m3，耐火极限不低于1h）

m3
15

9.2

防火涂料

DFT-1（涂层为1mm时，耐火极限不低于1h）

kg

500

9.3

有机堵料

YHD-1（密度≤2t/m3，耐火极限

不低于1h）

kg

1500

9.4

耐火隔板

ZBR

m2
200

9.5

镀锌钢管

DN50

米

50

9.6

镀锌钢管

DN100

米

20

9.7

镀锌钢管

DN150

米

30

9.8

镀锌角钢

L50×50×5

米

200

10

10kV施工电源

（兼备用电
源）

10.1

施工变压器(兼做站用备用变)

S13-400/10，10±2×2.5%/0.4kV，

Dyn11，Uk=4.0%；站区围墙外杆上布置，带围栏2.0m×2.0m

台

1

具体以施工现场为准

10.2

电杆

￠190×10米

基

3

估列

10.3

导线

JKLYJ-240

米

100

估列

10.4

10kV高压跌落

式熔断器

PRWG2-10-200A/32A

只

3

10.5

10kV避雷器

HY5WZ-17/45

只

3

10.6

10kV电力电缆

ZRC-YJY23-8.7/15-3×70

米

100

暂列工程量

10.7

10kV户外冷缩

电缆头

配ZRC-YJY23-8.7/15-3×70电缆

付

2

暂列工程量

10.8

10kV冷缩电缆

头铜接线端子

配ZRC-YJY23-8.7/15-3×70电缆

套

6

暂列工程量

10.9

1kV配电箱

1进5出

个

1

施工用

10.10

1kV电力电缆

ZRC-YJY23-0.6/1-4×240

米

200

双拼

10.11

1kV户内冷缩电

缆头

配ZRC-YJY23-0.6/1-4×240电缆

付

2

10.12

1kV户外冷缩电

缆头

配ZRC-YJY23-0.6/1-4×240电缆

付

2

10.13

1kV冷缩电缆头

铜接线端子

配ZRC-YJY23-0.6/1-4×240电缆

套

16

11

25MW/50MWh

储能系统

11.1

35kV储能成套

装置

容量5MW/10MWh，磷酸铁锂电池

套

5

11.2

35kV电力电缆

ZRC-YJY23-26/35-3×70

米

200

11.3

35kV电力电缆

ZRC-YJY23-26/35-3×120

米

300

11.4

35kV户外冷缩

电缆头

配ZRC-YJY23-26/35-3×70电缆

付

6

11.5

35kV户外冷缩

电缆头

配ZRC-YJY23-26/35-3×120电缆

付

4

11.6

35kV冷缩电缆

头铜接线端子

配ZRC-YJY23-26/35-3×70电缆

套

18

11.7

35kV冷缩电缆

头铜接线端子

配ZRC-YJY23-26/35-3×120电缆

套

12

表2-7风电场主要电气二次设备材料清单表
序号

名称

规格和型号

单位

数量

1

交直流一体化电源系统

1.1

交流电源系统

1.1.1

站用电进线柜

1套ATS

面

2

1.1.2

站用电馈线柜

馈线间隔满足实际要求

面

4

1.1.3

站用电母联柜

面

1

1.2

直流电源系统

1.2.1

直流充电柜

2套:每套充电器电流模块4个，额定电流20A

面

2

1.2.2

直流馈线柜

馈线间隔满足实际要求，每段母线2面馈线柜，合计4面

面

4

1.2.3

直流联络柜

面

1

1.2.4

蓄电池柜

两套，每套250AH，104只，每套由3面屏柜组成

面

6

1.2.5

电池巡检仪

套

2

1.2.6

便携式电池放电仪

套

1

1.2.6

事故照明逆变电源柜

面

1

1.3

UPS不间断电源系统

1.3.1

UPS柜

2套，每套容量10kVA

面

2

2

220kV升压站综合自动化系统

2.1

升压站计算机监控系统

2.1.1

操作台

12工位中控台及配套桌椅

套

1

2.1.2

升压站操作员

64位工作站，包括：监控主机，24'液晶显示器，基础软件平台，含支撑软件，应用软件、通讯软件、网络安全，防护软件等

台

2

2.1.3

工程师工作站

64位工作站，包括：监控主机，24'液晶显示器，基础软件平台，含支撑软件，应用软件、通讯软件、网络安全，防护软件等

台

1

2.1.4

五防工作站

含工作站，键盘，鼠标，五防锁具，电脑钥匙，五防软件、遥控闭锁继电器及遥控闭锁控制器等

配套设施

套

1

2.1.5

A3/A4彩色激光网络打印机

各1台

台

2

2.2

升压站继电保护及测控设备

2.2.1

220kV主变电量保护柜

含差动、主后一体化的保护装置,打印机1台

面

2

2.2.2

220kV主变非电量保护柜

非电量保护，操作箱1台，打印机1台

面

1

2.2.3

220kV线路光纤差动保护柜

线路光纤差动保护装置1台，打印机1台，操作箱1台

面

2

2.2.4

220kV主变测控柜

含主变测控装置2台

面

1

2.2.5

220kV线路测控柜

测控装置1台

面

1

2.2.6

35kV母线保护柜

含35kV母线差动保护装置1台，打印机1台

面

1

2.2.7

电压频率紧急控制屏

电压频率紧急控制装置1台，打印机1台

面

1

2.2.8

安稳稳定控制系统

套

1

2.2.9

公用测控柜

含公用测控装置2台，规约转换器1台，打印机1台

面

1

2.2.10

同步相量测量屏

含同步相量测量装置1台，打印机1台

面

1

2.2.11

故障录波屏

录波器2台，交换机1台，打印机1台

面

1

2.2.12

试验电源柜

面

1

2.3

就地综保测控

2.3.1

35kV线路保护测控装置

线路综保测控装置

台

8

2.3.2

35kV无功补偿保护测控装置

线路综保测控装置

台

2

2.3.3

35kV所用变&接地保护测控

装置

变压器综保测控装置

台

1

2.3.4

35kV母线PT保护测控装置

PT综保测控装置

台

1

2.4

调度自动化设备

2.4.1

AGC/AVC控制柜

满足有功功率控制和无功功率控制系统要求（工控机，显示器各

面

1

1套）

2.4.2

省调调度数据网屏

接入路由器1台，接入交换机2

台，纵向加密装置2台

面

1

2.4.3

地调调度数据网屏

接入路由器1台，接入交换机2

台，纵向加密装置2台

面

1

2.4.4

二次安防系统屏

防火墙2套，防恶意代码系统2套，正向隔离装置1套，反向隔离装置1套，入侵检测系统1套，安全审计系统1套。

面

1

2.4.5

网络安全监测设备

安全I区、安全II区网络安全监控装置各1套

套

2

2.4.6

远动通讯柜

含远动工作站3套

面

1

2.4.7

电度表计量屏

57.7/100V有功0.2S级、无功2.0级，关口计量电表

块

2

电能量远方终端1台

台

1

2.4.8

计量电度表

计量电度表，有功0.2S级、无功

2.0级，就地安装

台

7

2.4.9

电能质量在线监测柜

电能质量在线监测1台，通信处理装置1台

面

1

2.4.10

风功率预测柜

风功率预测系统1套（含视频切换器、网络交换机、预测服务器、防火墙、反向安全隔离装置、气象服务器等），另含测风塔完整一套

面

1

2.4.11

时钟对时柜

时间同步单元（GPS+北斗）2套；时钟同步检测装置1台

面

1

2.4.12

保护故障信息子站系统

保信子站一套，防火墙1台，打印机1台

面

1

2.5

系统通信部分

2.5.1

DC48V通讯电池柜

250Ah,2组；一组2面屏柜

面

4

2.5.2

高频开关电源柜

3x30A，含通信馈线单元

面

2

2.5.3

综合配线柜

数字配线架DDF16系统，音频配线单元VDF100回，光纤配线架ODF24芯

面

1

2.5.4

综合数据网

路由器1台，防火墙1台，三层交换机1台

套

1

2.5.5

PCM柜

面

1

2.5.6

SDH柜

622M光端机，光模块2块

面

2

2.5.7

无线对讲机

台

10

3

火灾报警系统

套

1
4

视频及安防监控系统

套

1
5

天润集控子站系统

套

1

6

控制电缆

6.1

控制电缆

型号规格:ZC-KVVP2-22-

km

15

7

光缆

7.1

引入光缆

GYFTZY-24B1

m

500

四、原辅材料及产品

本项目主要原料为风能，产品为电能。黑龙江省地处中纬度西风环流控制下，常年多风，属于中温带大陆性季风气候。每年春、秋过渡季节，极锋进退，气旋和反气旋活动频繁，全省春秋季风速大，冬夏季风速低。因受季风影响，黑龙江省风能资源丰富。

五、土石方平衡

本工程挖方总量为22万m3，填方26.098万m3，其中弃方量3.642万m3（包含表土1.3065万m3以及风电场内调配利用土方2.3355万m3），本项目借方7.74万m3（包含风电场内调配利用土方2.3355万m3以及外购土方5.4045万m3）。本项目无需设置取弃土场，项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。
表2-8本项目土石方平衡表单位：万m3

序号
项目
开挖
回填
弃方

（包含表土以及场内调配利用土方）
借方（包含风电场内调配利用土方以及外购土方）
利用方
1
风机吊装平台
2.88
4.8
0
1.92
2.88
2
直埋电缆沟
0.55
0.31
0.24
0
0.55
3
新建道路
4.33
6.5
0
2.17
4.33
4
改造道路
3.28
6.57
0
3.29
3.28
5
主变压器基础
0.012
0.005
0.007
0
0.005
6
风机地基处理
10.52
7.16

3.36
0
7.16
7
箱变基础

（框架式）
0
0
0
0
0
8
升压站场地
0.36
0.72
0
0.36
0.36
9
其他设备基础
0.06
0.028

0.032
0
0.028
10
SVG基础
0.008
0.005
0.003
0
0.005
合计
22
26.098
3.642
7.74
18.358
六、工程占地

1、永久占地
本风电场工程用地范围包括永久用地和临时占地，工程永久用地总面积为4.44公顷。功能分区分为风电场与升压站。其中风电场永久占地2.75公顷，升压站永久占地1.6900公顷。土地利用现状情况为农用地4.44公顷（其中耕地4.355公项，农田水利设施用地0.085公顷），不占用永久基本农田。本项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。
临时占地

本项目临时占地42.257公顷，临时占地为耕地，不占用永久基本农田；临时占地包括①临时施工建筑区、②新建进站道路、③施工吊装平台、④铁塔基础、⑤场内道路（改建）、⑥场内道路（新建）、⑦地埋电缆、⑧临时堆土区。
本项目不设置取弃土场，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。

①临时施工建筑区

占地类型为耕地，占地植被类型为玉米、水稻。主要为临时施工区的生活办公区、机械停放处、设备仓库、综合材料仓库、门卫等，临时占地为0.24公顷，施工期结束后，恢复耕地。
②新建进站道路
占地类型为耕地，占地植被类型为玉米、水稻。由附近现有场内道路引接，升压站进站道路长约50米，路基宽5米，路面宽4.0米，保证设备运输、安装、检修和消防车辆通行。施工临时道路长度35km，占地面积0.03公顷。

③施工吊装平台

占地类型为耕地，占地植被类型为玉米、水稻。单机占地40m×50m，共40台，供风电机组吊装及设备临时堆放，共计9.6公顷。施工期结束后，恢复耕地。

④铁塔基础

占地类型为耕地，占地植被类型为玉米、水稻。占地面积1.383公顷，施工期结束后，恢复耕地。

⑤场内道路（改建）

占地类型为耕地，占地植被类型为玉米、水稻。现有道路路面宽约2m，对其进行拓宽以满足大件运输，改造道路约36.5公里。道路路基宽5.5m，路面宽4.5m，路面采用水泥混凝土，路面结构采用18cm水泥稳定碎石基层+20cmC30水泥混凝土面层。占地面积14.6公顷。
⑥场内道路（新建）

占地类型为耕地，占地植被类型为玉米、水稻。根据风机位置，拟设多条进场道路。新建道路约19.7公里，占地面积11.82公顷。

⑦地埋电缆

占地类型为耕地，占地植被类型为玉米、水稻。本工程升压变电站及运行管理中心外终端塔至35kV配电室采用电缆直埋的方式敷设，共计8回，占地面积0.584公顷。

⑧临时堆土区
占地类型为耕地，占地植被类型为玉米、水稻。施工临时堆土区占地4公顷，永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区，项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。在项目施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。
七、公用工程
（1）给水工程

本项目供水取自地下深井水。本项目用水主要为生活用水，生产无需用水。本项目劳动定员15人，用水量参照黑龙江省地方标准《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2021），用水量按80L/（人·d）计，则本项目用水量为1.2m3/d，438m3/a。

（2）排水工程

本项目产生的废水主要为生活污水，无生产废水。污水排水量按用水量80%计算，本项目污水排放量为0.96m3/d，350.4m3/a。生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫工人定期清掏通过封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理。
（3）供电

本工程机组升压变高压侧配置高压断路器和隔离开关，低压侧配置低压断路器、电流互感器、浪涌保护器等，辅助变压器容量暂按照8kVA配置，仅提供箱变自身控制、照明、加热及检修电源。站用电电压为380/220V，采用中性点直接接地方式。站用电系统设两台站用变压器，互为备用。

（4）采暖

升压站职工采暖期使用电暖气采暖。
（5）消防

升压站主要电气房间有35kV配电装置室、继电器室、SVG室等，根据其火灾危险性等级，根据其火灾危险性等级，配置一定数量的手提式灭火器，同时配备烟感探测装置及手动报警器。本工程拟安装40台单机容量6.25MW的风力发电机组。每台机组机舱内应设置火灾报警和自动灭火设施，由风电机组厂家提供。每台风力发电机组风机塔筒附近约15m左右布置一台户外独立式箱式变电站，每台箱变旁设2具干粉灭火器，共80具。



	总平面及现场布置
	一、总平面布置

本项目风电场建设在七台河市勃利县，紧邻G201/G229国道。风电场建设风电容量250MW，安装2台容量125MVA的升压变压器。建设40台6.25MW的风力发电机组。风力发电机与机组升压变（箱变）接线方式为一机一变单元接线方式，即风力发电机-机组升压变单元接线。风机与机组升压变压器低压侧之间采用18根ZRC-YJY23-1.8/3-3×300和2根ZRC-YJY23-1.8/3-1×185电缆并联连接。风电场集电线路接线为汇流干线方式，整个场区规划10回集电线路汇流干线。每台箱式变压器的高压侧均用一根交联聚乙烯绝缘电力电缆引接至35kV集电线路上，在新建220kV升压站附近经交联聚乙烯绝缘电力电缆引接至升压站内35kV集电线路柜。

本项目风电场为无人值守式，仅在升压站设置办公综合楼供巡检工作人员使用。项目建设1座220kV升压站，升压站总占地面积1.6900公顷。升压站东侧进线，南侧出线。场区所有风电机组发的电能通过箱变升压后送入升压站。升压站交通较为便利，主要电气设备和建筑材料均通过此道路运输。升压站北侧布置为生活办公区，南侧主要布置配电装置区。升压站整体布置整齐紧凑，布局合理。本项目升压站站界外40m范围内无住宅、学院、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物等电磁环境敏感目标。升压站周围200m范围内无居民、医院、学校、机关、科研单位等对噪声敏感的建筑物。升压站围墙外500m范围内无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线、重要物种的天然集中分布区、栖息地；无迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等生态敏感区。本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，因此，勃利国家森林公园不在本项目生态环境评价范围内。本项目总平面布置分区明确，各区之间相连通，交通便利，总平面布置合理。

二、施工场地布置

1、施工总布置原则及规划布置方案

根据本工程特点，在施工布置中考虑以下原则：

（1）施工总布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济适用的原则；

（2）充分考虑风力发电工程布置的特点；

（3）工程施工期应避免环境污染，符合环保要求；

（4）根据工程区地形地貌条件，施工布置力求紧凑、节约用地、统筹规划、合理布置施工设施和临建设施，尽可能做到永临结合。

施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。

施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

施工生活区、临时材料堆放场地等施工场地集中设置，不设置混凝土拌合站，购买商混进行使用。

施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地。

施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。

2、施工工厂设施

依据施工总布置原则、结合本工程区地形地貌条件及风电工程的特点。施工布置采取集中与分散相结合的原则，充分考虑永久和临时建筑关系，进行施工工厂设施的布置。力求布置紧凑，节约用地，又方便施工和管理，同时兼顾环保的要求。施工设备仓库、材料设备仓库、主要的附属加工厂布置在风电场内地势较高和交通方便处。

（1）商混存放区：本项目购买商混进行施工，由于风机基础施工分散，考虑施工场区地形及风机布置限制，可集中设置商混存放区。

（2）砂石料场地：由于本工程混凝土成品骨料用量不大，故本工程不设砂石料加工系统，砂石料在风电场周边料场购买，仅在商混存放区附近布置砂石料堆放场。

（3）综合加工厂：施工临建区设置综合加工厂（包括木材、钢筋加工厂）。为了便于施工生产和管理，施工工厂集中布置在施工电源点和交通便利处。

（4）临时施工建筑区：集中布置。

（5）仓库布置：本工程所需的仓库为材料和设备仓库等集中布置。

表2-9施工场地布置一览表

类型

内容

商混存放场地
集中布置

砂石料堆场

集中设置商混存放区
综合加工厂

布置在施工电源点和交通便利处

综合仓库

设置在施工区域内

机械停放场

设置在施工区域内
设备仓库

集中布置

临时办公区

集中布置



	
	

	施工方案
	施工期主要是修建临时道路、进站及检修道路建设、场地平整、风电机基础及风电机安装、箱变安装、220kV升压站的建设、综合用房的建设、电缆沟铺设、35kV集电线路的建设等。本项目建设施工阶段产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械噪声、施工废水、施工人员产生的生活污水、生活垃圾、弃方和建筑垃圾等。风电发电组件及升压站建设施工期工艺流程图见图2-1，集电线路施工工艺流程图见图2-2，道路施工工艺流程图见图2-3，风力发电机组的吊装流程见图2-4。


[image: image4.emf]风机基础开挖 改性黏土防渗 场地平整 风电机组安装 电缆沟铺设 设备安装

交付使用

扬尘 、 废水 、 噪声 、 固体废物 、 工程占地 、 水土流失

箱变安装及

升压站建设


图2-1风电机发电组件及升压站建设施工期工艺流程图
[image: image5.png]A PO BRFE. BEEYD. TR AL KRR

ZAHE





图2-2集电线路施工工艺流程图

（1）架空集电线路施工
施工顺序为：施工准备→基础施工→铁塔组立及架线
①施工准备
施工准备阶段主要是施工备料，施工用水、用电，施工便道修筑及施工场地平整，即“三通一平”，其中施工用水通过运水车运输；施工用电电源采取自备电源供电或从附近线路搭接。线路尽量沿现有公路及场内道路走向，以利于施工。
②基础施工
线路塔基应尽量减少开挖的范围，避免不必要的开挖或过多的破坏原状土，
以利环保要求和塔基边坡的稳定。岩基及地质比较稳定的桩位，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方开挖量。在交通条件许可的塔位采用开挖的方式，以缩短开挖时间。
基坑开挖时，废弃土临时堆放在基础周围，施工中尽量缩短基坑暴露时间。对于插入式基础，可在支撑点进行操平后将塔的插入混凝土角钢与下部增多的斜材、平材组成一个整体，并在主材上部划定操平印记，整体进行操平操作，然后浇制混凝土基础。基础拆模回填时，回填土按要求进行分层夯实，并清除掺杂的草、树根等杂物。
③铁塔组立施工
根据本工程的塔型和基础型式，以及施工现场的地质情况，杆塔组立方案宜采用内拉线或外拉线悬浮抱杆分解组立杆塔方法，杆塔组立方案的施工设计执行《架空送电线路组立杆塔施工守则》，各施工队可根据具体地形条件、组塔工器具配备情况以及施工人员对各种组立塔施工方案的熟悉程度在规定的组塔方案中选择合适的施工方法。
④架线及附件安装施工
各线路导、地线均采用张力放线施工方法，各施工单位根据自身条件选择一牵四或一牵二两种放线方式。当导线按一牵四方式张力放线时，每极四根子导线应基本同时收紧，同时观测弧垂，并及时安装附件；当导线按一牵二方式张力放线时，先将四根子导线展放完毕，再将四根子导线同时紧线或分两次紧线；导、地线在放线过程中应防止导、地线落地拖拉及相互摩擦。紧线按地线、导线顺序进行，紧线布置与常规放线相同，导、地线采用直线塔紧线，耐张塔高空断线、高空压接、平衡对拉挂线方式。提线工具必须挂于铁塔施工眼孔，并有护线措施。间隔棒安装采用四线飞车进行线上测量、安装。
[image: image6.png]=
&
-
1
L8 B
= ,
P I
< &
BN =2
B
i
o 3





图2-3道路施工工艺流程图

[image: image7.png]WRmE - R

R S

UM ----sBE B

oy

L . i at





图2-4风力发电机组的吊装流程
二、施工时序及建设周期
应避免雨季集中施工，施工时根据天气预报，合理安排施工时序。施工进场前施工准备期，主要完成人员、设备、物资准备及进场，临时生活设施建设及场地平整。合理安排场内交通道路、土建与机电安装的施工程序，使土建、安装工程施工进度做到连续、均匀有序的进行，以降低施工高峰强度，提高经济效益。结合以上原则及施工强度要求和类似风电场建设进度实际，本工程关键线路项目如下：场内施工道路修建→风电机组基础施工→集电线路施工→风电机组安装和箱变安装→第一台风电机组调试、发电投产→工程竣工。
该风电场总建设期为12个月，各分项工程进度安排如下：

1.施工准备工作内容包括：通水通电、临建工程的施工，施工准备期1个月。施工准备期从第1个月月初开始，至第1个月月底。
2.场内道路施工和吊装平台平场施工从第2个月开始，根据类似工程经验，需要4个月，即第4个月底结束。
3.风机和箱变基础施工从第3个月初开始至第5个月底结束。
4.集电线路施工从第4个月初开始至第6个月底结束。
5.风机基础土建施工和安装的同时，进行220kV升压站施工，从第3个月月初开始，第7个月月底结束。
6.风机安装从第5个月初至第8个月底结束。
7.箱式变压器及主变压器安装施工从第8个月初到第10个月中旬结束。
8.风机调试安排在部分风机吊装完成之后进行，调试完成之后即可并风发电。升压站和风机调试工作在第12个月底整体结束。

	其他
	营运期风电场工艺流程及产污节点：
风力发电场运营期主要原料是风能，产品是电能。风能吹动叶轮，经齿轮的传动系统（变速箱），带动发电机发电产生电流。发电机的电流经初步升压后，进入风电场升压站，经变电器升压后的电流送入电网，供用户使用。

风力发电机的生产过程由计算机控制，通过风速仪、风向仪、转速、温度、压力等各种传感器来监测各个部件的运行情况，自动化程度高。当风力发电或电网发生故障时，传感器能检测出故障部位，并预报故障点或故障类型，能及时刹闸停机，使风力机停止工作，保护风力机自身的安全。当10min平均风速达到3m/s以上时，盘闸松闸，叶轮开始转动，通过齿轮箱把低速变为高速，并带动发电机转动。当异步发电机转速达到1500r/min时，发电机并网发电。当10min平均风速达到25m/s以上时，风力机自动停机，不受大风的危害。

[image: image8.png]W WE L gE RS W RREN . SESH
an oot | gose | sen ] ses | Ams 7





图2-4发电工艺流程及产污节点图




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析
根据《黑龙江省主体功能区规划》（黑政发[2012]29号），七台河市勃利县属于国家级限值开发区（农产品主产区）。具体内容如下：

“功能定位：以提供农产品为主体功能，保障农产品供给安全的重要区域。重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区、农业综合开发试验区、社会主义新农村建设的示范区。

发展方向：建设农业综合开发试验区，保护耕地，集约开发，加强农业基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业化水平、物资装备水平、支撑服务能力，提高农业生产效率，大力发展高产、高效、优质、安全的现代化大农业，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食品安全；积极推进农业规模化水平，搞好绿色（有机）食品基地建设，发展农产品深加工，加大绿色（有机）食品和无公害农产品开发力度，拓展农村就业和增收空间，加强农村基础设施和公共服务设施建设，改善生产生活条件。

——加强土地整治，搞好规划、统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，推进连片标准粮田建设。鼓励农民开展土壤改良。

——加快水利设施建设，加快大中型灌区、排灌泵站配套改造以及水源工程建设。鼓励和支持农民开展小型农田水利设施建设、小流域综合治理。建设节水农业，推广节水灌溉，发展旱作农业。

——优化农业生产布局和品种种植结构，搞好农业布局规划，科学确定不同区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带。

——全面提高农业综合生产能力。推进建设千亿斤粮食产能巩固提高工程，积极扶持粮食生产，进一步提高粮食主产区生产能力，稳步提高粮食产量；处理好多种农产品协调发展的关系，加快发展畜牧业，壮大特色养殖业，促进畜产品和水产品的稳定增产。在保护生态前提下，开发资源有优势、增产有潜力的粮食生产后备区。

——加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，加快农业科技进步和创新，加强农业物资技术装备，提高农业机械化水平，支持优势农产品加工、流通、储运设施的建设，提高农业防灾减灾能力。

——控制开发强度，优化开发方式，发展循环农业和生态农业，促进农业资源的永续利用。加强土地整治，保持耕地的动态平衡，优化水土资源配置，加强农业面源污染防治。改革传统耕作制度，积极发展保护性耕作。

——加强生态建设，积极保护森林、草原、水域、湿地，保证生态安全。采取工程、生物和耕作相结合的方法，加强小兴安岭山地向松嫩平原过渡地带的水土流失治理，加强西部科尔沁沙地边缘地区的防风固沙屏障建设。

——加强气象灾害防御体系建设，提高监测预报预警水平，增强人工增雨作业能力。

——积极推进农业规模化、产业化，发展农产品深加工，拓宽农村就业和增收空间。

——以县城为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善公共服务中心职能。

——农村基础设施和公共服务设施的建设要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。”

符合性分析：本项目为风力发电建设项目，有利于当地非农产业发展，能够加强县城和乡镇公共服务设施建设，提高当地电力供应能力，提高公共服务供给能力和水平，推进新能源产业发展；建设单位占地主要为一般农田，不占山毁林不连片开发，以分散的点状开发节约用地，已取得用地预审文件，建设单位通过落实生态环境保护与水土保持措施，在施工中严格控制用地范围，加强水土流失预防和治理，对生态环境的影响可接受，不会改变评价区以提供农产品为主的服务功能，符合《黑龙江省主体功能区规划》（黑政发[2012]29号）的要求，黑龙江省主体功能区规划图见图1-1。

[image: image9.png]m oo

. SN
. AR LR
"

—

KA

——— —__ — 0TS





图3-1黑龙江省主体功能区规划图

二、与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析

根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目位于Ⅰ—3三江平原农业与湿地生态区，Ⅰ—3—2完达山山地针阔混交林与湿地生态亚区，Ⅰ—3—2—5倭肯河上游水源涵养与农、林、矿业生态功能区内。该区域的主要生态环境问题是矿产开发产生的生态环境问题较为突出；矿山复垦率低，次生地质灾害时有发生；城市基础设施相对落后。生态环境敏感性为土壤侵蚀敏感性为中度敏感；土地沙漠化及水污染敏感性为中度敏感或轻度敏感。主要生态系统服务功能为土壤保持、农林矿业。保护措施与发展方向为加强天然林的保护，加大对城市环境基础设施建设的投入和矿山的复垦力度。

符合性分析：本项目为风力发电建设项目，大大减少了因火力发电项目建设对生态环境的破坏。本项目评价区属于农业生产地区，农田依靠人类耕种，项目占用的农田相对全县耕地面积有限，不会对农业生产产生大的影响；项目时点状占地，不会改变整个评价区提供农产品的主要生态服务功能，不会造成物种消失。本项目施工期间加强监管、严格执行水土保持方案提出的措施及要求，临时占用的土地在施工结束后及时进行恢复。本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，本项目以每个风机机组为中心500m为本项目生态环境评价范围，因此，勃利国家森林公园不在本项目生态环境评价范围内。因此，本项目建设符合《黑龙江省生态功能区划》的要求。

三、项目用地及周边生态环境现状调查
本项目选址区域生态环境结构较简单，占地类型为农用地，农用地包括耕地以及农田水利设施用地。土地利用现状情况为农用地4.44公顷（其中耕地4.355公项，农田水利设施用地0.085公顷，不占用永久基本农田。

（1）工程永久占地

本项目占用土地包括永久占地、临时占地两类。占地类型为农用地，农用地包括耕地以及农田水利设施用地。本项目永久占地4.44公顷，功能分区分为风电场与升压站。其中风电场永久占地2.75公顷：开压站永久占地1.6900公顷。

（2）临时占地

本项目临时占地42.257公顷。临时占地包括①临时施工建筑区、②新建进站道路、③施工吊装平台、④铁塔基础、⑤场内道路（改建）、⑥场内道路（新建）、⑦地埋电缆、⑧临时堆土区。
本工程挖方总量为22万m3，填方26.098万m3，其中弃方量3.642万m3（包含表土1.3065万m3以及风电场内调配利用土方2.3355万m3），本项目借方7.74万m3（包含风电场内调配利用土方2.3355万m3以及外购土方5.4045万m3）。本项目无需设置取弃土场，项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。
①临时施工建筑区

主要为临时施工区的生活办公区、机械停放处、设备仓库、综合材料仓库、门卫等，临时占地为0.24公顷，施工期结束后，恢复耕地。

②新建进站道路
由附近现有场内道路引接，升压站进站道路长约50米，路基宽5米，路面宽4.0米，保证设备运输、安装、检修和消防车辆通行。施工临时道路长度35km，占地面积0.03公顷。

③施工吊装平台

单机占地40m×50m，共40台，供风电机组吊装及设备临时堆放，共计9.6公顷。施工期结束后，恢复耕地。

④铁塔基础

占地面积1.383公顷，施工期结束后，恢复耕地。

⑤场内道路（改建）

现有道路路面宽约2m，对其进行拓宽以满足大件运输，改造道路约36.5公里。道路路基宽5.5m，路面宽4.5m，路面采用水泥混凝土，路面结构采用18cm水泥稳定碎石基层+20cmC30水泥混凝土面层。占地面积14.6公顷。
⑥场内道路（新建）

根据风机位置，拟设多条进场道路。新建道路约19.7公里，占地面积11.82公顷。

⑦地埋电缆

本工程升压变电站及运行管理中心外终端塔至 35kV 配电室采用电缆直埋的方式敷设，共计8回，占地面积0.584公顷。

⑧临时堆土区
施工临时堆土区占地4公顷，永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区，项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。在项目施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。
（3）生态系统类型

根据实地调查，项目占地类型为一般农田，周边主要为农田生态系统。旱地主要种植作物为玉米、大豆、水稻。

①植被类型现状
评价区无野生珍稀或濒危植物分布，是一个以农田景观为主的区域，主要种植玉米、大豆、水稻，农田景观面积广、连通度高。现有农业生产模式为我国典型的农业生产方式，即大面积、连绵不断的农田种植。这使得该区域范围内，除大型禽类外的动物很难跨越如此大的空间范围，可以栖息的天然植被、水源或食物也难以寻觅，农作物依赖于化肥和农药，生态环境间的能量流动和物质交换依赖于人的管理。农田生态系统生物量较高，但秋季为人类所收获，其主要生态功能是提供农产品。

②野生动物资源

多年来，在农业垦殖、区域车辆来往的影响下，评价区对动物产生的趋避作用，使得评价区附近无大型兽类出没。评价区域内无国家级重点保护珍稀或濒危物种。野生动物一般多为常见的麻雀、喜鹊等鸟类、鼠类，此外还有一些常见昆虫，无重点保护的野生动物栖息地。本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，本项目以每个风机机组为中心500m为本项目生态环境评价范围，因此，勃利国家森林公园不在本项目生态环境评价范围内。
综上所述，评价区的景观生态格局主要为农田和道路，生态基底是农田生态系统，主要作物为大豆和玉米，特点是系统内的动、植物种类明显减少，食物链短，连通度高、开放性强和依赖人类管理。

表3-1评价区野生动物名录

目、科、种名

生境及习性

保护级别
褐家鼠

（Rattusnorvegicus）

喜栖于住宅、仓库以及田野等处。

无危

家麻雀

（Passer domesticus）

主要栖息在人类居住环境，无论山地、平原、丘陵、草原、沼泽和农田，还是城镇和乡村。性喜结群，除繁殖期间单独或成对活动外，其他季节多呈小群。
无危
喜鹊

（Pica pica leucoptera）
活动于平原、山区、村庄附近的林缘和田野。
无危
（4）水土流失现状

本项目位于七台河市勃利县，据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，七台河市属于东北漫川漫岗水土流失重点治理区。七台河市水土流失面积为909.04m2，其中轻度侵蚀面积363.79km2，占流失面积的40.02%；中度侵蚀241.93km2，占26.61%；强烈侵蚀156.87km2，占17.26%；极强烈侵蚀107.48km2，占11.82%；剧烈侵蚀38.97km2，占4.29%。
（5）生态环境质量现状评价结论

综合上述分析，本项目土地利用类型为一般农田，评价区主要为农田生态系统。旱地主要种植作物为玉米、大豆、水稻，评价区域内无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线、重要物种的天然集中分布区、栖息地；无迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等生态敏感区。本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，本项目以每个风机机组为中心500m为本项目生态环境评价范围。因此，勃利国家森林公园不在本项目生态环境评价范围内。野生动物一般多为常见的麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类，此外还有一些常见昆虫。评价区生态系统保持着完整性和稳定性。
四、环境空气

（1）达标区判定

根据生态环境部的环境空气质量模型技术服务系统提供的监测数据统计结果，七台河市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11ug/m3、24ug/m3、51ug/m3、29ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为115ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，七台河市2021年环境空气质量判定为达标，属于城市环境空气质量达标区。

五、地表水

本评价区域内的纳污水体为倭肯河，根据七台河市环境监测站提供的2021年地表水例行监测数据，2021年倭肯河抢肯断面的水质监测结果情况见表3-2。
表3-2  2021年倭肯河抢肯断面监测结果

序号

监测项目

单位

倭肯河抢肯断面年均值
1

水温

℃

12.4 

2

pH值

无纲量

7.6 

3

电导率

ms/m

38.5 

4

溶解氧

mg/L

9.3 

5

高锰酸盐指数

mg/L

4.8 

6

生化需氧量

mg/L
1.5 

7

氨氮

mg/L

0.3 

8

石油类

mg/L

0.01L

9

挥发酚

mg/L
0.0002L

10

汞

mg/L
0.00002L

11

铅

mg/L
0.004L

12

化学需氧量

mg/L
21.4 

13

总氮

mg/L
1.99 

14

总磷

mg/L
0.1 

15

铜

mg/L
0.002L

16

锌

mg/L
0.025L

17

氟化物

mg/L
0.5 

18

硒

mg/L
0.0002L

19

砷

mg/L
0.0002L

20

镉

mg/L
0.00005L

21

六价铬

mg/L
0.002L

22

氰化物

mg/L
0.002L

23

阴离子洗涤剂

mg/L
0.02L

24

硫化物
mg/L
0.002L

根据监测结果，2021年，抢肯断面除总氮外，其他污染因子浓度值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体要求。
六、声环境质量现状

本项目环境要素主要为生态及声，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行），不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测。

本项目区域无可引用声环境现状监测数据，《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）对声环境现状调查的要求为：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目机位点距离最近的居民为550m，周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次不开展声环境质量现状监测。

七、电磁辐射

黑龙江泓泽检测评价有限公司于2023年03月21日对项目所在地电磁环境进行了现状监测。监测点位及相关数据见表3-3。监测点位图见图3-2。

表3-3工频电磁场强度监测结果

序号

检测点位

2023年03月21日
工频电场

强度（V/m）
工频磁感应

强度（μT）
1

1#升压站站址中心

（E130°44′17.35″，N45°54′3.75″）
0.96
0.04
据现状监测结果可知，工频电场监测结果为：0.96V/m；工频磁场监测结果为：0.04μT。各监测点电场强度和磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值的要求。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-2电磁环境监测布点图

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，周围没有与本项目有关的原有环境污染和生态环境破坏问题。



	生态环境保护目标
	一、周边环境敏感区筛查
本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，相对较远，具体见附图3、附图4。

二、评价范围

（1）电磁环境

评价等级：本工程部不涉及输电线路，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中有关规定，本工程为户外式220kV升压站，评价范围为220kV变电站站界外40m。本项目220kV升压站站界外40m范围内无电磁环境敏感目标。

（2）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目升压站、风电机组及箱变的声环境影响评价范围为升压站站界外200m及风电机组和箱变周围270m范围。

（3）生态环境

根据实地调查，本项目周边无依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区。本项目风机机组选址以及升压站选址周边主要为农田，植被类型为玉米、水稻、大豆等；野生动物一般多为常见的麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022），生态影响评价充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。因此，生态环境影响评价范围为风电机组及箱变500m范围，升压站站场围墙外500m范围，集电线路边导线地面投影外两侧各500m范围。
三、根据本工程环境特点确定其主要环境保护目标如下：

1、大气环境保护目标：风电场区、升压站处的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，保证项目区空气环境质量不因本项目建设而降低。

2、地表水环境：保证项目区所在区域地表水（倭肯河）质量不受影响，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。

3、地下水环境：保证项目区所在区域地下水质量不受影响，确保地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。本项目评价范围内不涉及饮用水水源地保护区。
4、风电场区、升压站声环境：保证升压站站界200m范围、风电机组及箱变周边200m范围声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准限值。

5、光影范围：各风电机组形成的光影影响不应影响到周边居民，经调查，风电机组形成的最大光影长度为634米，该风机位点距离最近的居民区中原村为1000m，同时其他风机点位周边各村屯居民均位于各个风机最大光影影响范围外。

6、生态环境：生态环境影响评价范围为风电机组及箱变500m范围，升压站站场围墙外500m范围，集电线路边导线地面投影外两侧各500m范围。保护项目生态环境评价范围内生态环境质量，避免造成生态破坏，维护及改善生态现状。
7、合理处置危险废物，避免造成区域环境污染。

本项目环境保护目标情况见表3-4。
表3-4与本项目有关的环境敏感目标情况一览表

名称

环境要素

敏感目标及距离（m）

环境功能

升压站

声环境

升压站站界200m范围的声环境，经调查，评价范围内无敏感目标

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准

生态

环境

升压站站界外500m内的农作物等动植物资源

不破坏现有农田生态系统，保护地表植被、控制水土流失、保护生态完整性
风电场风电机组及箱变、集电线路
声环境

风电机组及箱变周边200m范围，经调查，评价范围内无敏感目标

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准

生态环境

每个风电机组及箱变周围500m范围内的农作物等动植物资源；线路边导线地面投影外两侧各500m范围内的农作物等动植物资源
不破坏现有农田生态系统，保护地表植被、控制水土流失、控制土地沙化、保护生态完整性

本项目风机点位距离最近的居民为550m，具体见下表。
表3-5本项目风电场内风机与居民区距离关系一览表
风机编号
最近敏感点
方位
敏感点距离（m）
BLWK44

平安村
N

560

BLWK45

平安村
SW

890

BLWK46

平安村
SW

1340

BLWK47

永久村
N

1800

BLWK48

永久村
N

1350

BLWK49

杏鲜村
N

1280

BLWK50

杏鲜村
EN

1200

BLWK51

德丰村
WN

1400

BLWK52

德丰村
WN

600

BLWK53-1

东明村
E

750

BLWK55

金刚村
E

1200

BLWK57

抢垦村
N

1500

BLWK56

抢垦村
EN

2200

BLWK59

抢垦村
EN

1600

BLWK61

龙头村
N

1200

BLWK60

龙头村
WN

1300

BLWK62

龙头村
N

580

BLWK63

龙头村
W

550

BLWK64

龙头村
WS

770

XZ01

龙头村
SW

1400

XZ02b

三兴村
W

900

XZ03

原发村
S

1100

XZ04

原发村
N

750

XZ05

合发村
S

930

XZ06

合发村
S

1400

BLWK65

抢垦村
N

2000

BLWK76

勃信村
WS

1100

BLWK71

勃信村
E

640

BLWK70

勃信村
EN

750

BLWK72

勃信村
WS

1200

BLWK73

勃信村
W

1700

BLWK75

青龙山村
EN

900

BLWK91

抢垦村
N

1400

BLWK79

抢垦村
EN

700

BLWK80

抢垦村
S

710
BLWK98

幸福村
WN

1400

XZ07

幸福村
WS

1000

BLWK96-1

抢垦村
S

600

B002-2

中原村
W

1000

B002-1
中原村
WN

1400




颗粒物（粒径小于等于2.5μm

		年平均

	35

	μg/m3

		24小时平均

	75

	


mg

	L


	6

	高锰酸盐指数≤

	10

	mg/L



7
		总磷≤

	0.3

	mg/L


	8

	石油类≤

	0.5

	mg/L


	9

	总氮≤

	1.5

	mg/L



	《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。

表3-6各类声环境功能区使用的环境噪声等效声压级限值

时段声环境

功能区类别

昼间

夜间

单位

1
55
45
dB（A）

4、《电磁环境控制限值》（BG8702-2014）电场强度控制限值为4000V/m，磁场感应强度为100μT。

二、污染物排放标准

1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表3-7建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

2、运营期升压站站界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准；风电机组周围及箱变周围声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。

表3-8本项目执行的噪声标准值单位：dB（A）

时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

1
55
45
3、运营期生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫工人定期清掏通过封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理。
表3-9污水综合排放标准

序号

污染物

标准值（mg/l）

标准来源

1

PH

6-9（无量纲）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
三级标准

2

COD

500

3

BOD5
300

4

SS

400

4、本项目施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物无组织排放监控浓度限值。
表3-10大气污染物无组织排放限值
污染物

最高允许排放浓度mg/m3
无组织放浓度监控限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

120(其它)

周界外浓度最高点

1.0

5、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）。
	

	其他
	污染物总量控制指标如下：

无。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气、噪声以及永久和临时占地等，均会对环境造成一定的影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。

1、生态环境环境影响分析

本项目为风力发电及输变电项目，永久占地和临时占地性质为农用地，占地范围内工程施工包括建设安装风电机及风机基础、箱变基础、220kV升压站、综合用房、集电线路等。建设项目临时占地和永久占地会对原有生态环境将造成一定的影响，风电及机组基础、箱变基础、升压站和集电线路塔基的建设引土壤扰动、地表植被破坏、景观破坏以及施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。

（1）对植被的影响：

本项目220kV升压站和风电场区所在区域土地利用类型为一般农田。项目建设将改变原有土地的利用方式，道路修建、场地平整、基础开挖、电缆沟开挖、风电机基础开挖、材料的临时堆放等施工活动均会引起局部地表扰动，易形成裸露地表，在施工过程中改变原有地貌和植被，损坏原有水土保持功能，本项目不设取弃土场，土方开挖将扰动原土层结构，造成土质松动。但评价范围内地表植被主要为农作物，植物种类单一，无珍贵的植被，占地范围内自然植被已经开垦为玉米、大豆等农作物植被。评价范围内地表覆盖类型除农作物外，主要受影响的自然植被以草本植物为主，无国家和地方保护的珍稀濒危植物种类，且均为本地常见物种，不会造成植被类型和植物种类的消失。在建设过程中只要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆和人员的进出场地路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对植被的破坏，减少对区域植被影响，施工结束后对耕地进行复耕，恢复原有生态功能。

（2）土壤扰动的影响

风力发电场在施工过程中，进行地面平整、填挖土石方、道路修建等活动，会扰动地表、占压土地、破坏植被，对土壤造成侵扰，造成水土流失。项目集电线路塔基施工将扰动原地貌、占压土地，并有土石方开挖，这些活动将对工程区域造成原有地表被破坏引起水土流失。土方开挖形成临时堆土，若不采取行之有效的措施，一遇雨天，松散的堆积土极易形成水土流失，天旱则易产生扬尘污染。

1）风电机组区

本项目风电机组建设工程施工期，先将风机承台及附近区域表土剥离，项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土，施工期结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。利用土方对开挖的深坑进行填补及压实，填补厚度约5m。土方堆放在项目区内临时堆土区，并进行临时排水，与临时排水沟相配套布设沉砂池，临时苫盖等防护措施的布设；风机基础灌注桩施工过程中，布设泥浆沉淀池；对风机场地覆盖防尘网，减少裸露地表可能造成的水土流失。施过程中需要临时堆置的土方表面用密目网苫盖，坡脚采用草袋土埂压盖。风机上坡部位设置截水沟，截水沟连接排水沟，末端设置沉砂池，沉砂池将泥沙沉降后散排入周边。遇降水或大风等恶劣天气时，对开挖裸露面和集中堆放的临时堆土进行临时苫盖等防护措施。

2）升压站区

工程施工期，先将升压站区域表土剥离，项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土，永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。升压站施工时沿站内道路布设排水措施，将降水散排出升压站。在施工出入口布设施工车辆清洗设备；施工期遇降水或大风天气时，对开挖裸露面和临时堆土进行土工布苫盖；施工结束后对预留绿化区域进行土地整治、回覆表土，对高压生产区铺设碎石。在保证升压站安全运行的条件下，围墙内缘种植少许花卉，改善运行环境。升压站外墙一带宜种植观赏性植物和花卉进行绿化，以不影响运行人员视野为前提。施工期结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。
箱式变压站区

项目箱变布置在风力发电机组附近，项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。施工期结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。
4）集电线路区
工程施工前对集电线路临时占地施工区域进行表土剥离，永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。施工期遇降水或大风等恶劣天气时，对施工场地作业的临时堆土进行临时苫盖。施工结束后，对区内临时占地进行土地整治，临时占地表土保留恢复成耕地。

5）交通道路区

工程施工前先对道路区域进行表土剥离，永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。并采取临时拦挡等防护措施，用于工程完工后绿化；在施工过程中，需在道路一侧设置临时排水沟；遇降水或大风等恶劣天气时，对堆放在两侧路肩上的临时堆土进行土工布苫盖；施工结束后，临时占地表土保留恢复成耕地，对道路区域进行土地整治及绿化。

6）施工生产生活区

工程施工前先对工程占压的区域进行表土剥离，永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。施工期采取临时拦挡等措施，后期及时回填绿化。施工过程中，施工场地周边设置临时土排水沟，施工期结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。
升压站、塔基及直埋电缆线路等施工过程中应避免或减少临时场地占用，控制用地范围，注意保护相邻植被，表土和挖方分层堆放及回填，堆土场采取草袋土拦挡和密目网苫盖，设置截水沟，施工结束后及时恢复临时占地及绿化，减少对生态环境的破坏。本项目施工时分层开挖、分层堆放，挖方及时回填，避免在大风天施工作业。施工结束后，拆除临时建筑，项目永久占地的表土运至苗圃公园做绿化土，施工期结束后，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。同时对建筑物周围进行种植适宜本土生长的植物，防止水土流失。工程建成后将采用因地制宜的植被恢复方式进行生态补偿，保证工程区域内植被数量不会减少。因此，本期工程建设对当地植被数量总体影响不大，且随着保护力度的加强和生态恢复措施的实施，可恢复并增加区内植被覆盖率，丰富区内的植物物种多样性，有利于工程所在区域生态环境的改善。

表4-1施工期表土剥离工程量
序号

类别

土地类型

面积（m2）

剥离厚度（cm）

剥离量（m3）

表土去向
1
永久占地

耕地

44400
30
13065
永久占地表土运至苗圃公园做绿化土

2
临时占地

耕地

422570
30
126771

临时占地表土保留恢复成耕地

合计

140091

（3）对景观风貌的影响

本项目场地平整、风电机组的安装、220kV升压站的建设、集电线路的建设以及临时占地会破坏周边原生态环境景观，对部分地形地貌景观产生扰动。但随着施工期的结束，工程将对其占地进行绿化恢复。风电场建成后，风电场发电系统构成一个独特的人文景观，为单调的区域环境增添了活力，增加了区域景观欣赏性。

（4）对陆生动物的影响分析

本项目建设区域及周围无大型兽类，无国家保护物种，主要陆生动物包括小型动物（如鼠类）、昆虫类、鸟类（麻雀、家燕等）。施工期施工人员的施工活动，将对以上陆生动物造成影响，主要影响表现为工程占地减少了动物的栖息地，同时，施工活动中的人员嘈杂声、工程施工噪声等使动物产生趋避反映，远离施工现场，缩小活动区域，但不会对其种群生存产生危害。因此，项目建设对区域附近陆生动物影响比较小，只要加强对施工人员和管理人员的教育，禁止乱捕乱杀，随着施工期活动的结束，对动物的影响也随之消失。所以不会造成动物链的破坏，不会破坏生态平衡。

（5）对鸟类的影响分析

由于鸟类栖息环境需要相对安静，工程的建设将造成鸟类规避至远处，导致评价区内的鸟类种类分布数量下降，被施工影响驱赶的鸟类在距离施工区较远的区域会重新分布。风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，相对较远，因此，勃利国家森林公园鸟类不会受风电场施工影响。
2、施工期大气环境影响分析

施工期间土地平整、道路建设、地基开挖、集电线路桩基础建设、车辆行驶等均会产生扬尘。根据类比资料，影响起尘量的因素包括：基础开挖量、施工渣土堆存量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。施工阶段，使用机动车辆运输原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等。

为减轻扬尘影响，施工工地应加强施工管理，提倡文明施工方面采取有效措施，进行必要的蔽挡，挖掘的土方应及时回填或运离，限制扬尘的扩散及其带来的不利影响。施工场地洒水降尘，临时堆方遮盖，控制运输车辆等措施，防止扬尘对环境空气影响。厂界粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。施工场地应定期洒水，施工时减少粉尘的露天堆放量和时间，物料运输不超出车厢且中速平稳行驶，从而减轻施工中对项目区环境空气的影响。施工期间产生的环境空气污染物将随着施工的结束而消失，因此在严格执行本报告所提出的污染防治措施的前提下，施工扬尘及粉尘的影响可以被周围的环境所接受的。

3、施工期水环境影响分析

废水主要包括生产废水和生活污水。施工人员生活污水，水量小且分散，一般集中产生于施工营地，污水中主要污染物有COD、BOD5、氨氮和TP等。施工期生活废水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。其中生产废水主要来自工地开挖、钻孔产生的泥浆水，施工设备的冷却和洗涤用水，施工现场清洗等，这类废水均含有一定的泥沙，设置沉淀池，生产废水经沉淀后洒水抑尘；生活污水主要是施工队伍的生活活动造成的洗刷用水等。施工期间，厂方必须加强环保意识，采取积极措施，以减轻对周围环境的影响。施工期不涉及基坑排水，以及隔油池建设，因此，产生的污水对环境影响较小。

4、施工期噪声环境影响分析

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；商品混凝土输送泵、空压机为持续噪声源；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声，其声级约在80dB(A)～90dB(A)范围内。主要施工机械和车辆的噪声级见表4-2，主要施工机械不同距离处的噪声级见表4-3。

表4-2主要施工机械和车辆的噪声级单位：dB（A）

施工阶段

施工机械

限值标准(dB)

影响范围（m）

昼间

夜间

昼间

夜间

土石方

装载机

75

55

28.1

210.8

推土机

75

55

17.7

177.4

平地机

75

55

28.1

210.8

打桩

打桩机

75

55

56.5

558.7

结构

搅拌机

70

55

20.0

112.5

卡车

70

55

66.8

266.1

自卸车

70

55

19.9

111.9

表4-3主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB（A）

机械名称

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

300m

装载机

90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

54.5

推土机

86

80

74

68

64.5

62

60

56.5

54

50.5

平地机

90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

54.5

打桩机

96

90

84

78

74

72

70

66.5

64

60.4

搅拌机

87

81

75

69

65.5

63

61

57.5

55

51.5

本项目施工区域远离居民，选用低噪声设备，在施工过程中要做到文明施工，施工机械要采取一定的减振措施，使设备噪声减到最低限。对高噪声施工设备（噪声值≥85dB(A)设备）的使用，仅限于白天使用，夜间（22：00~6：00）禁止施工，合理安排施工设备作业时间和施工时间，汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。合理选择运输路线，对产生噪声的设备加强维修和维护，场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工期间的噪声对周围声环境的影响可接受。

5、施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要包括建筑物工程产生的建筑垃圾，及施工人员产生的生活垃圾。

项目施工期产生的土方主要为土地平整及挖地基时产生的土方，临时占地表土保留恢复成耕地，土方用于回填施工场地施工期间为了保护表土，在施工前对施工道路进行表土剥离，临时占地表土保留恢复成耕地。永久占地表土与临时占地表土分开堆放在场地内的临时堆土区。施工结束后结合水土保持的全面整地进行表土回填。堆置在施工生产生活区内的表土进行临时防护。

在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它建筑垃圾用于场区道路平整，产生量约为20t。废弃垃圾中钢筋、木材、废纸板等可以回收利用，混凝土块、砖瓦、弃渣等送至市政管理部门指定地点。

另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾。本项目施工期约12个月，施工人数约50人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，则本项目施工期生活垃圾最大产生量约9t。施工期产生的生活垃圾应送往城市垃圾处理厂进行统一收集处理。

工程施工前，先对场区占用的土地区域进行表土剥离，剥离的土方堆放在项目区内临时堆土区，后期绿化或复耕。故施工期的固体废物对外环境影响较小。

6、施工期水土流失影响分析

本项目施工期约12个月，项目建设期间风机基础开挖、安装场地平整、施工道路施工、临时堆土等施工活动，将扰动地表、破坏地表形态，损坏植被，使场内新增一定量的水土流失。根据可能造成的水土流失量预测方法、确定的预测参数以及各施工单元水土流失面积，对拟建工程建设过程中可能造成的新增土壤流失量进行预测。通过预测可得，本工程施工可能造成水土流失总量约587t，其中背景水土流失量112t，新增水土流失量475t。



	运营期生态环境影响分析
	运营期工艺流程及产污位置详见图4-1。


[image: image11.emf]40台风力发电

机组

220kv升压站

直埋电缆 主干线

架空线路

噪声、固废、光影


图4-1运营期工艺流程及产污位置示意图
1、对生态环境的影响

运营期主要为风电机组发电过程，对生态环境的影响主要表现在对景观风貌的影响、对野生动物的影响，场地开阔，无生态阻隔影响。

（1）对景观风貌的影响

建设项目所在地原有的景观为一望无际的农田景观，虽然这是一种自然的景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥的疲劳，如果在其中出现白色风塔点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是种享受。本项目建成后，就风机本身而言，已经为这一区域增添了色彩，风机组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这种人文景观具有群体性，可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美性，具有明显的视觉效应。如果风电场场区能够按规划有计划地实施植被恢复，形成规模，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，可将风电场场区开发成独具特色的旅游景点，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，也可感受到田园式的生态美，从而激发人们保护自然环境的热情，促进当地社会和经济进步，具有较好的社会效益和经济效益。

综上，本项目的建设将给周边景观带来一定影响，采取一定的措施后可以把影响程度减缓到最低，周边景观环境是可以接受的。本项目投产后，风力发电机组的建设将使占地区域自然生态环境发生改变，因此对景观生态环境造成一定影响，但是风电机组形成的人工景观，与该区域自然景观相匹配，使该区景观生态环境更具特色，更为协调。因此，风电工程对自然景观风貌的影响是可以被外环境接受的。

（2）风力发电机叶片转动致使局部风向、风速变化对附近农田农作物正常生长的影响
根据参考文献《美国一项研究表明风力发电或可促进农作物生长》（卞纪），风能可以对农作物的生长助一臂之力。本项目风力发电机叶片研究显示，风力发电机缓慢移动的扇叶不仅能够发电，而且还可以引导空气向下输送。从本质上讲，穿越农田的空气起到了给农作物“洗澡”的作用，使其沐浴在更快和更冷 的气流里。“风力发电机产生的动荡气流可能会加快农作物和低层大气之间的自然交换过程，”吉恩·塔克莱解释道，“举个例子来说，空气流量的增加将会加快自然热的交换，让庄稼在炎热的白天稍为凉爽一些，而到了晚上则暖和一点。既然这样，我们预期风力发电机在春天和秋天可以起到很好的作用，因为它们将会给农作物保暖，以帮助防止霜冻。风力发电机还能够抵御初秋可能发生的霜冻，延长农作物的生长期。”研究人员认为，农田附近的风力发电机或许还有其他好处。由于扇叶运转导致空气水分含量减少，从而缩短了真菌和毒素能够在植物叶子上生长的时间。它还能将农作物变得更干燥，减少庄稼收割后进行人工干燥所需要的时间。“我们预期风力发电机的影响是微妙的，但在某些年份和某些情况下的作用可能是有效的，”吉恩·塔克莱指出。通过以上叙述分析，本项目风力发电机叶片转动致使局部风向、风速变化对附近农田农作物正常生长的影响是有利的。
（3）对野生动物的影响

项目所在区域是大面积的农田，本项目区内无野生珍稀或濒危动物分布，无重点保护的野生动物栖息地，无大型野生动物，偶尔有鼠类，野兔等小型动物出没此地，野生动物一般多为常见的麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类、野兔，此外还有一些常见昆虫，一年四季在一地生存繁衍，常见于人类生活范围，一农作物等为食。在项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周边动物会逐渐适应于风力发电机组的运行噪声，基本不会影响野生动物的生存、活动空间，因此运营期噪声对区域野生动物几乎没有影响。

（4）对鸟类的影响

本项目投产后，风电机组运行产生的机械噪声以及机组运行时尾流对鸟类有一定的影响。项目所在区域没有国家保护鸟类，本项目所在位置评价区无野生珍稀或濒危动物分布，野生动物一般多为常见的麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类，此外还有一些常见昆虫，无重点保护的野生动物栖息地。是一个以农田景观为主的区域，主要种植玉米、大豆、水稻，农田景观面积广、连通度高。现有农业生产模式为我国典型的农业生产方式，即大面积、连绵不断的农田种植。这使得该区域范围内，除大型禽类外的动物很难跨越如此大的空间范围，可以栖息的天然植被、水源或食物也难以寻觅，农作物依赖于化肥和农药，生态环境间的能量流动和物质交换依赖于人的管理。农田生态系统生物量较高，但秋季为人类所收获，其主要生态功能是提供农产品。

本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，本项目以每个风机机组为中心500m为本项目生态环境评价范围，因此，勃利国家森林公园不在本项目生态环境评价范围内。具体见附图3、附图4。因此，风电场的建设对鸟类影响不大。

①国内外相关资料表明，鸟类被风机伤害的概率较小。一般情况下，一般鸟类迁徙过境时的飞行高度约为400-600m，而且一般鸟类都具有良好的视力，它们很容易发现并躲避障碍物，在飞行途中遇到障碍物都会在远离大约100-200m的安全距离下避开。因此在天气晴好的情况下，即使在鸟类数量非常多的海岸带区域，鸟类与风机撞击的概率基本为零。在天气条件较差时，如遇上暴雨、大风天气、有云的夜晚，鸟类通常会降低飞行高度，则风机运转对中途停歇和直接迁徙的鸟类具有一定影响，但概率较小，国外有关观测资料显示，相应飞行高度下穿越风电场的鸟类撞击风机的概率约为0.1-0.01%。
美国鸟类专家罗格艾特埃奥尔进行了较为全面的研究。他在1976年和1977年，对安装于俄亥俄州普拉姆布鲁克的能源部和航天部研制的MOD-O型风力发电机，在秋天和冬天候鸟迁徙高峰期，观察研究了整整28个夜晚。该风电场位于美国、加拿大边境安大略湖的南岸，是候鸟的重要迁徙地。尽管研究十分有限，但还是得到如下结论：风力发电机看来并不总是对大量夜间飞行的鸟类构成致命危险，即使是在相当高的迁徙密度和低云层、有雾情况下也是如此。风力发电机对鸟类造成的危害比无线电和电视转播塔以及它们成千上万的拉索所造成的危害要小。
②迁徙鸟类分白天和黑夜迁徙，在夜间迁徙的鸟类主要是为了躲避猛禽捕食、体型较小、保护级别较低的鸟类，且这些鸟类的飞行高度为400-600m，在白天迁徙的鸟类多为鹤类、鹳类等大型水鸟，这些鸟类具有较好的视力，并且飞行高度也较高。大约为1000m以上。
③本项目的建设对鸟类迁徙的影响与气象条件有直接关系。该地区分布的鸟类大多数是游禽、涉禽和其它一些小型鸟类，飞行高度都在400m以上。本项目风电场叶片转到最顶时高度36m（轮毂160m，叶片直径204m）。因此，迁徙途中飞行最低的候鸟也高于风电场近40m。在天气条件正常，这些鸟类在迁飞时，极少会误撞地面建筑设置而导致死亡。只有在鸟类迁徙遇到逆风不能着陆时，会飞得很低，几乎是近地面或近水面飞行，以致会撞在障碍物上死亡。尤其在夜间，在有雾、烟、密云和蒙蒙雨、透视度很低的白天，发生误撞而死亡的几率才会更高。项目风机叶片采用白色与红色相间的警示色，红色穿透率较高，可减少鸟类误撞几率。
运营期噪声主要是设备运营时产生的机械噪声，选购优良设施与设备，高标准施工与设计，强化消声与降噪处理。运营期间，及时维护，为鸟类生存、栖息、繁衍提供安静空间，减少对野生鸟类的人为干扰。为防范鸟类碰撞叶片，依据国内外先进经验，在风机涂上增加警告色、鹰眼等明显标志，风机叶片应采用白色与红色相间的警示色，使鸟类在飞行过程中能及时分辨安全路线，减少碰撞风机机会。

本项目生态环境评价区域不属于鸟类重要迁徙通道，营运期间，应进一步加强管理，设立警示色标牌，以减少对鸟类种群或是重要鸟类停歇地的干扰，降低鸟类撞线的发生率。

（5）水土保持

本项目建成后，对风电场场内临时占地按照相关规定，平整土地，恢复表土和原有农作物，从而使农田生态系统得到恢复，降低十壤侵蚀量。水泥硬覆盖占地及碎石道路等永久占地不会再发生土壤的侵蚀；同时采取道路两侧及区域周边栽植低矮花灌木等绿化、美化措施进行生态恢复，丰富区域内植物物种的多样性，因此运营期通过采取相应的生态恢复措施，可使项目区域土壤侵蚀量大大降低。

2、水环境影响分析

项目运营期无生产废水产生，仅有升压站内运行维护人员的生活废水。本项目劳动定员共15人，用水量参照黑龙江省地方标准《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2021），用水量按80L/（人·d）计，则本项目用水量为1.2m3/d，438m3/a。生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫工人定期清掏通过封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理。
3、声环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级的划分原则5.1.3章节，建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量达3～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时按二级评价。

本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类地区，声环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）4.7.3声环境影响评价范围，本项目声环境影响评价范围为新建升压站围墙外200m范围及风电机组和箱变周边200m范围。经过调查，本项目无声环境保护目标。

本项目运营期噪声主要为风力发电机组在运转过程中产生的噪声，变压器产生的噪声和水泵噪声。风力发电机组工作过程中在风及运动部件的作用下，叶片及机组部件会产生较大的噪声，其噪声来源主要包括机械噪声及结构噪声、空气动力噪声。风力发电机组的噪声影响分为单机影响和机群影响。本项目风力发电机组相距较远，最近距离约为550m，故本项目只考虑单机噪声影响源问题，不考虑风力机群噪声总和影响的问题。

根据期刊《风力发电机组噪声污染规律探讨》，风机机组噪声值约104dB(A)，正常运转时通过降噪措施后，其噪声源强为95dB(A)左右；根据期刊《220kV露天变电站的噪声污染及其控制简析》，220kv变压器噪声值约70dB(A)左右，通过降噪措施后，其噪声源强为50dB(A)左右；根据《噪声控制工程》，水泵噪声值约80dB(A)，通过降噪措施后，其噪声源强为55dB(A)左右。

表4-4主要设备噪声源强一览表

工序/生产线

噪声源

声源类型

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

持续时间/h

核算方法

噪声值

dB(A)

工艺

降噪效果

dB（A）

核算方法

噪声值

dB(A)

风力发电

风电机组

频发

类比法

104

减震、距离衰减

10
类比法

95
8760

升压站

主变压器

频发

类比法

70

选用先进设备，加强管理、绿化、距离衰减

20

类比法

50

8760

风电场

箱变

频发
类比法
70

选用先进设备，加强管理、绿化、距离衰减
20

类比法
50

8760
升压站
水泵

频发
类比法

80

选用先进设备，减振基础，置于密封房间
25

类比法
55

8760
（1）风电机组和箱变噪声影响分析

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声、齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。本风电场采用单机容量为6.25MW的风电机组，运营期由于风力机组间相距较远，每个风力发电机及箱变可视为一处点声源，风力发电机运转时的噪声声源104dB(A)，箱变噪声约在70dB(A)。风力发电机机舱内做阻尼、隔声材料，通过隔声措施后机组运行时轮毂处噪声约95dB(A)，箱变通过减振隔声降噪后，噪声约在50dB(A)。

[image: image12.png]0.00

55.00

50.00

4500

140.00

30.00





图4-2单个风电机组及箱变噪声计算结果图
表4-5风机机组噪声贡献值一览表

点位
贡献值
声源

距离
执行标准

备注
昼间
夜间
风机北侧
78.1
78.1
0-270m
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间≤55dB(A)

夜间≤45dB(A)

0-270m内不满足执行标准
风机西侧
65.61
65.61
风机南侧
62.53
62.53
风机东侧
68.09
68.09
通过《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）模型预测可知，风电机组及箱变昼间、夜间距声源270m外的噪声即可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准中的昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）的要求。
因本项目风机距离相对较远，预测时不考虑多个风机声源噪声叠加情况，单个声源噪声昼间、夜间270m处的噪声满足《声环境质量标准》GB3096-2008的1类标准。本项目风力发电机组相距较远，最近距离约为550m。因此，通过合理布局，各风电机组最近居民点噪声能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008的1类标准，因此风电机组及箱变噪声对居民影响较小。
（2）升压站噪声影响分析

本项目运营期间的噪声主要来自升压站变压器、水泵等电器设备所产生的噪声，根据厂家提供的数据，工作时主变压器噪声约在70dB(A)，以中低频为主，水泵噪声约在75dB(A)，水泵置于密闭房间内。

[image: image13.png]



图4-3升压站噪声贡献值等值线图

表4-5升压站噪声贡献值一览表

点位
贡献值
执行标准
昼间
夜间
升压站北侧
25.19
25.21
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间≤55dB(A)

夜间≤45dB(A)
升压站西侧
24.55
24.57
升压站南侧
24.49
24.50
升压站东侧
24.38
24.40
项目变压器采取优质低噪声设备，设置减振基础，水泵置于密闭房间内，通过距离衰减，升压站站界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dBA，夜间45dBA），本项目升压站外200m范围内不存在居民，经减振隔声以及距离衰减后，对外环境的影响可接受。
4、固体废物影响分析

项目运营后排放的固废主要来自工作人员的生活垃圾、废铅蓄电池、废变压器油。

本项目运营期，生活垃圾产污系数取0.5kg/人·d，本项目职工15人，由此计算本项目生活垃圾产生量约为2.74t/a。生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

本项目二次设备间位于升压站内，站内二次设备（仪表、控制设备）蓄电池使用寿命为10年，期间无需更换，废旧蓄电池产生量为6.7t/10a，废旧蓄电池属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW31含铅废物”非特定行业中的900-052-31“废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，废铅蓄电池十年更换一次，更换后在站内危废暂存间暂存，然后交有资质单位进行处理。

变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有一定量变压器油，一般只有发生事故时才会排油。变压器油不需要更换、定期（一年一次或大修后）作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用。特殊情况不方便过滤再生的，也可以换新油。因此，本项目主变压器和箱变运行过程中，正常情况下变压器油在风电场使用期间不更换，每年进行定期检修，检修结果不合格对变压器油进行更换，产生废变压器油。2台主变废变压器油最大产生量为50t/次，每个箱变废变压器油最大产生量为3t/次。废变压器油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”非特定行业中的900-220-08“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”。废变压器油由有资质单位进行及时清运和处理，不在站内储存。

表4-6固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

固体废物名称

固体属性

产生情况

处置措施

最终去向

核算方法

产生量

/（t/a）

工艺

处置量

/（t/a）

工作

人员

生活垃圾

生活

垃圾

产污系

数法

2.74

/

2.74
市政卫生部门处理

二次

设备

废旧蓄电池

危险

废物

类比法

6.7t/10a

/

6.7t/10a

废铅蓄电池十年更换一次，在站内危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。

变压器
废变压器油

危险

废物

类比法
50t/次

/

50t/次

由有资质单位进行及时清运和处理，不在站内储存。

箱变

废变压器油

危险

废物

类比法
3t（每个）/次

/

3t（每个）/次

由有资质单位进行及时清运和处理，不在站内储存。

表4-7危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废变压器油

HW08

900-220-08

50t/次

主变

液态

废变压器油

废矿物油

/

毒性、易燃性

由有资质单位进行及时清运和处理，不在站内储存。

2
废变压器油

HW08

900-220-08

3t（每个）/次

箱变

液态

废变压器油

废矿物油

/

毒性、易燃性

由有资质单位进行及时清运和处理，不在站内储存。

3
废旧蓄电池

HW31

900-052-31

6.7t/10a

二次设备间

固态

废旧蓄电池

等重金属、酸碱

10a

腐蚀性

废铅蓄电池十年更换一次，在站内危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。

5、光影影响分析

白天阳光照在风机的旋转叶片上，投射上来的影子在一定范围内会产生光影影响。

地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34′的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26′之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线--即直射点的纬度为23°26′S；夏至日，太阳直射北回归线-即直射点的纬度为23°26′N。如果某地的纬度已经知道，依据下面的公式就可以计算出此地的太阳高度角的大小：H0=90°-纬度。

根据太阳高度角的数值即可算出物体的阴影长度L0（D为物体高度）：L0=D/tgH0
我国位于北半球，一年当中冬至时分为太阳高度角最小，影子最长。本项目冬至日的太阳高度角计算如下：

项目所在地纬度差=23°26+纬度

太阳高度角H0=90°-（23°26′+纬度）

风机（含叶片）高度=（轮毂高度+风轮直径/2）

由以上公式可以确定风电机组形成的计算最大光影长度。

表4-8本项目风机最大光影长度表

风机编号
规模
纬度
风轮直径（m）
轮毂高度（m）
最大光影长度（m）
最近敏感点
方位
敏感点距离（m）
光影距离是否满足要求
BLWK44

6.25MW

45°59′47.67″
204

160

521

平安村
N

560

是
BLWK45

6.25MW

45°59′6.69″

204

160

521

平安村
SW

890

是
BLWK46

6.25MW

45°58′42.40″

204

160

522

平安村
SW

1340

是
BLWK47

6.25MW

45°58′48.25″

204

160

521

永久村
N

1800

是
BLWK48

6.25MW

45°58′25.42″

204

160

522

永久村
N

1350

是
BLWK49

6.25MW

45°58′24.71″

204

160

524

杏鲜村
N

1280

是
BLWK50

6.25MW

45°58′3.92″

204

160

524

杏鲜村
EN

1200

是
BLWK51

6.25MW

45°57′45.73″

204

160

524

德丰村
WN

1400

是
BLWK52

6.25MW

45°57′20.51″

204

160

526

德丰村
WN

600

是
BLWK53-1

6.25MW

45°56′30.59″

204

160

529

东明村
E

750

是
BLWK55

6.25MW

45°55′46.73″

204

160

530

金刚村
E

1200

是
BLWK57

6.25MW

45°55′4.56″

204

160

535

抢垦村
N

1500

是
BLWK56

6.25MW

45°55′5.91″

204

160

530

抢垦村
EN

2200

是
BLWK59

6.25MW

45°54′28.31″

204

160

537

抢垦村
EN

1600

是
BLWK61

6.25MW

45°54′33.65″

204

160

533

龙头村
N

1200

是
BLWK60

6.25MW

45°54′11.27″

204

160

537

龙头村
WN

1300

是
BLWK62

6.25MW

45°54′14.33″

204

160

534

龙头村
N

580

是
BLWK63

6.25MW

45°53′51.53″

204

160

537

龙头村
W

550

是
BLWK64

6.25MW

45°53′29.02″

204

160

538

龙头村
WS

770

是
XZ01

6.25MW

45°53′13.72″

204

160

541

龙头村
SW

1400

是
XZ02b

6.25MW

45°51′17.38″

204

160

561

三兴村
W

900

是
XZ03

6.25MW

45°53′5.49″

204

160

546

原发村
S

1100

是
XZ04

6.25MW

45°52′34.35″

204

160

552

原发村
N

750

是
XZ05

6.25MW

45°52′3.19″

204

160

556

合发村
S

930

是
XZ06

6.25MW

45°51′40.50″

204

160

560

合发村
S

1400

是
BLWK65

6.25MW

45°52′42.94″

204

160

543

抢垦村
N

2000

是
BLWK76

6.25MW

45°52′44.26″

204

160

590

勃信村
WS

1100

是
BLWK71

6.25MW

45°52′58.31″

204

160

539

勃信村
E

640

是
BLWK70

6.25MW

45°53′20.21″

204

160

537

勃信村
EN

750

是
BLWK72

6.25MW

45°52′31.83″

204

160

548

勃信村
WS

1200

是
BLWK73

6.25MW

45°52′47.20″

204

160

538

勃信村
W

1700

是
BLWK75

6.25MW

45°52′20.27″

204

160

539

青龙山村
EN

900

是
BLWK91

6.25MW

45°52′21.56″

204

160

543

抢垦村
N

1400

是
BLWK79

6.25MW

45°51′49.76″

204

160

546

抢垦村
EN

700
是
BLWK80

6.25MW

45°51′2.62″

204

160

551

抢垦村
S

710
是
BLWK98

6.25MW

45°49′35.65″

204

160

568

幸福村
WN

1400

是
XZ07

6.25MW

45°48′7.55″

204

160

611

幸福村
WS

1000

是
BLWK96-1

6.25MW

45°48′18.67″

204

160

588

抢垦村
S

600

是
B002-2

6.25MW

45°46′28.09″

204

160

634

中原村
W

1000

是
B002-1
6.25MW

45°46′59.66″

204

160

604

中原村
WN

1400

是
由上表可知，B002-2风电机组形成的光影长度最长，为634米。该风机位点距离最近的居民区中原村为1000m，同时其他风机点位周边各村屯居民均位于各个风机最大光影影响范围外。

BLWK44风机距离平安村最近，为560m，该风机最大光影长度521m小于风机与平安村的距离；BLWK63风机距离龙头村最近，为550m，该风机最大光影长度537m；BLWK71风机距离勃信村最近，为640m，该风机最大光影长度539m；BLWK79风机距离勃信村最近，为700m，该风机最大光影长度551m。
因此，本项目风电机组的布置均不会导致居民落在本项目风电机组光影影响范围内。
6、环境风险影响分析

（1）风险调查

项目运营期主要利用风能转变为电能，无大气污染物产生。

本项目涉及危险物质为变压器油，变压器油位于变压器内。主变压器内最大变压器油量为50t，箱变内最大变压器油为3t。变压器油主要成分为矿物油，具有可燃性，在运营过程中可能会发生变压器油泄露泄露或者火灾事故。

本项目营运期，在变压器发生事故时，会产生一定量的变压器油，变压器油无法收集重新利用，变为废变压器油。废变压器油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”非特定行业中的900-220-08“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”。在每台主变压器处设有事故收集设施，事故时废变压器油排入1座容积为64m3事故油池；项目每个箱式变压器下设置1座5m3事故油池，共40座。

（2）风险潜势初判

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，本工程项目中所使用的物质，属于重点关注的危险物质为废变压器油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算公式计算后，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）结果见表4-13。本项目环境风险物质Q值＜1，该项目的风险潜势为Ⅰ。

表4-9建设项目Q值确定表

序号
位置
危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

Q值

合计

1

主变事故

油池

矿物油

/

2×25
2500

0.02
0.0296
2

箱变事故

油池

矿物油

/

3×8

2500

0.0096
（3）作等级划分标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的危险物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按表4-14划分评价工作等级。本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。

表4-10评价工作级别

环境风险潜势

IV、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二
三

简单分析（√）

风险评价

本项目评价等级为简单分析，不设置风险评价范围。环境敏感目标主要为升压站及风电场区箱变周围的大气、地下水及土壤环境。
（5）环境风险识别

本项目变压器运行过程变压器油正常情况下不排放，位于变压器内。本项目营运期，在变压器发生事故时，会产生一定量的变压器油，变压器油无法收集重新利用，变为废变压器油。泄露的废变压器油属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”非特定行业中的“900-042-49由危险化学品、危险废物造成的突发环境事件及其处理过程中产生的废物”。在2台主变压器处设有收集设施，事故或检修时废变压器油通过导排管排入容积为64m3事故油池；项目每个箱式变压器下设置1座5m3事故油池，共40座。
表4-11变压器油主要理化性质及危险特性

标识

中文名：变压器油

主要为烷经的c17以上的成份

分子量：/

CAS号：/

危规号：/

理化性质

性状：无色或浅黄色液体。

凝固点℃：<-45℃。

溶解性：不与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

沸点℃：无资料

相对密度（水=1）：0.895（20℃）

饱和蒸汽压：无资料

相对密度（空气=1）：>1

临界温度℃：无资料

燃烧热（kJ.mol-1）：无资料

临界压力MPa：无资料

闪点℃：135

自燃温度℃：无资料

稳定性：稳定

聚合危害：不会发生

禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

燃烧爆炸危险性

燃烧性：可燃

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳

爆炸极限（V/V％）：无资料

火灾危险性：丙类

爆炸性气体分级分组：/

危险特性：可燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

接触限值

中国：未制定标准

美国：（ACGIH）无资料

健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康健康危害：空气中石油油雾限制值为5mg/m3，长期暴露和重复接触皮肤可引起皮肤刺激症状，可引起眼及上呼吸道刺激症状；有口服毒性；大量油蒸汽吸入肺中时，会引起肺损伤，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难等缺氧症状。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。

食入：饮足量温水，催吐。

防护

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

[呼吸系统防护]：一般不需要特殊防护。

[眼睛防护]：一般不需要特殊防护。

[身体防护]穿防静电工作服。

[手防护]：戴橡胶耐油手套。

应急泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作注意事项

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项

储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。仓库内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。

（6）环境风险分析

本项目营运期，在变压器发生事故时，会产生一定量的变压器油，变压器油无法收集重新利用，变为废变压器油。泄露的废变压器油属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”非特定行业中的“900-042-49由危险化学品、危险废物造成的突发环境事件及其处理过程中产生的废物”。在2台主变压器处设有收集设施，事故或检修时废变压器油通过管道排入1座容积为64m3事故油池；项目每个箱式变压器下设置1座5m3事故油池，共40座。事故油池进行防渗，防渗系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求，避免污染地下水。危废暂存间用于临时储存废铅蓄电池，底部及边墙采用混凝土浇筑，保证无渗漏缝，在底部和裙脚混凝土表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求。本项目所产生的变压器油应严格按照国家危险废物的有关法律法规的要求，与有资质的单位签订危废处理协议，由有资质的单位统一收集处理。

电磁辐射影响

电磁辐射是指一切电气设备在运行时都会产生电磁辐射，这种辐射叫做人工工频型辐射，辐射源包括发电机、输电线路、变电所等。就本项目而言，辐射源有发电机、升压站变电设备两部分。本项目35kV集电线路会产生一定的电磁辐射，但辐射量很小。根据国家环保总局环办函[2007]886号《关于35千伏送、变电系统建设项目环境管理有关问题的复函》及《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），35kV送、变电系统建设项目属豁免的建设项目，可不进行电磁辐射环境影响评价。

发电机：发电机在设计时考虑了防磁、防辐射等要求，在选材时已将辐射降至最小。

升压站：本项目新建一座220kV升压站，在电能输送或电压转换过程中，高压输电线和高压配电设备与周围环境存在电位差，产生极低频（工频，50Hz）的电磁场，对周围环境有影响，辐射污染超过某一限值时将有可能对人体健康产生影响。由此，升压站对电磁环境的影响主要是电场（E）、磁场（H），升压站运行期间，主变压器处于持续工作状态，对电磁环境可能产生影响；其他如电容器、开关柜、高压母线及电缆等也可能对电磁辐射环境产生影响。

9、架空集电线路与地埋集电线路工程比选及环境影响分析
（1）集电线路方式选择
35kV集电线路有架空导线和直埋电缆两种方案可选择，两种方案比较如下： 
方案一：35kV架空集电线路，即风力发电机组通过箱变升压至35kV，经
35kV电缆引出后与架空集电线路连接后送至升压站。
方案二：35kV直埋电缆集电线路，即风力发电机组通过箱变升压至35kV后经高压电缆直埋，利用箱变高压侧铜板母线进行环接，然后通过电缆集电线路送至升压站。
上述2种35kV输电线路方案均能满足风电场电能送出要求，具体比较见下表：
表4-12路径方案对比
[image: image15.emf]项目
方案
方案一：35kV架空方案
方案二：35kV直埋电缆
技术

比较

优点

1、架空线对地电容较小，发生单相
接地故障时，电容电流较小，以瞬
时故障为主，因此可采用中性点经
电阻或经消弧线圈接地方式。

2、相同截面导线载流量比电缆大得多。
3、容易发现故障，方便检修。
1、采用直埋电缆敷设，不受
周围气象环境影响，避免了
覆冰倒塔的危险。

2、直埋敷设方式较容易实施，敷设路径灵活，施工受外界影响小，一般沿着道路敷设，施工周期较短。
缺点
1、架空线路裸露在空气中，受周围
环境影响较大。

2、杆塔运输和基础
施工受环境影响较大，施工周期
长。
1、电缆对地电容较大，发生单相接地故障时，以永久故障为主，降低线路可靠性。
2、相同截面电缆载流量比架空线小得多。3、事故隐蔽，不易发现，运行检修困难。
4、电缆规格种类繁多。
经济
比较
集电
线路
架空线路单公里造价低。
电缆路径长，单公里造价比
架空高，总造价高于架空线
路。
比较结果
推荐
不推荐
（2）路径方案介绍
根据本工程风机位置分布、升压站位置，拟定了以下线路路径方案：
本工程架空线路路径长度共74.5km，其中双回路37.5km，单回路37km。
（3）环境影响
本项目集电线路方案要求路径最短，建设和运营期应尽量减少对土体的扰动，从而减少对生态环境的影响。

	选址选线环境合理性分析
	1、风电场选址合理性

本项目紧邻G201/G229国道，本次环评从风能资源、环境影响等方面分析风电场选址的合理性。
（1）风能资源

该地区属于中温带湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，降水各季分布不均。冬季长而干燥寒冷，夏季短而温热多雨，春、秋两季气候多变，春季回暖快，风大而少雨干旱，秋季降温快，来霜早。该地区春季风力最大，秋季次之，主导风向非常明显，风能资源较为丰富。风电场地势开阔，场地平坦，可获得较为丰富的风能资源。风电场所在地区被列为风能较丰富地区。综上所述，本项目所在区域风能资源具备开发条件。

（2）环境影响

本项目风电场占地范围内无水源地、文物保护单位及自然保护区等，项目设施占地不占用珍稀动植物资源，本项目风机点位（B002-2）距离勃利国家森林公园最近距离10km，本项目不在勃利国家森林公园范围内。风机周围居民分布距离较远，项目建设对当地生态环境和场址周围居民点的噪声影响小。
风场风机、道路、升压站等设施建设不涉及基本农田及保护区，不涉及居民搬迁等问题，现场环境良好。风场风机与有人居住的村庄距离较远，减少对村庄的噪音污染。风机光影影响范围内无居民存在。
升压站建设地点与现有道路连接，以减少集电线路和道路的成本，交通便利。升压站地势较为平缓，不会形成大面积的山洪。运营期项目主变和箱变皆设置排油管和事故油池收集废变压器油，不会泄露至地表水环境。同时所在区域的空气环境质量、水环境质量、声环境质量等现状良好，本项目污染物均得到合理处理处置，不会对环境造成污染。

项目集电线路连接风电场所有风机最终接入升压站，线路塔基不占用基本农田，并且避让周边村屯饮用水源地，距离村屯较远，项目集电线路选线合理。
（2）与《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》符合性

根据《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》，风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。场址占地为农用地、未利用地，不涉及基本农田和国家公益林，不涉及特殊保护区域。因此项目占地基本符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》要求。

因此，本项目选址从环保角度是合理的。

（3）与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性分析

项目风电场、集电线路的选址选线、设计、环境保护措施及施工和运行方案符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求。

2、临时占地选址合理性

依据施工总布置原则、结合本工程区地形地貌条件及风电工程的特点。施工布置采取集中与分散相结合的原则，充分考虑永久和临时建筑关系，进行施工工厂设施的布置。力求布置紧凑，节约用地，又方便施工和管理，同时兼顾环保的要求。施工设备仓库、材料设备仓库、主要的附属加工厂布置在风电场内地势较高和交通方便处。临时生活区租赁附近房屋。施工设备仓库、材料设备仓库、主要的附属加工厂布置在升压站南侧，紧邻道路，交通便利，占地为农用地。本项目施工区设置应远离本项目村屯300m以外。本项目不设置取土场及弃土场，待施工结束后对临时占地进行复绿，恢复原有植被类型。在严格落实本报告表提出的各项施工期环保措施和建议的条件下，本项目临时工程对环境影响较小，且临时工程随着施工的结束影响结束，影响时间较短，综上所述，本项目临时工程不会对环境造成污染。本项目临时占地选址合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境污染防治措施

本工程对环境的负面影响主要为生态环境的影响，生态环境保护的对策是避免、消减和补偿，重点在于工程施工阶段避免或减缓对生态的破坏和影响，以及施工结束后的生态恢复措施。在对生态环境的防护和恢复上，本工程采取以下多种措施：

（1）施工期生态环境保护措施

①充分重视对生态环境的保护。减少临时占地，不影响周边农作物的耕种。

②尽量避免雨季施工，这样可以避免大规模水土流失；要分段施工，每一段施工完成后要尽快回填土方，恢复植被。

③在工程建设施工期，采取尽量少占地，少破坏植被的原则，施工过程中避免或减少临时场地占用，控制用地范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，注意保护相邻植被，将工程建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。对于施工过程中破坏的植被，要制定补偿措施。对于临时占地，竣工后要进行土地复垦和植被重建工作。工程施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式。表土及时回填，堆土场采取草袋土拦挡和密目网苫盖，设置截水沟，施工后对沿线进行平整，将表土覆盖在原地表，及时恢复临时占地及绿化，以恢复植被，减少对生态环境的破坏。施过程中需要临时堆置的土方表面用密目网苫盖，坡脚采用草袋土埂压盖。集电线路施工后对临时施工通道进行恢复，使其恢复原有水平与生态功能。
④要规范施工，严格管理，在施工前应制定出土石方处置方案，应限制临时堆放占地面积和远距离转移，用于就近修建附近道路。

⑤工程开挖出的耕作土堆放在作业带的两侧，对开挖的耕作土采用土工袋装填进行拦挡，并修筑临时性的排水沟排水。无论是挖方还是填方施工，应做好施工排水，先做好排水沟，施工时采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，并对施工期间产生的弃方及时处置，可有效防止水土流失。

⑥加强风机底部黏土的压实程度，保证基础稳定性及压实厚度。
⑦施工单位通过文明施工，合理安排施工进度，缩短施工周期。施工结束后随着开挖土壤的分层回填及对受损植被加以修复，按原状恢复。

（2）项目施工结束后，项目临时占地应采取覆土及植被恢复措施。施工生产生活区、施工道路等临时工程选址的环保要求如下：

（1）施工运输车辆按照指定运输道路行驶，同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间。

（2）严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。

（3）根据工程区域地质条件及施工布置，统筹规划，尽量节约用地，合理布置施工临时设施，尽可能实现永临结合。

（4）项目施工完成后及时进行迹地恢复。在植被恢复措施中，建议选择当地容易恢复的常见种或优势种进行植被恢复。
（3）水土保持措施

为防止工程土地平整、开挖等施工活动对周边造成扰动破坏，施工期间要加强管理，明确征地界限，各种施工活动严格控制在征地范围内进行，避免人为增加扰动面积。

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）要求，在分析评价主体工程中具有水土保持功能措施的基础上，确定水土保持措施的总体布局。在总体布局上本着工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合，点、线、面相结合的原则，形成布局合理的水土保持综合防治体系。水土保持防治措施：

A.在施工过程中要合理安排施工进度，施工要避开雨季和大风天，分段施工，采用挡土墙和排水措施进行防护，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失。

B.划定施工作业范围和路线，不得随意扩大，按规定操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。

C.废弃的砂、石必须运至规定的专门存放地堆放，禁止向江河、水库和专门堆放地以外的沟渠倾倒；

D.工程施工时注意合理分配施工时段，避开降雨集中时段。实施分层开挖并回填，开挖的土方、开挖裸露面做好防治措施，尽量缩短暴露时间，做好堆土拦挡，开挖土方临时堆存场所底部采用土袋挡墙，堆土表面用密目网覆盖，能有效减缓水土流失，表土堆表面播撒草籽。工程完成后及时覆土夯实，回填表土，撒播草种，完成迹地恢复。整体来说，在施工过程中做好相应的水土保持措施后，整个施工过程不会加剧区域水土流失；

E.在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复工作。开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，及时植树种草，农田及时复耕，防止水土流失。

（4）管理措施

A.对施工人员进行施工期环保措施的宣传教育，对每一位上岗人员进行培训，让他们充分认识每一项环保措施及落实的重要性，真正使环保措施起到应有的作用。

B.施工单位和人员要严格遵守国家法令，爱护保护区内所有的动物和昆虫。爱护施工区域内的生态环境，除施工必须外，爱护一草一木，不砍伐当地树木。不向水体里倾倒垃圾。
C.保护原有地貌不被破坏，施工挖掘地表时，尽可能保护原有地层。

D.施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状。

（5）对动植物生态环境的影响

经现场调查，项目工程周围主要为农田，无珍稀野生动植物。由于项目区域生态类型简单，为农田生态系统，且项目施工作业面较窄，农田区域施工量较少，施工期较短，加强对施工人员和管理人员的教育，禁止乱捕乱杀。因此对野生动植物生存环境不会造成影响。

综上所述，本项目生态环境影响主要来自施工期。通过上述分析，施工期施工建设对生态环境影响不大。通过采取相应的生态保护和恢复措施，本项目建设对生态环境的影响是可接受的。

2、大气污染防治措施

施工期大气污染物主要为扬尘、动力机械及运输车辆排出的尾气等。

（1）为控制扬尘的污染，工程中将采取洒水抑尘措施，禁止大风天气施工，施工场地周边应设置围挡等措施。采取上述措施后，扬尘影响和污染程度会明显减轻。

（2）要设置围挡之后再进行基础开挖及回填工作，开挖的表土就近存储并苫盖，定期洒水降尘。砂石、土方等物料使用时方可掀开苫盖的密目网，禁止裸露面暴露于空气中。
（3）动力机械及运输车辆排出的废气通过及时检修和日常维护减少尾气的排放。

（4）本项目不设置混凝土拌和站，购买商混进行使用，减少对环境的污染。

（5）施工期间应加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则。

（6）运输砂石、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要密闭处理，或采取其它措施，以避免沿途散落。

3、水污染防治措施

（1）生活废水

项目产生的生活污水集中排入防渗旱厕，定期清掏，严禁将生活污水随意泼洒。防渗旱厕施工结束后及时拆除并做好消毒工作，并填埋压实。

（2）施工废水

针对混凝土转筒冲洗废水水量少，排放不连续且悬浮物较高等特点，可采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒，废水经沉淀后上清液用于施工场地和道路洒水降尘。

4、噪声污染防治措施

为了尽量减少因本项目施工而给周围环境带来不利影响，本评价建议采取以下控制措施：

（1）施工时应选用低噪声机械设备，淘汰高噪声设备和落后工艺，禁止采用冲击式钻机、柴油打桩机、旋挖桩机等高噪声设备，应选用静压式钻探机、预应力管桩等低噪声的施工方式。对商混设备、挖掘机、推土机与翻斗车等固定设备，可通过安装消声管、消音器或隔离发动机振动部件的方法降低噪声，对振动大的机械设备，采用隔振胶垫或减振机座，使机械设备的噪声源声压级满足控制标准；同时要加强各种机械设备和运输车辆的维修和保养，使设备和车辆性能处于良好状态。

（2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（3）施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19:00~22:00）严禁高噪声设备施工，午间（12:00~14:00）及夜间（22:00~6:00）严禁施工，以免影响附近人们的休息。另外，为进一步确保周围人员不受影响，施工单位应合理安排施工机械的作业位置，尽量远离敏感点。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工时，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。

（4）对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工；加强有效管理，加强施工队伍的素质教育，尽量减少人为的噪声以缓解其影响。加强劳动保护，改善施工人员作业环境。综合加工场操作人员实行轮班制，每人每天持续工作时间不得超过6小时，给受影响大的人员配发防噪耳塞、头盔、耳罩等噪声防护用具。

（5）做好周围群众的协调工作。施工期对周围群众带来多种不便，尤其受施工噪声的影响，抱怨较多，若处理不当，将影响社会安定。因此，应加强与周边住户、单位和居委会的联系，及时通报施工进度，减少人为噪声污染，取得群众的谅解。

（6）项目运输路线经过道路沿线两侧村屯时，应加强现场货物的运输管理，在运输车辆经过居民点时，尽量减速慢行，居民区内禁止鸣笛，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）经过居民点运输，以免影响沿途居民的正常生活。

5、施工期固体废物污染防治措施
本项目产生的土方主要为土地平整及挖地基时产生的土方，主要有表土，除回填、平整场地外，挖方的表土用于绿化，道路风机基础及吊装平台、集电线路等基槽余土用于回填升压站场地及临建施工场地。

（1）建筑垃圾

废弃垃圾中钢筋、木材、废纸板等可以回收利用的加以利用，无法利用的建筑垃圾由建设单位统一清运至市政管理部门指定堆放点。

（2）施工人员生活垃圾

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关内容，施工人员产生的生活垃圾不要和建筑垃圾混放，建议施工期对生活垃圾集中收集，采取对生活垃圾的分类化管理，聘请专人定期清除垃圾，集中收集后交由环卫部门统一处理。

施工期固废只要严格执行国家环保法律法规以及当地政府的管理规定，科学管理、文明施工，本项目产生的固体废物处置率达100%，不会造成污染。

6、人群健康保护

施工期间将增加施工人员之间的接触机会，易传染疾病；施工人员在野外作业，与鼠类接触机会增多，也容易诱发疫源性疾病。为减少各种疾病的发生，使工程得以顺利进行，需要实施以下措施：

（1）生活区应建在受施工活动干扰相对较小的位置，在施工人员进驻前进行一次清理消毒，为施工人员提供良好的居住及卫生条件。施工人员进入施工现场前，要进行身体检查，并注射乙型肝炎、森林脑炎、流脑等疫苗，禁止患有严重传染病的人员进入施工现场。

（2）为减少各种疾病的发病率，施工期间要做好环境卫生防疫工作，对施工人员进行必要的卫生防疫宣传教育。加强施工生活区卫生清理和消毒，定期进行灭蚊蝇和灭鼠工作；加强施工区及周边地区的卫生防疫监测工作，做到早发现，早治疗。对现场施工人员定期进行体检，及时接种疫苗，发现传染病患者，及时隔离治疗，并及时报告当地卫生防疫部门。尤其是餐饮工作者必须取得卫生许可证，并定期进行体检，传染病带菌者要撤离其岗位。

（3）施工人员的饮用水源管理和食品卫生管理，饮用水源要经过卫生防疫部门检验，合格后方可使用；食品原料要新鲜卫生，各种食品要烧熟煮透；采购食品用的车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开、防尘、防蝇、防雨、防晒；公用食具要洗净消毒。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态影响防治措施

本项目投产后，风电机组运行产生的机械噪声以及机组运行时尾流对鸟类有一定的影响，运营期噪声主要是设备运营时产生的机械噪声，选购优良设施与设备，高标准施工与设计，强化消声与降噪处理。运营期间，及时维护，为鸟类生存、栖息、繁衍提供安静空间，减少对野生鸟类的人为干扰。为防范鸟类碰撞叶片，依据国内外先进经验，在风机涂上增加警告色、鹰眼等明显标志，风机叶片应采用白色与红色相间的警示色，使鸟类在飞行过程中能及时分辨安全路线，减少碰撞风机机会。

营运期间，应进一步加强管理，设立警示色标牌，以减少对鸟类种群或是重要鸟类停歇地的干扰，降低鸟类撞线的发生率。以各种器材来驱赶鸟类远离输电线路，安装当前先进的鸟类警示驱避器，降低鸟撞机会。许多的研究均指出在输电线路导线上的防雷击地线是鸟类最容易发生撞击的位置，但为保证电网安全，在地线不能移除情况下，采取地线标识手段，利于鸟类识别而及时避让。地线标识材质选择要明亮醒目长久，宜采用白色、黄色、橘色或红色。

风机叶片的转动会对鸟类产生影响。风电场建成后，风机的额定转速较慢，为防范鸟类碰撞叶片，依据国内外先进经验，在风机涂上增加警告色、鹰眼等明显标志，风机叶片应采用白色与红色相间的警示色，使鸟类在飞行过程中能及时分辨安全路线，减少碰撞风机机会。与附近的鸟类观察站建立联系，必要时，在鸟类迁徙期风机停止运行。

升压站、风电机组基础等永久占地均进行地面硬化。

2、地表水水环境保护措施

本项目运营期废水主要为生活污水。生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由环卫工人定期清掏通过封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理。
3、地下水水环境保护措施

本项目营运期，在变压器发生事故时，会产生一定量的变压器油，变压器油无法收集重新利用，变为废变压器油。泄露的废变压器油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”非特定行业中的“900-042-49环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物”。在2台主变压器处设有收集设施，事故时废变压器油排入1座容积为64m3事故油池，项目每个箱式变压器下设置1座5m3事故油池，共40座。事故油池进行防渗，防渗系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求。危废暂存间用于临时储存废铅蓄电池，底部及边墙采用混凝土浇筑，保证无渗漏缝，在底部和裙脚混凝土表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求，避免污染地下水。

4、大气保护措施

项目运营期采用电采暖，员工实行配餐制度，无废气产生。

5、声环境保护措施

本项目运营期噪声来源主要是主变和箱变产生的噪声、水泵噪声和风机转动产生的噪声。为保障风电机组运行对周围环境不产生影响，在机组招标设计时，选择低噪声机组，在风电机组控制系统中设置降噪管理系统，安装混凝土减振基座等措施降噪；通过改变风轮转速和变桨系统来调整运行状态，进而降低噪声源强；运营期加强对风机的维护，使其处于良好的运行状态，避免风电机组和箱变运行对工作人员以及周边环境产生干扰，风电机组及箱变昼间距声源200m外，夜间距声源270m外的噪声满足《声环境质量标准》GB3096-2008的1类标准，

变压器选用低噪声电器设备，选用低噪声冷却风机，变压器底部加装弹性防振支架或刚性弹簧或橡皮垫进行减振，水泵置于密闭房间内。采取以上措施，升压站站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准1类限值要求。
6、固废污染防治措施

本项目产生的固体废物主要为运营期生产人员产生的生活垃圾、废铅蓄电池、废变压器油。

（1）生活垃圾
生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

（2）危险废物
废铅蓄电池、废变压器油为危险废物，经过以下措施处理后，可有效地避免本项目危险废物在产生、收集、贮存、运输等过程全过程中产生二次污染，具体措施如下：

1）产生、收集、贮存过程

本项目主要危险废物产生于设备事故和检修过程，以及蓄电池达到使用年限更换过程。废铅蓄电池十年更换一次，在站内危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。

本项目主变压器和箱变运行过程中，正常情况下变压器油在风电场使用期间不更换，当检修时油品不合格情况下对油品进行更换，产生废变压器油。废变压器油产生后立即交有资质处理单位处理，不在站内储存。
正常情况危险废物不会对周边环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不良影响。

表5-1项目危险废物贮存场所基本情况

序号

贮存场所名称

危废名称

危废

类别

危废代码

位置

建筑面积

贮存方式

贮存

能力

贮存周期

1

危废暂存间

废铅蓄电池
HW31
900-052-31
升压站
24m2
堆存
5t

一个月

2）运输过程

本项目废旧蓄电池和废变压器油均由有资质单位统一进行运输。运输过程中选择敏感点较少的路线，在厂内收集过程中要避免其洒落而造成的二次污染。

运输危险物品的行车路线必须是事先经当地公安部门批准和指定的路线和时间，不可在繁华街道行驶和停留。

3）委托利用或者处置

本项目二次设备间位于220kV升压站内，站内二次设备（仪表、控制设备）蓄电池使用寿命为10年，期间无需更换，产生量为6.7t/10a，废旧蓄电池属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW31含铅废物”非特定行业中的900-052-31“废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，废铅蓄电池十年更换一次，在站内危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。建设单位产生的危险废物转移按危险废物“转移联单制”管理，建立危险废物废物转移台账。

本项目主变压器和箱变运行过程中，正常情况下变压器油在风电场使用期间不更换，每年进行定期检修，检修结果不合格对变压器油进行更换，产生废变压器油。主变废变压器油最大产生量为50t/次，每个箱变废变压器油最大产生量为3t/次。废变压器油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”非特定行业中的900-220-08“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”。废变压器油由有资质单位进行及时清运和处理，不在站内储存。建设单位产生的危险废物转移按危险废物“转移联单制”管理，建立危险废物废物转移台账。

危废暂存间用于临时储存废铅蓄电池，底部及边墙采用混凝土浇筑，保证无渗漏缝，在底部和裙脚混凝土表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求。
综上所述，本项目固体废物的处理与处置符合“减量化、无害化、资源化”原则，在落实好危险固废安全处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固废防治措施是可行的。

7、光影影响防治措施
通过风机合理布局，各村屯敏感目标均位于光影影响范围外。
8、环境风险防治措施

项目运营期主要利用风能转变为电能，无大气污染物产生，站内涉及危险物质为变压器油，在运营过程中可能会发生变压器油泄露或者站内火灾事故。变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有一定量变压器油，一般只有发生事故时才会排油。

本项目升压站设置1座容积为64m3的变压器事故油池，事故油池采用钢筋混凝土结构，混凝土结构厚度不低于250mm、混凝土抗渗等级不低于P8、事故油池内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料且厚度不小于2mm，加盖油池盖板。风电场共设置40个箱式变压器，每个箱式变压器下设置1座5m3的事故油池。事故油池基础采用C30防渗混凝土结构，外壁为砖混结构水泥砂浆抹面，内为不锈钢衬层，中间为防渗混凝土填缝，加盖油池盖板。防渗系数≤1×10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求。

项目变压器油通过排油管直接排入事故油池，事故后油品委托有资质单位外运处理。项目主变压器充装变压器油50t，每个箱变充装变压器油3t。变压器油密度为895kg/m3，假设油品全部泄露，主变压器的变压器油泄漏体积为55.87m3，箱变的变压器油泄露体积为3.35m3，主变和箱变的事故油池容积可以盛装100%的泄露油量。事故油池容积可以满足变压器油在事故并失控情况下泄露时不外溢至环境。因此一旦发生泄漏事故，变压器油不会泄露至外界环境，通过排油管直接排至事故油池内，且事故油池容积能容纳变压器油全部体积，事故油池设置可靠。

危废暂存间用于临时储存废铅蓄电池，底部及边墙采用混凝土浇筑，保证无渗漏缝，在底部和裙脚混凝土表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求。

运营期站内一旦发生火灾，因维护不当，变压器漏油，可能会引起变压器绝缘油着火，因此一定要加强巡检，及时发现问题，并及时处理；且站内消防器材一定要按照要求配置，一旦发生火灾及时处理。
9、电磁辐射防护措施

为保证项目的电磁辐射环境符合标准，建设单位应采取以下措施：

（1）合理设计并保证设备及配件加工精良

对于变电站站设备的金属附件，如吊夹环、保护角、垫片和接头等，设计时就要确定合理的外形和尺寸，以避免出线高电位梯度点；所有的边角都应挫圆，螺栓头也应打圆或屏蔽，避免存在尖角和凸出物；特别是在出现最大电压梯度的地方，金属附件上的保护电镀层应确保光滑。

（2）控制绝缘子表面放电

使用设计合理的绝缘子，要特别关注绝缘子的几何形状及关键部位材料的特性，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。

（3）减小因接触不良而产生的火花放电

在安装设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地，或连接导线电位。

严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，升压站内大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽措施，将机箱的孔口、门缝连接缝密封；合理布局变电所电气设备，保证导体和电气设备安全距离；选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。

类比《京能苏尼特左旗300MW风力发电项目220kV升压站工程竣工环境保护验收调查报告表》的监测结果，升压站工频电场强度以及工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求（电场强度4000V/m，磁感应强度100μT）。具体内容请见“附件1电磁环境影响专项评价”。



	其他
	（1）环境管理

项目环境保护管理是指建设单位、设计单位和施工单位在项目的可行性研究、项目设计、建设期和运行期必须遵守国家、省市的有关环境保护法规、政策、标准，落实环境影响评价报告中拟定采取的污染防治措施，并确保环境保护设施处于正常运行状态。环境管理计划制定出机构的能力建设、执行各项防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序，以及资金投入和来源等内容。在项目建设期和运行期，接受地方环境保护主管部门的监督和指导，并配合环境保护主管部门完成对项目建设的“三同时”审查。项目运行期环境管理机构及职责：项目运行期的环境管理机构，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法律、法规和标准，及时监督和掌握污染情况。项目环境管理机构的基本职责为：

①宣传、组织贯彻国家有关环境保护的法律、法规、规章，搞好项目的环境保护工作；

②执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

③监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

④领导并组织项目运行期的环境监测工作，建立档案；

⑤调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷；

⑥开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质。

（2）监测计划

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。为及时了解项目在运营期对环境影响的范围和程度，以便采取相应的措施，同时验证已采取环保措施的效益。结合工程与环境特点，确定项目施工期的环境监测内容，各个指标的监测均按国家标准监测方法进行。

《中华人民共和国环境保护法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表5-2运营期污染源监测计划一览表

项目

污染源

监测指标

环境保护措施

监测点位

执行标准

监测频次

监测技术

采样方法

监测分析方法

噪声

风机、变压器、水泵

昼夜噪声等效A声级

减振、隔声、距离衰减、绿化等措施

风机周围、升压站站界

满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准及《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准
一次/季（昼、夜间）
手工监测技术

参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
参照《声环境质量标准》（GB3096—2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）

光影影响

风机
光影长度

/

风机机组周围

光影距离小于本项目风机距离居民区最近距离550m
一次/年

手工监测技术

/

/

电磁辐射

升压站
工频电场、工频磁场
优化设计、保证安全距离等

升压站外
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

本工程完成后正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次，根据需要，必要时进行再次监测
手工监测技术

参照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
参照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）


	环保投资
	本项目总投资为138793.61万元，环保投资总额为350万元，占总投资的0.25%。具体见表5-3。

表5-3项目环保措施及投资一览表

序号

项目

环保措施

投资额（万元）

1

施工期

扬尘

修建临时遮蔽、苫盖、洒水降尘等措施

3

废水

临时防渗旱厕

3
沉淀池

3
噪声

减振、吸声、隔声

4
固废

垃圾分类收集箱

1
土方回填、建筑垃圾处置
30
生态

表土剥离、临时场地生态恢复、绿化或复耕
100
2

运营期

废水

化粪池
5
固废

主变压器事故油池
40
箱变事故收集池（共40个）

100
危废暂存间

10
生活垃圾收集箱

1

噪声

设备隔声、减震

30
地下水

危废暂存间、事故油池进行防渗

10
环保措施运行维护费用、例行监测
10
总计

350



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工过程中避免或减少临时场地占用，控制用地范围，注意保护相邻植被，表土和挖方土分层堆放及回填，堆土场采取草袋土拦挡和密目网苫盖，设置截水沟，施工结束后及时恢复临时占地及绿化，减少对生态环境的破坏。集电线路临时占地为一般农田，施工后对临时施工通道进行恢复，使其恢复原有水平与生态功能
	表土回填，临建设施拆除，迹地完成恢复
	在风机涂上增加警告色、鹰眼等明显标志，风机叶片应采用白色与红色相间的警示色，使鸟类在飞行过程中能及时分辨安全路线，降低碰撞风险；站内绿化
	落实相关措施

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水集中排入自建的临时防渗旱厕，定期清掏；施工废水经沉淀后上清液用于施工场地和道路洒水降尘
	防渗旱厕施工结束后及时拆除、消毒，并填埋压实；其他相关措施落实，对周围水环境无影响
	生活污水通过防渗化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由封闭罐车运送至七台河市勃利县污水处理厂处理
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	地下水及土壤环境
	/
	/
	主变压器事故油池、箱变事故油池及危废暂存间进行防渗
	落实防渗措施

	声环境
	选用低噪声机械设备，对振动大的机械设备，采用隔振胶垫或减振机座，合理安排施工作业时间，晚间（19:00~22:00）严禁高噪声设备施工，午间（12:00~14:00）及夜间（22:00~6:00）严禁施工等
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准
	低噪声设备、加强对风机的维护、采取降噪措施，变压器底部加装弹性防振支架或刚性弹簧或橡皮垫进行减振，水泵位于密闭房间
	昼间距声源200m外，夜间距声源270m外的噪声即可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准中的昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）的要求；升压站站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准1类限值要求

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	土方及时苫盖，施工车辆苫盖，洒水抑尘等措施，禁止大风天气施工，施工场地周边应设置围挡等措施
	施工期产生的粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	无法利用的建筑垃圾由建设单位统一清运至市政管理部门指定堆放点；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理
	落实相关措施，无乱丢乱弃
	生活垃圾由市政部门统一清运处理；危险废物委托有资质单位处理，设置危废暂存间
	落实相关措施，无乱丢乱弃

	电磁环境
	/
	/
	优化设计、保证安全距离等
	满足《电磁环境控制限值》（BG8702-2104）要求

	环境风险
	/
	/
	选用优良的符合国家标准的变压器油、对变压器进行维护，并定期取样检测、设置事故油池、危废暂存间等，并进行防渗
	落实相关风险防范措施

	环境监测
	对扬尘、施工场界噪声进行监测
	落实相关监测计划
	升压站站界、风机及箱变周围噪声进行监测、升压站进行电磁监测
	落实相关监测计划

	其他
	在施工人员进驻前进行一次清理消毒，为施工人员提供良好的居住及卫生条件；施工期间要做好环境卫生防疫工作
	无大规模传染疾病发生
	/
	/


七、结论
	一、综合评价结论

本项目符合国家及地方相关产业政策，选址合理；拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总图布置合理。本项目运营时须严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放。

二、环境保护建议

1、加强项目运营期的环境管理，确保各种环境保护污染治理设施运行正常，实现污染物稳定达标排放。

2、项目运营产生的危险废物不得随意出售给不具有危险废物处理资质的部门。要做好危险废物的台账，认真记录产生危险废物的种类、数量、去向，严格执行危险废物申报、转移联单制管理。
3、在安装高压电力设备时，应保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地、或连接导线电位，提高屏蔽效果，避免电磁辐射对环境的影响。

综上所述，本项目致力于清洁能源风能的开发利用，项目建设各个阶段在确保严格落实本报告表提出的污染物防治措施的前提下，对地表水环境、环境空气、声环境、生态环境等的影响较小，可以被周围环境所接受，能够做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。




附件1电磁环境影响专项评价
	1、评价等级和评价范围

1.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），输变电工程电磁环境影响评价工作等级划分见下表：

表1-1输变电工程电磁环境影响评价工作等级

分类

电压等级

工程

条件

评价工作等级

交流

220-330kV

变电站

户内式，地下式

三级

户外式

二级

根据上表，本项目升压站为220kV，户外式，本项目升压站电磁环境影响评价工作等级为二级。

1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），电磁环境评价范围见下表。

表1-2输变电工程电磁环境影响评价范围

分类

电压等级

评价范围

变电站、换流站、开关站、串补站

线路

架空线路

地下电缆

交流

220-330kV

站界外40m

边导线地面投影外两侧各40m

电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）

本项目升压站电压等级为220kV，电磁环境影响评价范围为升压站站界外40m范围。本项目评价范围内无环境敏感目标（住宅、学校、医院、办公楼、工厂、等有公众居住、工作或学习的建筑物）。
2、电磁环境现状调查与评价

为了解和掌握本次评价升压站的电磁环境质量状况，委托黑龙江泓泽检测评价有限公司对升压站的电磁环境的监测数据进行现状监测，监测内容为工频电场强度、工频磁感应强度。

（1）检测仪器

工频电场：高频电磁场（近区）场强仪；工频磁场：工频磁场（近区）场强仪
（2）检测方法

按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）进行。

（3）监测结果
本次现状监测结果见下表，监测点位图见图1-1。

表1-3工频电磁场强度监测结果

序号

监测位置

电场强度（V/m）
磁感应强度（μT）

1

升压站中心处
0.96
0.04
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-1电磁监测点位图

根据现场监测结果可知，本项目升压站周围环境工频电磁强度均可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中标准限值要求。具体监测数据见附件7。

3、电磁环境影响分析及预测评价

电磁辐射是指一切电气设备在运行时都会产生电磁辐射，这种辐射叫做人工工频型辐射，辐射源包括发电机、输电线路、变电所等。就本项目而言，辐射源有发电机、升压站变电所两部分。

发电机：发电机在设计时考虑了防磁、防辐射等要求，在选材时已将辐射降至最小。

（2）升压站：本项目新建一座220kV升压站，在电能输送或电压转换过程中，高压输电线和高压配电设备与周围环境存在电位差，产生极低频（工频，50Hz）的电磁场，对周围环境有影响，辐射污染超过某一限值时将有可能对人体健康产生影响。由此，升压站对电磁环境的影响主要是电场（E）、磁场（H），升压站运行期间，主变压器处于持续工作状态，对电磁环境可能产生影响；其他如电容器、开关柜、高压母线及电缆等也可能对电磁辐射环境产生影响。由于变电站内安装数量较多的各类送、变电设备，各设备产生的电磁场会发生交错和叠加，难以用计算方法来描述其周围环境的电磁场分布，因此本次环评采用类比分析方法预测变电站运行对其周围电磁场环境的影响。

本项目升压站站界工频电场强度和磁感应强度类比《京能苏尼特左旗300MW风力发电项目220kV升压站工程竣工环境保护验收调查报告表》中220kV升压站工程正常运行时验收监测数据，对本工程的电磁影响进行类比分析预测。

厂界工频电场强度测量值最大为653.59V/m，磁感应强度测量值最大为0.0852μT，各测量点位的测量结果均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μТ的公众曝露控制限值要求。通过类比数据可以预测本项目拟建升压站建成运营后，评价范围内的工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准（工频电场强度4000V/m，磁感应强度0.1mT）要求。
本项目以京能苏尼特左旗300MW风力发电项目220kV升压站工程竣工环保验收监测数据为类比监测对象（2021年12月，具体见附件6）。类比升压站主变容量大于本项目升压站主变容量，电压等级相同，主变压器皆为户外布置，布局形式相似。因此本项目升压站所产生的电磁影响与类比升压站产生的影响相同，类比数据有效可行。
3.1升压站类比工程

（1）升压站类比工程可行性分析

本项目以“京能苏尼特左旗300MW风力发电项目220kV升压站工程”作为类比对象。类比升压站主变容量大于本项目升压站主变容量，电压等级相同，主变压器皆为户外布置，布局形式相似，电场强度和磁感应强度可代表本项目，本项目类比该项目是可行的。类比工程对照表见表1-4。

表1-4变电站类比工程对照表

名称

京能苏尼特左旗300MW风力发电项目220kV升压站工程

本项目
主变容量

100MVA
125MVA

电压等级

220kV/35kV
220kV/35kV
安装数量
3台

2台

占地面积

19047平方米
16900平方米
运行工况

正常
正常
（2）类比项目电磁环境验收监测数据

表1-5京能苏尼特左旗300MW风力发电项目220kV升压站工程

升压站工频电磁场监测结果
序号

监测地点

电场强度（V/m）

磁场强度（μT）

1

京能苏尼特风电场220kV升压站北侧围墙外5m

4.29
0.0852
2

京能苏尼特风电场220kV升压站北侧围墙外5m

653.59
0.0214
3

京能苏尼特风电场220kV升压站南侧围墙外5m
108.09
0.0154
4

京能苏尼特风电场220kV升压站东侧围墙外5m

1.38
0.0094
5
京能苏尼特风电场220kV升压站西侧围墙外5m

2.35
0.0081
（3）预测评价结果

检测结果显示，京能苏尼特风电场220kV升压站站址四周监测点工频电场强度为1.38V/m～653.59V/m，工频磁感应强度为0.0081uT～0.0852uT；均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μТ的公众曝露控制限值要求。

通过类比数据可以预测本项目拟建升压站建成运营后，评价范围内的工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μТ的公众曝露控制限值要求。

4、电磁环境防护措施

为保证项目的电磁辐射环境符合标准，建设单位应采取以下措施：

（1）合理设计并保证设备及配件加工精良

对于变电站站设备的金属附件，如吊夹环、保护角、垫片和接头等，设计时就要确定合理的外形和尺寸，以避免出线高电位梯度点；所有的边角都应挫圆，螺栓头也应打圆或屏蔽，避免存在尖角和凸出物；特别是在出现最大电压梯度的地方，金属附件上的保护电镀层应确保光滑。

（2）控制绝缘子表面放电

使用设计合理的绝缘子，要特别关注绝缘子的几何形状及关键部位材料的特性，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。

（3）减小因接触不良而产生的火花放电

在安装设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地，或连接导线电位。

严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，升压站内大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽措施，将机箱的孔口、门缝连接缝密封；合理布局变电所电气设备，保证导体和电气设备安全距离；选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。

5、电磁环境影响结论

类比京能苏尼特左旗300MW风力发电项目220kV升压站工程竣工环境保护验收监测结果，本项目升压站工频电场强度以及工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求（电场强度4000V/m，磁感应强度100μT）。

6、事故风险分析

高压和超高压输变电工程事故的发生原因主要由雷电或短路产生，它将导致线路的过电流或过电压。带断路器及良好的接地（接地电阻小于0.5欧），当高压输变电系统的电压或电流超出正常运行的范围，在几十毫秒时间内断路器断开，实现变电器停运。因此，变电所不存在事故时的运行，其事故情况下不会对周围环境产生电磁场影响。




本项目位置








PAGE  

[image: image16.png]


[image: image17.png]


_1234567890.vsd
风机基础开挖


改性黏土防渗


场地平整


风电机组安装


电缆沟铺设


设备安装


交付使用


扬尘、废水、噪声、固体废物、工程占地、水土流失


箱变安装及升压站建设



40台风力发电机组
220kv升压站
直埋电缆
主干线
架空线路
噪声、固废、光影



